## Ratings
Zone Substation (MVA) | Summer (N) | Winter (N) | Summer (N-1) | Winter (N-1) | Feeder (MVA) | Summer | Winter
NS | 54 | 54 | 36 | 40 | ES 11 | 5.8 | 5.8
FT | 66 | 66 | 34.8 | 40 | ES 12 | 5.8 | 5.8
ES | 66 | 66 | 38 | 45 | ES 13 | 5.8 | 5.8
PV | 64 | 64 | 45.6 | 45.6 | ES 15 | 5.8 | 5.8
NS 4th transformer | 72 | 72 | 54 | 60 | ES 16 | 5.4 | 5.4
FT 3rd transformer | 90 | 90 | 69.6 | 80 | ES 21 | 5.8 | 5.8
ES 3rd transformer | 99 | 99 | 76 | 90 | ES 22 | 7.1 | 7.1
PV 3rd transformer | 99 | 99 | 76 | 90 | ES 23 | 7.1 | 7.1
[5 empty] | ES 24 | 7.1 | 7.1
[5 empty] | ES 25 | 5.8 | 5.8
[5 empty] | ES 26 | 7.1 | 7.1
[5 empty] | NS 07 | 5.8 | 5.8
[5 empty] | NS 08 | 6.6 | 6.6
[5 empty] | NS 09 | 7.1 | 7.1
[5 empty] | NS 11 | 7.1 | 7.1
[5 empty] | NS 12 | 5.4 | 5.4
[5 empty] | NS 14 | 7.1 | 7.1
[5 empty] | NS 15 | 5.4 | 5.4
[5 empty] | NS 16 | 5.8 | 5.8
Sub-transmission Loop (MVA) | Summer | Winter | Line |  | NS 17 | 3.6 | 3.6
WMTS-FT | 101 | 127 | Overall N Rating |  | NS 18 | 5.8 | 5.8
| 52 | 64 | Overall N-1 Rating |  | FT 11 | 5.8 | 5.8
| 52 | 64 | WMTS-FT1 |  | FT 14 | 6.8 | 6.8
| 65.2 | 76.6 | WMTS-FT2 |  | FT 15 | 8 | 8
WMTS-FT uprate (8.1.2) | 126 | 153 | Overall N Rating |  | FT 16 | 8 | 8
| 63 | 76.6 | Overall N-1 Rating |  | FT 21 | 5.9 | 5.9
| 63 | 80 | WMTS-FT1 |  | FT 22 | 7.1 | 7.1
| 65.2 | 76.6 | WMTS-FT2 |  | FT 24 | 5.7 | 5.7
KTS-AW-PV | 266 | 291 | Overall N Rating |  | FT 26 | 7.1 | 7.1
| 166 | 182 | Overall N-1 Rating |  | FT 31 | 5.8 | 5.8
| 100.6 | 105.7 | KTS-PV |  | FT 32 | 7.1 | 7.1
| 117 | 128 | KTS-AW |  | FT 33 | 7.1 | 7.1
| 117 | 128 | KTS-NDT |  | FT 35 | 7.1 | 7.1
| 90.3 | 90.3 | AW-PV |  | PV 12 | 6.6 | 7.1
| 117 | 128 | AW-NDT |  | PV 13 | 5.8 | 5.8
BTS-NS | 45.6 | 51 | Overall N Rating |  | PV 14 | 7.1 | 7.1
| 30.4 | 34 | Overall N-1 Rating |  | PV 15 | 6.6 | 7.1
| 16 | 17 | BTS-NS1 193 |  | PV 21 | 7.1 | 7.1
| 17 | 17 | BTS-NS2 176 |  | PV 22 | 7.1 | 7.1
| 15.2 | 19.5 | BTS-NS3 190 |  | PV 23 | 7.1 | 7.1
BTS-NS uprate (8.2.2) | 60.8 | 68 | Overall N Rating |  | PV 24 | 6.6 | 7.1
| 45.6 | 51 | Overall N-1 Rating |  | PV 31 | 7.1 | 7.1
| 16 | 17 | BTS-NS1 193 |  | FT 12 new | 7.1 | 7.1
| 17 | 17 | BTS-NS2 176 |  | FT 21 upgrade | 6.7 | 6.7
| 15.2 | 19.5 | BTS-NS3 190 |  | FT 25 new | 7.1 | 7.1
| 20 | 20.9 | BTS-NS4 |  | FT 32 upgrade | 7.1 | 7.1
KTS-BY-ES | 158 | 164 | Overall N Rating |  | FT 33 upgrade | 7.1 | 7.1
| 101.7 | 104.6 | Overall N-1 Rating |  | NS 08 upgrade | 8.1 | 8.1
| 101.7 | 104.6 | KTS-BY |  | NS 07 upgrade | 7.1 | 7.1
| 101.7 | 105.7 | KTS-ES |  | NS 18 upgrade | 7.8 | 7.8
| 90.3 | 96.6 | BY-ES |  | NS 17 upgrade | 7.1 | 7.1
BTS-NS uprate (8.2.3) | 48 | 51 | Overall N Rating |  | ES 11 upgrade | 7.1 | 7.1
| 32 | 34 | Overall N-1 Rating |  | ES 31 new | 7.1 | 7.1
| 16 | 17 | BTS-NS1 193 |  | ES 32 new | 7.1 | 7.1
| 17 | 17 | BTS-NS2 176 |  | ES 33 new | 7.1 | 7.1
| 19.4 | 20.9 | BTS-NS3 190 |  | PV 11 new | 7.1 | 7.1
BTS-NS uprate (8.2.4) | 58.2 | 58.2 | Overall N Rating |  | PV 25 new | 7.1 | 7.1
| 38.8 | 38.8 | Overall N-1 Rating |  | PV 24 upgrade | 7.1 | 7.1
| 19.4 | 20.9 | BTS-NS1 193
| 19.4 | 19.4 | BTS-NS2 176
| 19.4 | 20.9 | BTS-NS3 190
WMTS-FT uprate (8.1.3) | 144 | 153 | Overall N Rating
| 72 | 76.6 | Overall N-1 Rating
| 79 | 106.3 | WMTS-FT1
| 72 | 76.6 | WMTS-FT2
WMTS-FT uprate (8.1.4) | 196 | 235 | Overall N Rating
| 98 | 117.7 | Overall N-1 Rating
| 98 | 117.7 | WMTS-FT1
| 98 | 117.7 | WMTS-FT2
BTS-NS uprate (8.2.2 + 8.2.3) | 64 | 68 | Overall N Rating
| 48 | 51 | Overall N-1 Rating
| 16 | 17 | BTS-NS1 193
| 17 | 17 | BTS-NS2 176
| 19.4 | 20.9 | BTS-NS3 190
| 20 | 20.9 | BTS-NS4
BTS-NS uprate (8.2.2 + 8.2.4) | 77.6 | 77.6 | Overall N Rating
| 58.2 | 58.2 | Overall N-1 Rating
| 19.4 | 20.9 | BTS-NS1 193
| 19.4 | 19.4 | BTS-NS2 176
| 19.4 | 20.9 | BTS-NS3 190
| 20 | 20.9 | BTS-NS4

## Customers
Feeder | Actual 2022
ES 11 | 1235
ES 12 | 1101
ES 13 | 1902
ES 15 | 2101
ES 16 | 1470
ES 21 | 1729
ES 22 | 2891
ES 23 | 490
ES 24 | 1751
ES 25 | 1204
ES 26 | 1262
FT 11 | 1004
FT 15 | 482
FT 16 | 488
FT 21 | 1255
FT 22 | 1521
FT 24 | 1805
FT 26 | 2471
FT 31 | 2495
FT 32 | 237
FT 33 | 95
FT 35 | 1536
NS 07 | 1217
NS 08 | 1337
NS 09 | 1161
NS 11 | 883
NS 12 | 1249
NS 14 | 1499
NS 15 | 1653
NS 16 | 872
NS 17 | 928
NS 18 | 1401
PV 12 | 747
PV 13 | 2778
PV 14 | 3078
PV 15 | 2095
PV 21 | 2538
PV 22 | 2942
PV 23 | 2710
PV 24 | 1825
PV 31 | 2634
TOTAL | 64072

## Population
Suburb | Actual 2022 | Forecast 2046 | Increase | % Increase | % Increase (pa)
Kensington | 10978 | 18557 | 7579 | 69.04% | 2.877%
Flemington | 13408 | 16442 | 3034 | 22.63% | 0.9428%
Ascot Vale | 11134 | 15521 | 4387 | 39.4% | 1.642%
Moonee Ponds | 15249 | 26774 | 11525 | 75.58% | 3.149%
Essendon | 12285 | 14200 | 1915 | 15.59% | 0.6495%
Aberfeldie | 5024 | 5306 | 282 | 5.613% | 0.2339%
Niddrie | 8222 | 10261 | 2039 | 24.8% | 1.033%
Essendon North | 10354 | 15442 | 5088 | 49.14% | 2.048%
Strathmore | 6993 | 7995 | 1002 | 14.33% | 0.597%
Strathmore Heights | 4320 | 5689 | 1369 | 31.69% | 1.32%
Hadfield | 6404 | 9476 | 3072 | 47.97% | 1.999%
Glenroy | 23992 | 32488 | 8496 | 35.41% | 1.475%
Oak Park | 6845 | 8919 | 2074 | 30.3% | 1.262%
TOTAL | 135208 | 187070 | 51862 | 38.36% | 1.598%

## Historical
Network Asset (MVA) | N-1 Rating | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Feeder (A) | Rating | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
NS | 36 |  | 39.6 | 31.7 | 33.8 | 38.7 |  | ES 11 | 5.8 |  | 5.2 | 4.1 | 4.4 | 5.2
BTS-NS | 30.4 |  | 39.6 | 31.7 | 33.8 | 38.7 |  | ES 12 | 5.8 |  | 3.6 | 2.7 | 2.9 | 3.4
FT | 34.8 |  | 37.6 | 32.3 | 32.3 | 34.1 |  | ES 13 | 5.8 |  | 5.2 | 3.8 | 4.4 | 4.8
WMTS-FT | 52 |  | 37.6 | 32.3 | 32.3 | 34.1 |  | ES 15 | 5.8 |  | 5.2 | 4 | 4.3 | 4.2
ES | 38 |  | 46.5 | 37.4 | 41.7 | 45.1 |  | ES 16 | 5.4 |  | 3.8 | 3.1 | 3.3 | 3.7
KTS-BY-ES | 101.7 |  | 89.8 | 72.2 | 79 | 93.5 |  | ES 21 | 5.8 |  | 5.3 | 4.3 | 4.6 | 4.9
PV | 45.6 |  | 41.8 | 33.8 | 36 | 38.8 |  | ES 22 | 7.1 |  | 7.2 | 6 | 6.6 | 6.6
KTS-AW-PV | 166 |  | 112.7 | 100.3 | 103.3 | 108.6 |  | ES 23 | 7.1 |  | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 1.7
[8 empty] | ES 24 | 7.1 |  | 5 | 3.9 | 4.2 | 5.6
[8 empty] | ES 25 | 5.8 |  | 5.3 | 4.4 | 4.4 | 4.8
[8 empty] | ES 26 | 7.1 |  | 5.6 | 4.2 | 4.7 | 4.4
[8 empty] | NS 07 | 5.8 |  | 3.2 | 2.5 | 2.6 | 3.6
[8 empty] | NS 08 | 6.6 |  | 3.1 | 2.4 | 2.7 | 2.7
[8 empty] | NS 09 | 7.1 |  | 4.2 | 4.8 | 4.5 | 3.9
[8 empty] | NS 11 | 7.1 |  | 5.6 | 5.2 | 5.3 | 5.5
[8 empty] | NS 12 | 5.4 |  | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 3.4
[8 empty] | NS 14 | 7.1 |  | 5.7 | 4.4 | 4.9 | 5.6
[8 empty] | NS 15 | 5.4 |  | 4.3 | 3.5 | 3.7 | 4.9
[8 empty] | NS 16 | 5.8 |  | 2.2 | 1.7 | 1.9 | 1.9
[8 empty] | NS 17 | 3.6 |  | 3 | 2.4 | 2.7 | 2.9
[8 empty] | NS 18 | 5.8 |  | 3.2 | 3 | 3.4 | 3.9
[8 empty] | FT 11 | 5.8 |  | 5.2 | 5.6 | 5.9 | 5
[8 empty] | FT 14 | 6.8 |  | 0 | 0 | 0 | 2.1
[8 empty] | FT 15 | 8 |  | 3.3 | 3 | 2.9 | 2.8
[8 empty] | FT 16 | 8 |  | 3.1 | 2.6 | 2.6 | 2.9
[8 empty] | FT 21 | 5.9 |  | 4.5 | 4 | 4.3 | 4.4
[8 empty] | FT 22 | 7.1 |  | 4.2 | 3.6 | 3.8 | 3.7
[8 empty] | FT 24 | 5.7 |  | 4 | 3.5 | 3.6 | 3.5
[8 empty] | FT 26 | 7.1 |  | 4.7 | 3.6 | 3.9 | 4.2
[8 empty] | FT 31 | 5.8 |  | 4.7 | 3.9 | 3.9 | 2.4
[8 empty] | FT 32 | 7.1 |  | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.5
[8 empty] | FT 33 | 7.1 |  | 3.8 | 3.4 | 3.1 | 3
[8 empty] | FT 35 | 7.1 |  | 4.2 | 3.1 | 3.6 | 4
[8 empty] | PV 12 | 6.6 |  | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.2
[8 empty] | PV 13 | 5.8 |  | 4.5 | 3.9 | 3.8 | 4.5
[8 empty] | PV 14 | 7.1 |  | 6.3 | 5 | 5.3 | 5.6
[8 empty] | PV 15 | 6.6 |  | 4.5 | 3.3 | 3.8 | 4
[8 empty] | PV 21 | 7.1 |  | 4.6 | 3.8 | 4 | 4.9
[8 empty] | PV 22 | 7.1 |  | 6.9 | 5.4 | 6 | 6.2
[8 empty] | PV 23 | 7.1 |  | 5.6 | 4.2 | 4.7 | 4.7
[8 empty] | PV 24 | 6.6 |  | 4.5 | 4.2 | 4.5 | 4.6
[8 empty] | PV 31 | 7.1 |  | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.9

## Summer 10PoE
Option 1 - Do Nothing | Rating | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2.505% | Option 1 - Do Nothing | Rating | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034
NS | 36 | 40.8782 | 41.2304 | 42.6409 | 44.4492 | 45.9653 | 47.3768 | 48.9198 | 50.2922 | 51.6565 | 52.86 | 3.257% | ES 11 | 5.8 | 5.6594 | 6.0353 | 6.3097 | 6.5472 | 6.6253 | 6.7626 | 6.9014 | 7.0426 | 7.1802 | 7.2932
BTS-NS | 30.4 | 40.8782 | 41.2304 | 42.6409 | 44.4492 | 45.9653 | 47.3768 | 48.9198 | 50.2922 | 51.6565 | 52.86 | 11.9817 | ES 12 | 5.8 | 3.8969 | 3.9313 | 3.9776 | 4.003 | 4.0331 | 4.1061 | 4.1903 | 4.2761 | 4.3596 | 4.4282
FT | 34.8 | 41.9843 | 44.1996 | 47.0021 | 49.3729 | 51.2732 | 52.6147 | 54.1238 | 55.6734 | 57.2156 | 58.5773 | 1.3313 | ES 13 | 5.8 | 4.9932 | 5.0242 | 5.0501 | 5.1025 | 5.1511 | 5.2504 | 5.3582 | 5.4678 | 5.5746 | 5.6623
WMTS-FT | 52 | 41.9843 | 44.1996 | 47.0021 | 49.3729 | 51.2732 | 52.6147 | 54.1238 | 55.6734 | 57.2156 | 58.5773 |  | ES 15 | 5.8 | 4.0516 | 4.3585 | 4.6334 | 4.7337 | 4.8075 | 4.9081 | 5.0088 | 5.1113 | 5.2111 | 5.2931
ES | 38 | 47.2943 | 47.3927 | 47.8791 | 48.5355 | 49.0271 | 49.9299 | 50.9729 | 52.034 | 53.0685 | 53.9181 |  | ES 16 | 5.4 | 4.0041 | 3.8632 | 3.9605 | 4.089 | 4.1715 | 4.2784 | 4.3662 | 4.4555 | 4.5425 | 4.614
KTS-BY-ES | 101.7 | 95.8744 | 96.5906 | 98.1476 | 99.5548 | 100.7634 | 102.733 | 104.9935 | 107.2965 | 109.5505 | 111.4313 |  | ES 21 | 5.8 | 5.1316 | 5.0821 | 5.075 | 5.1074 | 5.1458 | 5.239 | 5.3465 | 5.4559 | 5.5625 | 5.65
PV | 45.6 | 41.9812 | 41.964 | 42.3024 | 42.83 | 43.2603 | 43.768 | 44.3895 | 44.5929 | 45.1717 | 45.5874 |  | ES 22 | 7.1 | 5.4084 | 5.3963 | 5.3901 | 5.4254 | 5.4662 | 5.5651 | 5.6793 | 5.7955 | 5.9088 | 6.0017
KTS-AW-PV | 166 | 166.9917 | 168.7447 | 171.2832 | 173.7575 | 174.1608 | 175.8467 | 177.8641 | 179.4829 | 181.4245 | 182.8977 |  | ES 23 | 7.1 | 4.0296 | 4.0954 | 4.2665 | 4.4594 | 4.5587 | 4.6809 | 4.777 | 4.8747 | 4.97 | 5.0482
[13 empty] | ES 24 | 7.1 | 5.5653 | 5.5468 | 5.5963 | 5.6882 | 5.7583 | 5.879 | 5.9996 | 6.1224 | 6.242 | 6.3402
[13 empty] | ES 25 | 5.8 | 5.1966 | 5.1786 | 5.2083 | 5.266 | 5.3056 | 5.4016 | 5.5125 | 5.6253 | 5.7352 | 5.8254
[13 empty] | ES 26 | 7.1 | 4.7918 | 4.7456 | 4.7389 | 4.7692 | 4.8051 | 4.892 | 4.9924 | 5.0946 | 5.1941 | 5.2758
[13 empty] | NS 07 | 5.8 | 3.5178 | 3.5218 | 3.5573 | 3.6071 | 3.6577 | 3.7516 | 3.8571 | 3.9653 | 4.0729 | 4.1678
[13 empty] | NS 08 | 6.6 | 2.8346 | 2.8115 | 2.8138 | 2.8403 | 2.8723 | 2.9461 | 3.0289 | 3.1139 | 3.1984 | 3.2729
[13 empty] | NS 09 | 7.1 | 2.6229 | 2.6015 | 2.7274 | 3.0466 | 3.377 | 3.7996 | 4.2514 | 4.7737 | 5.1087 | 5.2277
[13 empty] | NS 11 | 7.1 | 5.5215 | 5.4765 | 5.4811 | 5.5326 | 5.5951 | 5.7387 | 5.9001 | 6.0656 | 6.2301 | 6.3753
[13 empty] | NS 12 | 5.4 | 3.1442 | 3.1835 | 4.6376 | 6.6229 | 8.1596 | 8.369 | 8.6044 | 8.8458 | 9.0858 | 9.2974
[13 empty] | NS 14 | 7.1 | 5.6529 | 5.721 | 5.8547 | 5.9881 | 6.0711 | 6.227 | 6.4021 | 6.5817 | 6.7603 | 6.9178
[13 empty] | NS 15 | 5.4 | 3.9149 | 4.4603 | 5.0073 | 5.3017 | 5.4263 | 5.6048 | 5.7624 | 5.9241 | 6.0848 | 6.2265
[13 empty] | NS 16 | 5.8 | 2.2479 | 2.2567 | 2.2683 | 2.2896 | 2.3155 | 2.3749 | 2.4417 | 2.5102 | 2.5783 | 2.6384
[13 empty] | NS 17 | 3.6 | 3.2076 | 3.2555 | 3.2839 | 3.3148 | 3.3522 | 3.4383 | 3.535 | 3.6341 | 3.7327 | 3.8197
[13 empty] | NS 18 | 5.8 | 4.2571 | 4.5503 | 4.7677 | 4.8461 | 4.9345 | 5.0782 | 5.2314 | 5.3781 | 5.524 | 5.6527
[13 empty] | FT 11 | 5.8 | 4.8852 | 4.8453 | 4.8494 | 4.8949 | 4.9502 | 5.0273 | 5.1177 | 5.2095 | 5.2981 | 5.3681
[13 empty] | FT 14 | 6.8 | 5.0331 | 5.5649 | 6.3164 | 7.1044 | 7.8827 | 8.8732 | 9.9275 | 11.1465 | 11.9284 | 12.2063
[13 empty] | FT 15 | 8 | 2.8076 | 3.1034 | 3.444 | 3.8155 | 4.0751 | 4.2923 | 4.413 | 4.5368 | 4.6599 | 4.7684
[13 empty] | FT 16 | 8 | 4.3636 | 4.4082 | 4.4256 | 4.4754 | 4.5259 | 4.6421 | 4.7727 | 4.9065 | 5.0396 | 5.1571
[13 empty] | FT 21 | 5.9 | 4.5123 | 4.7548 | 4.7588 | 4.8035 | 4.8578 | 4.9825 | 5.1226 | 5.2663 | 5.4092 | 5.5352
[13 empty] | FT 22 | 7.1 | 4.9453 | 4.4431 | 5.4128 | 6.0953 | 6.5348 | 6.7026 | 6.8911 | 7.0844 | 7.2766 | 7.4461
[13 empty] | FT 24 | 5.7 | 4.0056 | 4.0876 | 4.1502 | 4.1892 | 4.2365 | 4.3453 | 4.4675 | 4.5928 | 4.7174 | 4.8273
[13 empty] | FT 26 | 7.1 | 4.9734 | 5.0514 | 5.0872 | 5.135 | 5.193 | 5.3263 | 5.4761 | 5.6297 | 5.7824 | 5.9171
[13 empty] | FT 31 | 5.8 | 2.6499 | 4.0513 | 4.0547 | 4.0928 | 4.139 | 4.2453 | 4.3647 | 4.4871 | 4.6088 | 4.7162
[13 empty] | FT 32 | 7.1 | 2.5053 | 4.1339 | 6.102 | 7.6048 | 8.4622 | 8.9612 | 9.3845 | 9.6477 | 9.9094 | 10.1403
[13 empty] | FT 33 | 7.1 | 3.471 | 4.0248 | 4.9763 | 5.3926 | 5.8244 | 5.974 | 6.142 | 6.3143 | 6.4856 | 6.6366
[13 empty] | FT 35 | 7.1 | 4.6787 | 4.665 | 4.6872 | 4.7312 | 4.7847 | 4.9075 | 5.0455 | 5.187 | 5.3278 | 5.4519
[13 empty] | PV 12 | 6.6 | 2.4663 | 2.5461 | 2.6439 | 2.7072 | 2.7509 | 2.7826 | 2.8214 | 2.8605 | 2.8976 | 2.9242
[13 empty] | PV 13 | 5.8 | 4.7273 | 4.8448 | 4.9815 | 5.0456 | 5.0727 | 5.1346 | 5.2061 | 5.2784 | 5.3468 | 5.3959
[13 empty] | PV 14 | 7.1 | 6.0816 | 6.0152 | 5.9951 | 6.0177 | 6.0434 | 6.113 | 6.1983 | 6.2842 | 6.3657 | 6.4241
[13 empty] | PV 15 | 6.6 | 4.0192 | 4.0802 | 4.2723 | 4.4822 | 4.5683 | 4.6209 | 4.6853 | 4.7503 | 4.8119 | 4.8561
[13 empty] | PV 21 | 7.1 | 4.9361 | 4.9307 | 4.9433 | 4.9619 | 4.9831 | 5.0405 | 5.1108 | 5.1817 | 5.2489 | 5.2971
[13 empty] | PV 22 | 7.1 | 6.9072 | 6.8317 | 6.8089 | 6.8346 | 6.8638 | 6.9429 | 7.0397 | 7.1373 | 7.2298 | 7.2962
[13 empty] | PV 23 | 7.1 | 4.6646 | 4.6207 | 4.6094 | 4.6268 | 4.6466 | 4.7001 | 4.7656 | 4.8317 | 4.8944 | 4.9393
[13 empty] | PV 24 | 6.6 | 4.7725 | 5.0175 | 5.2969 | 5.614 | 5.9362 | 6.1051 | 6.292 | 6.4824 | 6.5664 | 6.6267
[13 empty] | PV 31 | 7.1 | 4.9081 | 4.9135 | 4.9529 | 5.0277 | 5.0773 | 5.1528 | 5.2247 | 5.2972 | 5.3658 | 5.4151
ZSS/SubT Solutions Applied | Rating | Xfer | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |  | Feeder Solutions Applied | Rating | Xfer | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034
Option 2 | [12 empty] | Option 2
FT 3rd transformer | 69.6 | 2 | 47.0072 | 50.4808 | 54.3777 | 57.278 | 58.6195 | 61.1286 | 62.6782 | 64.2205 | 65.5822 |  | FT 11 | 5.8 | -1 | 3.8453 | 3.8494 | 3.8949 | 3.9502 | 4.0273 | 4.1177 | 4.2095 | 4.2981 | 4.3681
NS | 36 | -2 | 38.4228 | 39.1622 | 39.4443 | 39.9605 | 41.372 | 41.915 | 43.2874 | 44.6517 | 45.8551 |  | FT 12 new | 7.1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
ES | 38 | 0 | 47.3927 | 47.8791 | 48.5355 | 49.0271 | 49.9299 | 50.9729 | 52.034 | 53.0685 | 53.9181 |  | FT 21 upgrade | 6.7 | -1 | 3.7548 | 3.7588 | 3.8035 | 3.8578 | 3.9825 | 4.1226 | 4.2663 | 4.4092 | 4.5352
PV | 45.6 | 0 | 41.964 | 42.3024 | 42.83 | 43.2603 | 43.768 | 44.3895 | 44.5929 | 45.1717 | 45.5874 |  | FT 25 new | 7.1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
WMTS-FT uprate (8.1.2) | 63 | 2 | 47.0072 | 50.4808 | 54.3777 | 57.278 | 58.6195 | 61.1286 | 62.6782 | 64.2205 | 65.5822 |  | FT 32 upgrade | 7.1 | -2.5 | 1.6339 | 3.602 | 5.1048 | 5.9622 | 6.4612 | 6.8845 | 7.1477 | 7.4094 | 7.6403
KTS-AW-PV | 166 | 0 | 168.7447 | 171.2832 | 173.7575 | 174.1608 | 175.8467 | 177.8641 | 179.4829 | 181.4245 | 182.8977 |  | FT 33 upgrade | 7.1 | -4.5 | -0.47518 | 0.47635 | 0.89262 | 1.3244 | 1.474 | 1.642 | 1.8143 | 1.9856 | 2.1366
BTS-NS uprate (8.2.4) | 38.8 | -2 | 38.4228 | 39.1622 | 39.4443 | 39.9605 | 41.372 | 41.915 | 43.2874 | 44.6517 | 45.8551 |  | FT 14 | 6.8 | -1 | 3.8518 | 4.1179 | 4.4206 | 4.8753 | 5.5962 | 6.4348 | 6.1465 | 5.4212 | 4.1918
KTS-BY-ES | 101.7 | 0 | 96.5906 | 98.1476 | 99.5548 | 100.7634 | 102.733 | 104.9935 | 107.2965 | 109.5505 | 111.4313 |  | FT 15 | 8 | 1 | 4.1034 | 4.444 | 4.8155 | 5.0751 | 5.2923 | 5.413 | 5.5368 | 5.6599 | 5.7684
[13 empty] | FT 22 | 7.1 | -5 | -0.55693 | 0.41277 | 1.0953 | 1.5348 | 1.7026 | 1.8911 | 2.0844 | 2.2766 | 2.4461
Option 3 | [12 empty] | FT 35 | 7.1 | 1 | 5.665 | 5.6872 | 5.7312 | 5.7847 | 5.9075 | 6.0455 | 6.187 | 6.3278 | 6.4519
FT 3rd transformer | 69.6 | 2 | 47.0072 | 50.4808 | 54.3777 | 57.278 | 58.6195 | 61.1286 | 62.6782 | 64.2205 | 65.5822 |  | ES 31 new | 7.1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
NS 4th transformer | 54 | 8 | 48.4228 | 49.1622 | 49.4443 | 49.9605 | 51.372 | 51.915 | 53.2874 | 54.6517 | 55.8551 |  | ES 11 | 5.8 | -4 | 2.0353 | 2.3097 | 2.5472 | 2.6253 | 2.7626 | 2.9014 | 3.0426 | 3.1802 | 3.2932
ES | 38 | -10 | 37.3927 | 37.8791 | 38.5355 | 39.0271 | 39.9299 | 40.9729 | 42.034 | 43.0685 | 43.9181 |  | ES 33 new | 7.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
PV | 45.6 | 0 | 41.964 | 42.3024 | 42.83 | 43.2603 | 43.768 | 44.3895 | 44.5929 | 45.1717 | 45.5874 |  | ES 24 | 7.1 | -1 | 4.5468 | 4.5963 | 4.6882 | 4.7583 | 4.879 | 4.9996 | 5.1224 | 5.242 | 5.3402
WMTS-FT uprate (8.1.2) | 63 | 2 | 47.0072 | 50.4808 | 54.3777 | 57.278 | 58.6195 | 61.1286 | 62.6782 | 64.2205 | 65.5822 |  | NS 18 upgrade | 7.8 | 0 | 4.5503 | 4.7677 | 4.8461 | 4.9345 | 5.0782 | 5.2314 | 5.3781 | 5.524 | 5.6527
KTS-AW-PV | 166 | 0 | 168.7447 | 171.2832 | 173.7575 | 174.1608 | 175.8467 | 177.8641 | 179.4829 | 181.4245 | 182.8977 |  | NS 15 | 5.4 | -2 | 2.4603 | 3.0073 | 3.3017 | 3.4263 | 3.6048 | 3.7624 | 3.9241 | 4.0848 | 4.2265
BTS-NS uprate (8.2.2) | 45.6 | 8 | 48.4228 | 49.1622 | 49.4443 | 49.9605 | 51.372 | 51.915 | 53.2874 | 54.6517 | 55.8551 |  | NS 09 | 7.1 | 0 | 2.2677 | 2.0563 | 2.0418 | 2.3722 | 2.7948 | 3.2465 | 3.7689 | 4.1039 | 4.2229
KTS-BY-ES | 101.7 | -10 | 86.5906 | 88.1476 | 89.5548 | 90.7634 | 92.733 | 94.9935 | 97.2965 | 99.5505 | 101.4313 |  | NS 12 | 5.4 | 0 | 2.7096 | 3.8299 | 4.6229 | 5.1596 | 5.369 | 4.6044 | 4.8458 | 5.0858 | 5.2974
[13 empty] | NS 14 | 7.1 | -1 | 4.721 | 4.8547 | 4.9881 | 5.0711 | 5.227 | 5.4021 | 5.5817 | 5.7603 | 5.9178
Option 4 | [12 empty] | NS 17 upgrade | 7.1 | 1 | 4.2555 | 4.2839 | 4.3148 | 4.3522 | 4.4383 | 4.535 | 4.6341 | 4.7327 | 4.8197
FT 3rd transformer | 69.6 | 2 | 47.0072 | 50.4808 | 54.3777 | 57.278 | 58.6195 | 61.1286 | 62.6782 | 64.2205 | 65.5822 |  | PV 24 | 6.6 | -1 | 4.0175 | 4.2969 | 4.614 | 4.9362 | 5.1051 | 5.292 | 5.4824 | 5.5664 | 5.6267
NS | 36 | -14 | 26.4228 | 27.1622 | 27.4443 | 27.9605 | 29.372 | 29.915 | 31.2874 | 32.6517 | 33.8551 |  | PV 23 | 7.1 | 1 | 5.6207 | 5.6094 | 5.6268 | 5.6466 | 5.7001 | 5.7656 | 5.8317 | 5.8944 | 5.9393
ES 3rd transformer | 76 | 12 | 59.3927 | 59.8791 | 60.5355 | 61.0271 | 61.9299 | 62.9729 | 64.034 | 65.0685 | 65.9181
PV | 45.6 | 0 | 41.964 | 42.3024 | 42.83 | 43.2603 | 43.768 | 44.3895 | 44.5929 | 45.1717 | 45.5874 |  | Option 3
WMTS-FT uprate (8.1.2) | 63 | 2 | 47.0072 | 50.4808 | 54.3777 | 57.278 | 58.6195 | 61.1286 | 62.6782 | 64.2205 | 65.5822 |  | FT 11 | 5.8 | -1 | 3.8453 | 3.8494 | 3.8949 | 3.9502 | 4.0273 | 4.1177 | 4.2095 | 4.2981 | 4.3681
KTS-AW-PV | 166 | 0 | 168.7447 | 171.2832 | 173.7575 | 174.1608 | 175.8467 | 177.8641 | 179.4829 | 181.4245 | 182.8977 |  | FT 12 new | 7.1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
BTS-NS uprate (8.2.4) | 38.8 | -14 | 26.4228 | 27.1622 | 27.4443 | 27.9605 | 29.372 | 29.915 | 31.2874 | 32.6517 | 33.8551 |  | FT 21 upgrade | 6.7 | -1 | 3.7548 | 3.7588 | 3.8035 | 3.8578 | 3.9825 | 4.1226 | 4.2663 | 4.4092 | 4.5352
KTS-BY-ES | 101.7 | 12 | 108.5906 | 110.1476 | 111.5548 | 112.7634 | 114.733 | 116.9935 | 119.2965 | 121.5505 | 123.4313 |  | FT 25 new | 7.1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
[13 empty] | FT 32 upgrade | 7.1 | -2.5 | 1.6339 | 3.602 | 5.1048 | 5.9622 | 6.4612 | 6.8845 | 7.1477 | 7.4094 | 7.6403
Option 5 | [12 empty] | FT 33 upgrade | 7.1 | -4.5 | -0.47518 | 0.47635 | 0.89262 | 1.3244 | 1.474 | 1.642 | 1.8143 | 1.9856 | 2.1366
FT 3rd transformer | 69.6 | 2 | 47.0072 | 50.4808 | 54.3777 | 57.278 | 58.6195 | 61.1286 | 62.6782 | 64.2205 | 65.5822 |  | FT 14 | 6.8 | -1 | 3.8518 | 4.1179 | 4.4206 | 4.8753 | 5.5962 | 6.4348 | 6.1465 | 5.4212 | 4.1918
NS | 36 | -10 | 30.4228 | 31.1622 | 31.4443 | 31.9605 | 33.372 | 33.915 | 35.2874 | 36.6517 | 37.8551 |  | FT 15 | 8 | 1 | 4.1034 | 4.444 | 4.8155 | 5.0751 | 5.2923 | 5.413 | 5.5368 | 5.6599 | 5.7684
ES | 38 | -4 | 43.3927 | 43.8791 | 44.5355 | 45.0271 | 45.9299 | 46.9729 | 48.034 | 49.0685 | 49.9181 |  | FT 22 | 7.1 | -5 | -0.55693 | 0.41277 | 1.0953 | 1.5348 | 1.7026 | 1.8911 | 2.0844 | 2.2766 | 2.4461
PV 3rd transformer | 76 | 12 | 53.964 | 54.3024 | 54.83 | 55.2603 | 55.768 | 56.3895 | 56.5929 | 57.1717 | 57.5874 |  | FT 35 | 7.1 | 1 | 5.665 | 5.6872 | 5.7312 | 5.7847 | 5.9075 | 6.0455 | 6.187 | 6.3278 | 6.4519
WMTS-FT uprate (8.1.2) | 63 | 2 | 47.0072 | 50.4808 | 54.3777 | 57.278 | 58.6195 | 61.1286 | 62.6782 | 64.2205 | 65.5822 |  | ES 31 new | 7.1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
KTS-AW-PV | 166 | 12 | 180.7447 | 183.2832 | 185.7575 | 186.1608 | 187.8467 | 189.8641 | 191.4829 | 193.4245 | 194.8977 |  | ES 11 | 5.8 | -4 | 2.0353 | 2.3097 | 2.5472 | 2.6253 | 2.7626 | 2.9014 | 3.0426 | 3.1802 | 3.2932
BTS-NS uprate (8.2.4) | 38.8 | -10 | 30.4228 | 31.1622 | 31.4443 | 31.9605 | 33.372 | 33.915 | 35.2874 | 36.6517 | 37.8551 |  | ES 33 new | 7.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
KTS-BY-ES | 101.7 | -4 | 92.5906 | 94.1476 | 95.5548 | 96.7634 | 98.733 | 100.9935 | 103.2965 | 105.5505 | 107.4313 |  | ES 24 | 7.1 | -1 | 4.5468 | 4.5963 | 4.6882 | 4.7583 | 4.879 | 4.9996 | 5.1224 | 5.242 | 5.3402
[13 empty] | NS 18 upgrade | 7.8 | 0 | 4.5503 | 4.7677 | 4.8461 | 4.9345 | 5.0782 | 5.2314 | 5.3781 | 5.524 | 5.6527
[13 empty] | NS 08 upgrade | 8.1 | 4.7 | 7.5115 | 7.5138 | 7.5403 | 7.5723 | 7.6461 | 7.7289 | 7.8139 | 7.8984 | 7.9729
[13 empty] | NS 16 | 5.8 | 3 | 5.2567 | 5.2683 | 5.2896 | 5.3155 | 5.3749 | 5.4417 | 5.5102 | 5.5783 | 5.6384
[13 empty] | NS 07 upgrade | 7.1 | 2.3 | 5.8218 | 5.8573 | 5.9071 | 5.9577 | 6.0516 | 6.1571 | 6.2653 | 6.3729 | 6.4678
[13 empty] | NS 15 | 5.4 | -2 | 2.4603 | 3.0073 | 3.3017 | 3.4263 | 3.6048 | 3.7624 | 3.9241 | 4.0848 | 4.2265
[13 empty] | NS 09 | 7.1 | 0 | 2.2677 | 2.0563 | 2.0418 | 2.3722 | 2.7948 | 3.2465 | 3.7689 | 4.1039 | 4.2229
[13 empty] | NS 12 | 5.4 | 0 | 2.7096 | 3.8299 | 4.6229 | 5.1596 | 5.369 | 4.6044 | 4.8458 | 5.0858 | 5.2974
[13 empty] | NS 14 | 7.1 | -1 | 4.721 | 4.8547 | 4.9881 | 5.0711 | 5.227 | 5.4021 | 5.5817 | 5.7603 | 5.9178
[13 empty] | NS 17 upgrade | 7.1 | 1 | 4.2555 | 4.2839 | 4.3148 | 4.3522 | 4.4383 | 4.535 | 4.6341 | 4.7327 | 4.8197
[13 empty] | PV 24 | 6.6 | -1 | 4.0175 | 4.2969 | 4.614 | 4.9362 | 5.1051 | 5.292 | 5.4824 | 5.5664 | 5.6267
[13 empty] | PV 23 | 7.1 | 1 | 5.6207 | 5.6094 | 5.6268 | 5.6466 | 5.7001 | 5.7656 | 5.8317 | 5.8944 | 5.9393
Option 4
[13 empty] | FT 11 | 5.8 | -1 | 3.8453 | 3.8494 | 3.8949 | 3.9502 | 4.0273 | 4.1177 | 4.2095 | 4.2981 | 4.3681
[13 empty] | FT 12 new | 7.1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
[13 empty] | FT 21 upgrade | 6.7 | -1 | 3.7548 | 3.7588 | 3.8035 | 3.8578 | 3.9825 | 4.1226 | 4.2663 | 4.4092 | 4.5352
[13 empty] | FT 25 new | 7.1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
[13 empty] | FT 32 upgrade | 7.1 | -2.5 | 1.6339 | 3.602 | 5.1048 | 5.9622 | 6.4612 | 6.8845 | 7.1477 | 7.4094 | 7.6403
[13 empty] | FT 33 upgrade | 7.1 | -4.5 | -0.47518 | 0.47635 | 0.89262 | 1.3244 | 1.474 | 1.642 | 1.8143 | 1.9856 | 2.1366
[13 empty] | FT 14 | 6.8 | -1 | 3.8518 | 4.1179 | 4.4206 | 4.8753 | 5.5962 | 6.4348 | 6.1465 | 5.4212 | 4.1918
[13 empty] | FT 15 | 8 | 1 | 4.1034 | 4.444 | 4.8155 | 5.0751 | 5.2923 | 5.413 | 5.5368 | 5.6599 | 5.7684
[13 empty] | FT 22 | 7.1 | -5 | -0.55693 | 0.41277 | 1.0953 | 1.5348 | 1.7026 | 1.8911 | 2.0844 | 2.2766 | 2.4461
[13 empty] | FT 35 | 7.1 | 1 | 5.665 | 5.6872 | 5.7312 | 5.7847 | 5.9075 | 6.0455 | 6.187 | 6.3278 | 6.4519
[13 empty] | ES 31 new | 7.1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
[13 empty] | ES 11 | 5.8 | -4 | 2.0353 | 2.3097 | 2.5472 | 2.6253 | 2.7626 | 2.9014 | 3.0426 | 3.1802 | 3.2932
[13 empty] | ES 32 new | 7.1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
[13 empty] | ES 33 new | 7.1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
[13 empty] | ES 24 | 7.1 | -1 | 4.5468 | 4.5963 | 4.6882 | 4.7583 | 4.879 | 4.9996 | 5.1224 | 5.242 | 5.3402
[13 empty] | NS 18 upgrade | 7.8 | 0 | 4.5503 | 4.7677 | 4.8461 | 4.9345 | 5.0782 | 5.2314 | 5.3781 | 5.524 | 5.6527
[13 empty] | NS 15 | 5.4 | -2 | 2.4603 | 3.0073 | 3.3017 | 3.4263 | 3.6048 | 3.7624 | 3.9241 | 4.0848 | 4.2265
[13 empty] | NS 09 | 7.1 | 0 | 2.2677 | 2.0563 | 2.0418 | 2.3722 | 2.7948 | 3.2465 | 3.7689 | 4.1039 | 4.2229
[13 empty] | NS 12 | 5.4 | 0 | 2.7096 | 3.8299 | 4.6229 | 5.1596 | 5.369 | 4.6044 | 4.8458 | 5.0858 | 5.2974
[13 empty] | NS 14 | 7.1 | -1 | 4.721 | 4.8547 | 4.9881 | 5.0711 | 5.227 | 5.4021 | 5.5817 | 5.7603 | 5.9178
[13 empty] | NS 17 upgrade | 7.1 | 1 | 4.2555 | 4.2839 | 4.3148 | 4.3522 | 4.4383 | 4.535 | 4.6341 | 4.7327 | 4.8197
[13 empty] | PV 24 | 6.6 | -1 | 4.0175 | 4.2969 | 4.614 | 4.9362 | 5.1051 | 5.292 | 5.4824 | 5.5664 | 5.6267
[13 empty] | PV 23 | 7.1 | 1 | 5.6207 | 5.6094 | 5.6268 | 5.6466 | 5.7001 | 5.7656 | 5.8317 | 5.8944 | 5.9393
Option 5
[13 empty] | FT 11 | 5.8 | -1 | 3.8453 | 3.8494 | 3.8949 | 3.9502 | 4.0273 | 4.1177 | 4.2095 | 4.2981 | 4.3681
[13 empty] | FT 12 new | 7.1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
[13 empty] | FT 21 upgrade | 6.7 | -1 | 3.7548 | 3.7588 | 3.8035 | 3.8578 | 3.9825 | 4.1226 | 4.2663 | 4.4092 | 4.5352
[13 empty] | FT 25 new | 7.1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
[13 empty] | FT 32 upgrade | 7.1 | -2.5 | 1.6339 | 3.602 | 5.1048 | 5.9622 | 6.4612 | 6.8845 | 7.1477 | 7.4094 | 7.6403
[13 empty] | FT 33 upgrade | 7.1 | -4.5 | -0.47518 | 0.47635 | 0.89262 | 1.3244 | 1.474 | 1.642 | 1.8143 | 1.9856 | 2.1366
[13 empty] | FT 14 | 6.8 | -1 | 3.8518 | 4.1179 | 4.4206 | 4.8753 | 5.5962 | 6.4348 | 6.1465 | 5.4212 | 4.1918
[13 empty] | FT 15 | 8 | 1 | 4.1034 | 4.444 | 4.8155 | 5.0751 | 5.2923 | 5.413 | 5.5368 | 5.6599 | 5.7684
[13 empty] | FT 22 | 7.1 | -5 | -0.55693 | 0.41277 | 1.0953 | 1.5348 | 1.7026 | 1.8911 | 2.0844 | 2.2766 | 2.4461
[13 empty] | FT 35 | 7.1 | 1 | 5.665 | 5.6872 | 5.7312 | 5.7847 | 5.9075 | 6.0455 | 6.187 | 6.3278 | 6.4519
[13 empty] | ES 31 new | 7.1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
[13 empty] | ES 11 | 5.8 | -4 | 2.0353 | 2.3097 | 2.5472 | 2.6253 | 2.7626 | 2.9014 | 3.0426 | 3.1802 | 3.2932
[13 empty] | ES 33 new | 7.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[13 empty] | ES 24 | 7.1 | -1 | 4.5468 | 4.5963 | 4.6882 | 4.7583 | 4.879 | 4.9996 | 5.1224 | 5.242 | 5.3402
[13 empty] | NS 18 upgrade | 7.8 | 0 | 4.5503 | 4.7677 | 4.8461 | 4.9345 | 5.0782 | 5.2314 | 5.3781 | 5.524 | 5.6527
[13 empty] | NS 15 | 5.4 | -2 | 2.4603 | 3.0073 | 3.3017 | 3.4263 | 3.6048 | 3.7624 | 3.9241 | 4.0848 | 4.2265
[13 empty] | NS 09 | 7.1 | 0 | 2.2677 | 2.0563 | 2.0418 | 2.3722 | 2.7948 | 3.2465 | 3.7689 | 4.1039 | 4.2229
[13 empty] | NS 12 | 5.4 | 0 | 2.7096 | 3.8299 | 4.6229 | 5.1596 | 5.369 | 4.6044 | 4.8458 | 5.0858 | 5.2974
[13 empty] | NS 14 | 7.1 | -5.5 | 0.22105 | 0.35468 | 0.48806 | 0.57114 | 0.727 | 0.90211 | 1.0817 | 1.2603 | 1.4178
[13 empty] | NS 17 | 3.6 | -3 | 0.25554 | 0.28392 | 0.31478 | 0.35221 | 0.43827 | 0.53496 | 0.63413 | 0.73271 | 0.81967
[13 empty] | PV 11 new | 7.1 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5
[13 empty] | PV 25 new | 7.1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
[13 empty] | PV 24 | 6.6 | -1 | 4.0175 | 4.2969 | 4.614 | 4.9362 | 5.1051 | 5.292 | 5.4824 | 5.5664 | 5.6267
[13 empty] | PV 23 | 7.1 | 1 | 5.6207 | 5.6094 | 5.6268 | 5.6466 | 5.7001 | 5.7656 | 5.8317 | 5.8944 | 5.9393
[13 empty] | PV 12 | 6.6 | 3.5 | 6.0461 | 6.1439 | 6.2072 | 6.2509 | 6.2826 | 6.3214 | 6.3605 | 6.3976 | 6.4242
[13 empty] | MVRC to new FT feeders | Existing | 3
[13 empty] | MVRC to new FT feeders | New
[13 empty] | MVRC New (NS 09) |  |  | 0.33378 | 0.67104 | 1.0048 | 1.0048 | 1.0048 | 1.0048 | 1.0048 | 1.0048 | 1.0048
[13 empty] | MVRC New (NS 12) |  |  | 0.47385 | 0.80763 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4
[13 empty] | MVRC New (FT 14) |  |  | 0.71315 | 1.1985 | 1.6838 | 2.0074 | 2.277 | 2.4927 | 4 | 5.5073 | 7.0146

## Winter 10PoE
Option 1 - Do Nothing | Rating | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 5.475% | Option 1 - Do Nothing | Rating | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034
NS | 40 | 30.4182 | 31.5381 | 33.3814 | 35.3752 | 37.1162 | 38.5068 | 39.8086 | 40.9212 | 42.0512 | 43.1959 | 4.667% | ES 11 | 5.8 | 4.6565 | 5.1008 | 5.4367 | 5.7111 | 5.8496 | 6.006 | 6.1473 | 6.2884 | 6.4322 | 6.5777
BTS-NS | 34 | 30.4182 | 31.5381 | 33.3814 | 35.3752 | 37.1162 | 38.5068 | 39.8086 | 40.9212 | 42.0512 | 43.1959 | 12.7777 | ES 12 | 5.8 | 2.8551 | 2.9587 | 3.0519 | 3.1095 | 3.171 | 3.2474 | 3.3238 | 3.4001 | 3.4778 | 3.5565
FT | 40 | 38.7946 | 41.7452 | 45.371 | 48.3261 | 51.0362 | 53.344 | 55.0771 | 56.7917 | 58.4701 | 60.12 | 1.4197 | ES 13 | 5.8 | 3.897 | 4.028 | 4.1278 | 4.2223 | 4.3144 | 4.4234 | 4.5275 | 4.6315 | 4.7373 | 4.8445
WMTS-FT | 64 | 38.7946 | 41.7452 | 45.371 | 48.3261 | 51.0362 | 53.344 | 55.0771 | 56.7917 | 58.4701 | 60.12 |  | ES 15 | 5.8 | 3.1854 | 3.5198 | 3.8147 | 3.9456 | 4.0558 | 4.165 | 4.263 | 4.3609 | 4.4605 | 4.5615
ES | 45 | 35.9765 | 37.125 | 38.3254 | 39.3773 | 40.2645 | 41.2247 | 42.1855 | 43.1453 | 44.1233 | 45.114 |  | ES 16 | 5.4 | 3.0761 | 3.0488 | 3.1866 | 3.3306 | 3.4392 | 3.548 | 3.6315 | 3.7149 | 3.7998 | 3.8858
KTS-BY-ES | 104.6 | 70.4188 | 73.057 | 75.876 | 77.9978 | 79.9277 | 82.0202 | 83.9265 | 85.8201 | 87.7262 | 89.6384 |  | ES 21 | 5.8 | 3.9289 | 3.997 | 4.0693 | 4.1461 | 4.2281 | 4.3299 | 4.4318 | 4.5336 | 4.6372 | 4.7421
PV | 45.6 | 33.9144 | 34.9058 | 35.9646 | 36.9761 | 37.9064 | 38.7306 | 39.3976 | 40.0435 | 40.6763 | 41.2949 |  | ES 22 | 7.1 | 4.5879 | 4.7022 | 4.7886 | 4.8797 | 4.9762 | 5.0961 | 5.216 | 5.3357 | 5.4577 | 5.5812
KTS-AW-PV | 182 | 134.7064 | 138.7953 | 142.9706 | 146.3802 | 148.279 | 150.287 | 152.0631 | 153.7997 | 155.5328 | 157.253 |  | ES 23 | 7.1 | 2.9078 | 3.0358 | 3.2242 | 3.4117 | 3.53 | 3.646 | 3.7318 | 3.8175 | 3.9048 | 3.9931
[13 empty] | ES 24 | 7.1 | 4.2823 | 4.3843 | 4.5097 | 4.6405 | 4.7549 | 4.8831 | 4.998 | 5.1127 | 5.2296 | 5.3479
[13 empty] | ES 25 | 5.8 | 3.6894 | 3.7531 | 3.825 | 3.8922 | 3.9464 | 4.0189 | 4.0911 | 4.1628 | 4.236 | 4.31
[13 empty] | ES 26 | 7.1 | 3.9192 | 3.9871 | 4.0593 | 4.1359 | 4.2177 | 4.3193 | 4.4209 | 4.5224 | 4.6258 | 4.7305
[13 empty] | NS 07 | 5.8 | 3.2397 | 3.3108 | 3.3889 | 3.4583 | 3.5291 | 3.6206 | 3.7131 | 3.8063 | 3.9021 | 3.9998
[13 empty] | NS 08 | 6.6 | 2.6243 | 2.6571 | 2.6948 | 2.7376 | 2.7861 | 2.8584 | 2.9314 | 3.005 | 3.0806 | 3.1578
[13 empty] | NS 09 | 7.1 | 2.1463 | 2.1868 | 2.3372 | 2.6428 | 2.9647 | 3.355 | 3.7646 | 4.2371 | 4.5491 | 4.6867
[13 empty] | NS 11 | 7.1 | 4.7312 | 4.7903 | 4.8583 | 4.9355 | 5.023 | 5.1533 | 5.2849 | 5.4176 | 5.5538 | 5.693
[13 empty] | NS 12 | 5.4 | 1.8205 | 1.9031 | 2.9227 | 4.3339 | 5.4845 | 5.7294 | 5.913 | 6.0944 | 6.2718 | 6.4459
[13 empty] | NS 14 | 7.1 | 3.9131 | 4.0808 | 4.2738 | 4.455 | 4.6029 | 4.8085 | 4.9625 | 5.1148 | 5.2636 | 5.4098
[13 empty] | NS 15 | 5.4 | 3.0451 | 3.5632 | 4.0778 | 4.3709 | 4.528 | 4.7044 | 4.8509 | 4.9992 | 5.1516 | 5.3074
[13 empty] | NS 16 | 5.8 | 1.742 | 1.7852 | 1.8184 | 1.8472 | 1.88 | 1.9288 | 1.978 | 2.0277 | 2.0787 | 2.1308
[13 empty] | NS 17 | 3.6 | 2.4622 | 2.5669 | 2.6399 | 2.6977 | 2.7614 | 2.8489 | 2.9377 | 3.0275 | 3.1197 | 3.2141
[13 empty] | NS 18 | 5.8 | 3.8601 | 4.2115 | 4.4714 | 4.574 | 4.6871 | 4.8248 | 4.9578 | 5.0823 | 5.2101 | 5.3406
[13 empty] | FT 11 | 5.8 | 6.0212 | 6.0292 | 6.0481 | 6.0778 | 6.1195 | 6.1507 | 6.1804 | 6.2083 | 6.2372 | 6.2663
[13 empty] | FT 14 | 6.8 | 4.4722 | 5.0412 | 5.7914 | 6.5822 | 7.3929 | 8.4238 | 9.412 | 10.5423 | 11.2791 | 11.5923
[13 empty] | FT 15 | 8 | 2.241 | 2.5522 | 2.8983 | 3.2722 | 3.5613 | 3.8204 | 3.9428 | 4.0638 | 4.182 | 4.2982
[13 empty] | FT 16 | 8 | 3.9728 | 4.1226 | 4.2197 | 4.3201 | 4.422 | 4.5622 | 4.7043 | 4.8482 | 4.9959 | 5.147
[13 empty] | FT 21 | 5.9 | 4.9518 | 5.3597 | 5.469 | 5.5888 | 5.7207 | 5.902 | 6.0859 | 6.2719 | 6.4631 | 6.6585
[13 empty] | FT 22 | 7.1 | 4.7088 | 4.3599 | 5.4347 | 6.2368 | 6.8137 | 7.1179 | 7.346 | 7.5714 | 7.7917 | 8.0081
[13 empty] | FT 24 | 5.7 | 4.1155 | 4.3139 | 4.4655 | 4.5633 | 4.671 | 4.8191 | 4.9692 | 5.1211 | 5.2772 | 5.4368
[13 empty] | FT 26 | 7.1 | 5.02 | 5.2375 | 5.3775 | 5.4953 | 5.625 | 5.8034 | 5.9841 | 6.1671 | 6.355 | 6.5472
[13 empty] | FT 31 | 5.8 | 3.0529 | 4.7921 | 4.8898 | 4.997 | 5.1149 | 5.2771 | 5.4414 | 5.6078 | 5.7787 | 5.9534
[13 empty] | FT 32 | 7.1 | 2.2405 | 3.8081 | 5.7519 | 7.3054 | 8.2838 | 8.9346 | 9.3923 | 9.6804 | 9.9621 | 10.2387
[13 empty] | FT 33 | 7.1 | 3.972 | 4.7451 | 6.0033 | 6.6299 | 7.2969 | 7.6228 | 7.867 | 8.1084 | 8.3443 | 8.576
[13 empty] | FT 35 | 7.1 | 3.4859 | 3.5815 | 3.6829 | 3.7888 | 3.9047 | 4.079 | 4.2097 | 4.3389 | 4.4651 | 4.5891
[13 empty] | PV 12 | 7.1 | 2.0339 | 2.1636 | 2.2994 | 2.3997 | 2.4849 | 2.56 | 2.6056 | 2.6485 | 2.688 | 2.7245
[13 empty] | PV 13 | 5.8 | 4.4481 | 4.6828 | 4.909 | 5.0338 | 5.1224 | 5.2154 | 5.3037 | 5.3904 | 5.4781 | 5.5659
[13 empty] | PV 14 | 7.1 | 5.1653 | 5.248 | 5.3326 | 5.4191 | 5.5085 | 5.6047 | 5.6996 | 5.7928 | 5.887 | 5.9814
[13 empty] | PV 15 | 7.1 | 3.3522 | 3.5066 | 3.7577 | 4.018 | 4.1732 | 4.2995 | 4.376 | 4.4481 | 4.5144 | 4.5757
[13 empty] | PV 21 | 7.1 | 4.38 | 4.4944 | 4.5938 | 4.6683 | 4.7453 | 4.8282 | 4.91 | 4.9903 | 5.0714 | 5.1527
[13 empty] | PV 22 | 7.1 | 5.4502 | 5.5548 | 5.666 | 5.7965 | 5.9323 | 6.1117 | 6.2205 | 6.3229 | 6.4172 | 6.5044
[13 empty] | PV 23 | 7.1 | 4.2216 | 4.2957 | 4.369 | 4.4398 | 4.513 | 4.5919 | 4.6696 | 4.746 | 4.8232 | 4.9005
[13 empty] | PV 24 | 7.1 | 4.3035 | 4.6476 | 5.0022 | 5.3674 | 5.7445 | 5.9426 | 6.1426 | 6.3439 | 6.4471 | 6.5504
[13 empty] | PV 31 | 7.1 | 4.4638 | 4.5904 | 4.7176 | 4.8482 | 4.9556 | 5.0589 | 5.1445 | 5.2287 | 5.3137 | 5.3989
ZSS/SubT Solutions Applied | Rating | Xfer | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |  | Feeder Solutions Applied | Rating | Xfer | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034
Option 2 | [12 empty] | Option 2
FT 3rd transformer | 80 | 2 | 44.5529 | 48.8497 | 53.3309 | 57.041 | 59.3488 | 62.0819 | 63.7965 | 65.4749 | 67.1248 |  | FT 11 | 5.8 | -1 | 5.0292 | 5.0481 | 5.0778 | 5.1195 | 5.1507 | 5.1804 | 5.2083 | 5.2372 | 5.2663
NS | 40 | -2 | 28.7305 | 29.9027 | 30.3704 | 31.1114 | 32.502 | 32.8038 | 33.9163 | 35.0464 | 36.1911 |  | FT 12 new | 7.1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
ES | 45 | 0 | 37.125 | 38.3254 | 39.3773 | 40.2645 | 41.2247 | 42.1855 | 43.1453 | 44.1233 | 45.114 |  | FT 21 upgrade | 6.7 | -1 | 4.3597 | 4.469 | 4.5888 | 4.7207 | 4.902 | 5.0859 | 5.2719 | 5.4631 | 5.6585
PV | 45.6 | 0 | 34.9058 | 35.9646 | 36.9761 | 37.9064 | 38.7306 | 39.3976 | 40.0435 | 40.6763 | 41.2949 |  | FT 25 new | 7.1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
WMTS-FT uprate (8.1.2) | 76.6 | 2 | 44.5529 | 48.8497 | 53.3309 | 57.041 | 59.3488 | 62.0819 | 63.7965 | 65.4749 | 67.1248 |  | FT 32 upgrade | 7.1 | -2.5 | 1.3081 | 3.2519 | 4.8054 | 5.7838 | 6.4346 | 6.8923 | 7.1804 | 7.4621 | 7.7387
KTS-AW-PV | 182 | 0 | 138.7953 | 142.9706 | 146.3802 | 148.279 | 150.287 | 152.0631 | 153.7997 | 155.5328 | 157.253 |  | FT 33 upgrade | 7.1 | -4.5 | 0.24511 | 1.5033 | 2.1299 | 2.7969 | 3.1228 | 3.367 | 3.6084 | 3.8443 | 4.076
BTS-NS uprate (8.2.4) | 38.8 | -2 | 28.7305 | 29.9027 | 30.3704 | 31.1114 | 32.502 | 32.8038 | 33.9163 | 35.0464 | 36.1911 |  | FT 14 | 6.8 | -1 | 3.328 | 3.5929 | 3.8984 | 4.3855 | 5.1468 | 5.9193 | 5.5423 | 4.7718 | 3.5777
KTS-BY-ES | 104.6 | 0 | 73.057 | 75.876 | 77.9978 | 79.9277 | 82.0202 | 83.9265 | 85.8201 | 87.7262 | 89.6384 |  | FT 15 | 8 | 1 | 3.5522 | 3.8983 | 4.2722 | 4.5613 | 4.8204 | 4.9428 | 5.0638 | 5.182 | 5.2982
[13 empty] | FT 22 | 7.1 | -7 | -2.6401 | -1.5653 | -0.76321 | -0.18632 | 0.11794 | 0.34602 | 0.57138 | 0.79172 | 1.0081
Option 3 | [12 empty] | FT 35 | 7.1 | 1 | 4.5815 | 4.6829 | 4.7888 | 4.9047 | 5.079 | 5.2097 | 5.3389 | 5.4651 | 5.5891
FT 3rd transformer | 80 | 2 | 44.5529 | 48.8497 | 53.3309 | 57.041 | 59.3488 | 62.0819 | 63.7965 | 65.4749 | 67.1248 |  | ES 31 new | 7.1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
NS 4th transformer | 60 | 8 | 38.7305 | 39.9027 | 40.3704 | 41.1114 | 42.502 | 42.8038 | 43.9163 | 45.0464 | 46.1911 |  | ES 11 | 5.8 | -4 | 1.1008 | 1.4367 | 1.7111 | 1.8496 | 2.006 | 2.1473 | 2.2884 | 2.4322 | 2.5777
ES | 45 | -10 | 27.125 | 28.3254 | 29.3773 | 30.2645 | 31.2247 | 32.1855 | 33.1453 | 34.1233 | 35.114 |  | ES 33 new | 7.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
PV | 45.6 | 0 | 34.9058 | 35.9646 | 36.9761 | 37.9064 | 38.7306 | 39.3976 | 40.0435 | 40.6763 | 41.2949 |  | ES 24 | 7.1 | -1 | 3.3843 | 3.5097 | 3.6405 | 3.7549 | 3.8831 | 3.998 | 4.1127 | 4.2296 | 4.3479
WMTS-FT uprate (8.1.2) | 76.6 | 2 | 44.5529 | 48.8497 | 53.3309 | 57.041 | 59.3488 | 62.0819 | 63.7965 | 65.4749 | 67.1248 |  | NS 18 upgrade | 7.8 | 0 | 4.2115 | 4.4714 | 4.574 | 4.6871 | 4.8248 | 4.9578 | 5.0823 | 5.2101 | 5.3406
KTS-AW-PV | 182 | 0 | 138.7953 | 142.9706 | 146.3802 | 148.279 | 150.287 | 152.0631 | 153.7997 | 155.5328 | 157.253 |  | NS 15 | 5.4 | -2 | 1.5632 | 2.0778 | 2.3709 | 2.528 | 2.7044 | 2.8509 | 2.9992 | 3.1516 | 3.3074
BTS-NS uprate (8.2.2) | 51 | 8 | 38.7305 | 39.9027 | 40.3704 | 41.1114 | 42.502 | 42.8038 | 43.9163 | 45.0464 | 46.1911 |  | NS 09 | 7.1 | 0 | 1.853 | 1.6662 | 1.6379 | 1.9599 | 2.3502 | 2.7598 | 3.2323 | 3.5443 | 3.6819
KTS-BY-ES | 104.6 | -10 | 63.057 | 65.876 | 67.9978 | 69.9277 | 72.0202 | 73.9265 | 75.8201 | 77.7262 | 79.6384 |  | NS 12 | 5.4 | 0 | 1.4293 | 2.1151 | 2.3339 | 2.4845 | 2.7294 | 1.913 | 2.0944 | 2.2718 | 2.4459
[13 empty] | NS 14 | 7.1 | -1 | 3.0808 | 3.2738 | 3.455 | 3.6029 | 3.8085 | 3.9625 | 4.1148 | 4.2636 | 4.4098
Option 4 | [12 empty] | NS 17 upgrade | 7.1 | 1 | 3.5669 | 3.6399 | 3.6977 | 3.7614 | 3.8489 | 3.9377 | 4.0275 | 4.1197 | 4.2141
FT 3rd transformer | 80 | 2 | 44.5529 | 48.8497 | 53.3309 | 57.041 | 59.3488 | 62.0819 | 63.7965 | 65.4749 | 67.1248 |  | PV 24 | 7.1 | -1 | 3.6476 | 4.0022 | 4.3674 | 4.7445 | 4.9426 | 5.1426 | 5.3439 | 5.4471 | 5.5504
NS | 40 | -14 | 16.7305 | 17.9027 | 18.3704 | 19.1114 | 20.502 | 20.8038 | 21.9163 | 23.0464 | 24.1911 |  | PV 23 | 7.1 | 1 | 5.2957 | 5.369 | 5.4398 | 5.513 | 5.5919 | 5.6696 | 5.746 | 5.8232 | 5.9005
ES 3rd transformer | 90 | 12 | 49.125 | 50.3254 | 51.3773 | 52.2645 | 53.2247 | 54.1855 | 55.1453 | 56.1233 | 57.114
PV | 45.6 | 0 | 34.9058 | 35.9646 | 36.9761 | 37.9064 | 38.7306 | 39.3976 | 40.0435 | 40.6763 | 41.2949 |  | Option 3
WMTS-FT uprate (8.1.2) | 76.6 | 2 | 44.5529 | 48.8497 | 53.3309 | 57.041 | 59.3488 | 62.0819 | 63.7965 | 65.4749 | 67.1248 |  | FT 11 | 5.8 | -1 | 5.0292 | 5.0481 | 5.0778 | 5.1195 | 5.1507 | 5.1804 | 5.2083 | 5.2372 | 5.2663
KTS-AW-PV | 182 | 0 | 138.7953 | 142.9706 | 146.3802 | 148.279 | 150.287 | 152.0631 | 153.7997 | 155.5328 | 157.253 |  | FT 12 new | 7.1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
BTS-NS uprate (8.2.4) | 38.8 | -14 | 16.7305 | 17.9027 | 18.3704 | 19.1114 | 20.502 | 20.8038 | 21.9163 | 23.0464 | 24.1911 |  | FT 21 upgrade | 6.7 | -1 | 4.3597 | 4.469 | 4.5888 | 4.7207 | 4.902 | 5.0859 | 5.2719 | 5.4631 | 5.6585
KTS-BY-ES | 104.6 | 12 | 85.057 | 87.876 | 89.9978 | 91.9277 | 94.0202 | 95.9265 | 97.8201 | 99.7262 | 101.6384 |  | FT 25 new | 7.1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
[13 empty] | FT 32 upgrade | 7.1 | -2.5 | 1.3081 | 3.2519 | 4.8054 | 5.7838 | 6.4346 | 6.8923 | 7.1804 | 7.4621 | 7.7387
Option 5 | [12 empty] | FT 33 upgrade | 7.1 | -4.5 | 0.24511 | 1.5033 | 2.1299 | 2.7969 | 3.1228 | 3.367 | 3.6084 | 3.8443 | 4.076
FT 3rd transformer | 80 | 2 | 44.5529 | 48.8497 | 53.3309 | 57.041 | 59.3488 | 62.0819 | 63.7965 | 65.4749 | 67.1248 |  | FT 14 | 6.8 | -1 | 3.328 | 3.5929 | 3.8984 | 4.3855 | 5.1468 | 5.9193 | 5.5423 | 4.7718 | 3.5777
NS | 40 | -10 | 20.7305 | 21.9027 | 22.3704 | 23.1114 | 24.502 | 24.8038 | 25.9163 | 27.0464 | 28.1911 |  | FT 15 | 8 | 1 | 3.5522 | 3.8983 | 4.2722 | 4.5613 | 4.8204 | 4.9428 | 5.0638 | 5.182 | 5.2982
ES | 45 | -4 | 33.125 | 34.3254 | 35.3773 | 36.2645 | 37.2247 | 38.1855 | 39.1453 | 40.1233 | 41.114 |  | FT 22 | 7.1 | -7 | -2.6401 | -1.5653 | -0.76321 | -0.18632 | 0.11794 | 0.34602 | 0.57138 | 0.79172 | 1.0081
PV 3rd transformer | 90 | 12 | 46.9058 | 47.9646 | 48.9761 | 49.9064 | 50.7306 | 51.3976 | 52.0435 | 52.6763 | 53.2949 |  | FT 35 | 7.1 | 1 | 4.5815 | 4.6829 | 4.7888 | 4.9047 | 5.079 | 5.2097 | 5.3389 | 5.4651 | 5.5891
WMTS-FT uprate (8.1.2) | 76.6 | 2 | 44.5529 | 48.8497 | 53.3309 | 57.041 | 59.3488 | 62.0819 | 63.7965 | 65.4749 | 67.1248 |  | ES 31 new | 7.1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
KTS-AW-PV | 182 | 12 | 150.7953 | 154.9706 | 158.3802 | 160.279 | 162.287 | 164.0631 | 165.7997 | 167.5328 | 169.253 |  | ES 11 | 5.8 | -4 | 1.1008 | 1.4367 | 1.7111 | 1.8496 | 2.006 | 2.1473 | 2.2884 | 2.4322 | 2.5777
BTS-NS uprate (8.2.4) | 38.8 | -10 | 20.7305 | 21.9027 | 22.3704 | 23.1114 | 24.502 | 24.8038 | 25.9163 | 27.0464 | 28.1911 |  | ES 33 new | 7.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
KTS-BY-ES | 104.6 | -4 | 69.057 | 71.876 | 73.9978 | 75.9277 | 78.0202 | 79.9265 | 81.8201 | 83.7262 | 85.6384 |  | ES 24 | 7.1 | -1 | 3.3843 | 3.5097 | 3.6405 | 3.7549 | 3.8831 | 3.998 | 4.1127 | 4.2296 | 4.3479
[13 empty] | NS 18 upgrade | 7.8 | 0 | 4.2115 | 4.4714 | 4.574 | 4.6871 | 4.8248 | 4.9578 | 5.0823 | 5.2101 | 5.3406
[13 empty] | NS 08 upgrade | 8.1 | 4.7 | 7.3571 | 7.3948 | 7.4376 | 7.4861 | 7.5584 | 7.6314 | 7.705 | 7.7806 | 7.8578
[13 empty] | NS 16 | 5.8 | 3 | 4.7852 | 4.8184 | 4.8472 | 4.88 | 4.9288 | 4.978 | 5.0277 | 5.0787 | 5.1308
[13 empty] | NS 07 upgrade | 7.1 | 2.3 | 5.6108 | 5.6889 | 5.7583 | 5.8291 | 5.9206 | 6.0131 | 6.1063 | 6.2021 | 6.2998
[13 empty] | NS 15 | 5.4 | -2 | 1.5632 | 2.0778 | 2.3709 | 2.528 | 2.7044 | 2.8509 | 2.9992 | 3.1516 | 3.3074
[13 empty] | NS 09 | 7.1 | 0 | 1.853 | 1.6662 | 1.6379 | 1.9599 | 2.3502 | 2.7598 | 3.2323 | 3.5443 | 3.6819
[13 empty] | NS 12 | 5.4 | 0 | 1.4293 | 2.1151 | 2.3339 | 2.4845 | 2.7294 | 1.913 | 2.0944 | 2.2718 | 2.4459
[13 empty] | NS 14 | 7.1 | -1 | 3.0808 | 3.2738 | 3.455 | 3.6029 | 3.8085 | 3.9625 | 4.1148 | 4.2636 | 4.4098
[13 empty] | NS 17 upgrade | 7.1 | 1 | 3.5669 | 3.6399 | 3.6977 | 3.7614 | 3.8489 | 3.9377 | 4.0275 | 4.1197 | 4.2141
[13 empty] | PV 24 | 7.1 | -1 | 3.6476 | 4.0022 | 4.3674 | 4.7445 | 4.9426 | 5.1426 | 5.3439 | 5.4471 | 5.5504
[13 empty] | PV 23 | 7.1 | 1 | 5.2957 | 5.369 | 5.4398 | 5.513 | 5.5919 | 5.6696 | 5.746 | 5.8232 | 5.9005
Option 4
[13 empty] | FT 11 | 5.8 | -1 | 5.0292 | 5.0481 | 5.0778 | 5.1195 | 5.1507 | 5.1804 | 5.2083 | 5.2372 | 5.2663
[13 empty] | FT 12 new | 7.1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
[13 empty] | FT 21 upgrade | 6.7 | -1 | 4.3597 | 4.469 | 4.5888 | 4.7207 | 4.902 | 5.0859 | 5.2719 | 5.4631 | 5.6585
[13 empty] | FT 25 new | 7.1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
[13 empty] | FT 32 upgrade | 7.1 | -2.5 | 1.3081 | 3.2519 | 4.8054 | 5.7838 | 6.4346 | 6.8923 | 7.1804 | 7.4621 | 7.7387
[13 empty] | FT 33 upgrade | 7.1 | -4.5 | 0.24511 | 1.5033 | 2.1299 | 2.7969 | 3.1228 | 3.367 | 3.6084 | 3.8443 | 4.076
[13 empty] | FT 14 | 6.8 | -1 | 3.328 | 3.5929 | 3.8984 | 4.3855 | 5.1468 | 5.9193 | 5.5423 | 4.7718 | 3.5777
[13 empty] | FT 15 | 8 | 1 | 3.5522 | 3.8983 | 4.2722 | 4.5613 | 4.8204 | 4.9428 | 5.0638 | 5.182 | 5.2982
[13 empty] | FT 22 | 7.1 | -7 | -2.6401 | -1.5653 | -0.76321 | -0.18632 | 0.11794 | 0.34602 | 0.57138 | 0.79172 | 1.0081
[13 empty] | FT 35 | 7.1 | 1 | 4.5815 | 4.6829 | 4.7888 | 4.9047 | 5.079 | 5.2097 | 5.3389 | 5.4651 | 5.5891
[13 empty] | ES 31 new | 7.1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
[13 empty] | ES 11 | 5.8 | -4 | 1.1008 | 1.4367 | 1.7111 | 1.8496 | 2.006 | 2.1473 | 2.2884 | 2.4322 | 2.5777
[13 empty] | ES 32 new | 7.1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
[13 empty] | ES 33 new | 7.1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
[13 empty] | ES 24 | 7.1 | -1 | 3.3843 | 3.5097 | 3.6405 | 3.7549 | 3.8831 | 3.998 | 4.1127 | 4.2296 | 4.3479
[13 empty] | NS 18 upgrade | 7.8 | 0 | 4.2115 | 4.4714 | 4.574 | 4.6871 | 4.8248 | 4.9578 | 5.0823 | 5.2101 | 5.3406
[13 empty] | NS 15 | 5.4 | -2 | 1.5632 | 2.0778 | 2.3709 | 2.528 | 2.7044 | 2.8509 | 2.9992 | 3.1516 | 3.3074
[13 empty] | NS 09 | 7.1 | 0 | 1.853 | 1.6662 | 1.6379 | 1.9599 | 2.3502 | 2.7598 | 3.2323 | 3.5443 | 3.6819
[13 empty] | NS 12 | 5.4 | 0 | 1.4293 | 2.1151 | 2.3339 | 2.4845 | 2.7294 | 1.913 | 2.0944 | 2.2718 | 2.4459
[13 empty] | NS 14 | 7.1 | -1 | 3.0808 | 3.2738 | 3.455 | 3.6029 | 3.8085 | 3.9625 | 4.1148 | 4.2636 | 4.4098
[13 empty] | NS 17 upgrade | 7.1 | 1 | 3.5669 | 3.6399 | 3.6977 | 3.7614 | 3.8489 | 3.9377 | 4.0275 | 4.1197 | 4.2141
[13 empty] | PV 24 | 7.1 | -1 | 3.6476 | 4.0022 | 4.3674 | 4.7445 | 4.9426 | 5.1426 | 5.3439 | 5.4471 | 5.5504
[13 empty] | PV 23 | 7.1 | 1 | 5.2957 | 5.369 | 5.4398 | 5.513 | 5.5919 | 5.6696 | 5.746 | 5.8232 | 5.9005
Option 5
[13 empty] | FT 11 | 5.8 | -1 | 5.0292 | 5.0481 | 5.0778 | 5.1195 | 5.1507 | 5.1804 | 5.2083 | 5.2372 | 5.2663
[13 empty] | FT 12 new | 7.1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
[13 empty] | FT 21 upgrade | 6.7 | -1 | 4.3597 | 4.469 | 4.5888 | 4.7207 | 4.902 | 5.0859 | 5.2719 | 5.4631 | 5.6585
[13 empty] | FT 25 new | 7.1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
[13 empty] | FT 32 upgrade | 7.1 | -2.5 | 1.3081 | 3.2519 | 4.8054 | 5.7838 | 6.4346 | 6.8923 | 7.1804 | 7.4621 | 7.7387
[13 empty] | FT 33 upgrade | 7.1 | -4.5 | 0.24511 | 1.5033 | 2.1299 | 2.7969 | 3.1228 | 3.367 | 3.6084 | 3.8443 | 4.076
[13 empty] | FT 14 | 6.8 | -1 | 3.328 | 3.5929 | 3.8984 | 4.3855 | 5.1468 | 5.9193 | 5.5423 | 4.7718 | 3.5777
[13 empty] | FT 15 | 8 | 1 | 3.5522 | 3.8983 | 4.2722 | 4.5613 | 4.8204 | 4.9428 | 5.0638 | 5.182 | 5.2982
[13 empty] | FT 22 | 7.1 | -7 | -2.6401 | -1.5653 | -0.76321 | -0.18632 | 0.11794 | 0.34602 | 0.57138 | 0.79172 | 1.0081
[13 empty] | FT 35 | 7.1 | 1 | 4.5815 | 4.6829 | 4.7888 | 4.9047 | 5.079 | 5.2097 | 5.3389 | 5.4651 | 5.5891
[13 empty] | ES 31 new | 7.1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
[13 empty] | ES 11 | 5.8 | -4 | 1.1008 | 1.4367 | 1.7111 | 1.8496 | 2.006 | 2.1473 | 2.2884 | 2.4322 | 2.5777
[13 empty] | ES 33 new | 7.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[13 empty] | ES 24 | 7.1 | -1 | 3.3843 | 3.5097 | 3.6405 | 3.7549 | 3.8831 | 3.998 | 4.1127 | 4.2296 | 4.3479
[13 empty] | NS 18 upgrade | 7.8 | 0 | 4.2115 | 4.4714 | 4.574 | 4.6871 | 4.8248 | 4.9578 | 5.0823 | 5.2101 | 5.3406
[13 empty] | NS 15 | 5.4 | -2 | 1.5632 | 2.0778 | 2.3709 | 2.528 | 2.7044 | 2.8509 | 2.9992 | 3.1516 | 3.3074
[13 empty] | NS 09 | 7.1 | 0 | 1.853 | 1.6662 | 1.6379 | 1.9599 | 2.3502 | 2.7598 | 3.2323 | 3.5443 | 3.6819
[13 empty] | NS 12 | 5.4 | 0 | 1.4293 | 2.1151 | 2.3339 | 2.4845 | 2.7294 | 1.913 | 2.0944 | 2.2718 | 2.4459
[13 empty] | NS 14 | 7.1 | -5.5 | -1.4192 | -1.2262 | -1.045 | -0.89707 | -0.69153 | -0.53745 | -0.38522 | -0.23637 | -0.090207
[13 empty] | NS 17 | 3.6 | -3 | -0.43306 | -0.36013 | -0.3023 | -0.23864 | -0.15108 | -0.062343 | 0.027472 | 0.11973 | 0.21407
[13 empty] | PV 11 new | 7.1 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5
[13 empty] | PV 25 new | 7.1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
[13 empty] | PV 24 | 7.1 | -1 | 3.6476 | 4.0022 | 4.3674 | 4.7445 | 4.9426 | 5.1426 | 5.3439 | 5.4471 | 5.5504
[13 empty] | PV 23 | 7.1 | 1 | 5.2957 | 5.369 | 5.4398 | 5.513 | 5.5919 | 5.6696 | 5.746 | 5.8232 | 5.9005
[13 empty] | PV 12 | 7.1 | 3.5 | 5.6636 | 5.7994 | 5.8997 | 5.9849 | 6.06 | 6.1056 | 6.1485 | 6.188 | 6.2245
[13 empty] | MVRC to new FT feeders | Existing | 3
[13 empty] | MVRC to new FT feeders | New
[13 empty] | MVRC New (NS 09) |  |  | 0.33378 | 0.67104 | 1.0048 | 1.0048 | 1.0048 | 1.0048 | 1.0048 | 1.0048 | 1.0048
[13 empty] | MVRC New (NS 12) |  |  | 0.47385 | 0.80763 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4
[13 empty] | MVRC New (FT 14) |  |  | 0.71315 | 1.1985 | 1.6838 | 2.0074 | 2.277 | 2.4927 | 4 | 5.5073 | 7.0146

## Summer 50PoE
Option 1 - Do Nothing | Rating | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 3.949% | Option 1 - Do Nothing | Rating | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034
NS | 36 | 36.1743 | 36.5681 | 37.8102 | 39.5068 | 40.8463 | 42.0801 | 43.4126 | 44.6795 | 45.8955 | 47.1079 | 3.358% | ES 11 | 5.8 | 5.2264 | 5.5861 | 5.8387 | 6.0728 | 6.144 | 6.2683 | 6.3914 | 6.5293 | 6.6575 | 6.7828
BTS-NS | 30.4 | 36.1743 | 36.5681 | 37.8102 | 39.5068 | 40.8463 | 42.0801 | 43.4126 | 44.6795 | 45.8955 | 47.1079 | 10.9336 | ES 12 | 5.8 | 3.5522 | 3.5916 | 3.633 | 3.6649 | 3.6917 | 3.7567 | 3.8304 | 3.9131 | 3.9899 | 4.065
FT | 34.8 | 39.5309 | 41.7028 | 44.3279 | 46.6696 | 48.4523 | 49.6931 | 51.0705 | 52.5893 | 54.049 | 55.5061 | 1.2148 | ES 13 | 5.8 | 4.5346 | 4.5731 | 4.5955 | 4.6542 | 4.6975 | 4.7858 | 4.8798 | 4.9851 | 5.0829 | 5.1786
WMTS-FT | 52 | 39.5309 | 41.7028 | 44.3279 | 46.6696 | 48.4523 | 49.6931 | 51.0705 | 52.5893 | 54.049 | 55.5061 |  | ES 15 | 5.8 | 3.7446 | 4.0373 | 4.2909 | 4.3942 | 4.4617 | 4.5528 | 4.6422 | 4.7424 | 4.8355 | 4.9265
ES | 38 | 43.696 | 43.8873 | 44.327 | 45.043 | 45.49 | 46.3049 | 47.2303 | 48.2676 | 49.2317 | 50.1753 |  | ES 16 | 5.4 | 3.6613 | 3.5405 | 3.6288 | 3.7554 | 3.8304 | 3.9266 | 4.0037 | 4.0901 | 4.1704 | 4.2489
KTS-BY-ES | 101.7 | 89.0043 | 89.8752 | 91.3046 | 92.8349 | 93.9439 | 95.7339 | 97.7548 | 100.0103 | 102.1209 | 104.1942 |  | ES 21 | 5.8 | 4.8297 | 4.7939 | 4.7861 | 4.828 | 4.8634 | 4.949 | 5.0462 | 5.1551 | 5.2562 | 5.3552
PV | 45.6 | 37.4129 | 37.4833 | 37.7764 | 38.3394 | 38.7167 | 39.1516 | 39.672 | 40.2773 | 40.8125 | 41.322 |  | ES 22 | 7.1 | 5.0013 | 5.0013 | 4.9944 | 5.039 | 5.0759 | 5.1652 | 5.2666 | 5.3803 | 5.4858 | 5.5892
KTS-AW-PV | 166 | 158.2589 | 160.1662 | 162.523 | 165.1117 | 165.9338 | 167.4723 | 169.2738 | 171.3381 | 172.6646 | 174.4276 |  | ES 23 | 7.1 | 3.6731 | 3.7416 | 3.8969 | 4.0828 | 4.1728 | 4.2826 | 4.3667 | 4.4609 | 4.5485 | 4.6341
[13 empty] | ES 24 | 7.1 | 5.1401 | 5.1346 | 5.1792 | 5.2767 | 5.3406 | 5.4499 | 5.5569 | 5.6768 | 5.7882 | 5.8973
[13 empty] | ES 25 | 5.8 | 4.8822 | 4.8762 | 4.903 | 4.969 | 5.0054 | 5.0935 | 5.1935 | 5.3056 | 5.4097 | 5.5116
[13 empty] | ES 26 | 7.1 | 4.5173 | 4.4839 | 4.4765 | 4.5157 | 4.5488 | 4.6289 | 4.7198 | 4.8216 | 4.9162 | 5.0088
[13 empty] | NS 07 | 5.8 | 3.3309 | 3.3422 | 3.3751 | 3.4304 | 3.4778 | 3.5654 | 3.6625 | 3.7693 | 3.8719 | 3.9742
[13 empty] | NS 08 | 6.6 | 2.6659 | 2.6501 | 2.6517 | 2.6829 | 2.7127 | 2.7809 | 2.8567 | 2.94 | 3.02 | 3.0998
[13 empty] | NS 09 | 7.1 | 2.5845 | 2.5692 | 2.6928 | 3.0151 | 3.3414 | 3.7577 | 4.2008 | 4.7221 | 5.054 | 5.1875
[13 empty] | NS 11 | 7.1 | 5.4406 | 5.4084 | 5.4116 | 5.4754 | 5.5361 | 5.6755 | 5.83 | 6.0001 | 6.1634 | 6.3262
[13 empty] | NS 12 | 5.4 | 2.7415 | 2.782 | 4.0518 | 5.8001 | 7.1443 | 7.3242 | 7.5236 | 7.7431 | 7.9539 | 8.164
[13 empty] | NS 14 | 7.1 | 5.2261 | 5.301 | 5.4236 | 5.5603 | 5.6363 | 5.7782 | 5.9355 | 6.1087 | 6.2749 | 6.4407
[13 empty] | NS 15 | 5.4 | 3.6931 | 4.2171 | 4.7332 | 5.0233 | 5.1403 | 5.3068 | 5.4513 | 5.6104 | 5.763 | 5.9153
[13 empty] | NS 16 | 5.8 | 2.0389 | 2.0516 | 2.0617 | 2.086 | 2.1091 | 2.1622 | 2.221 | 2.2859 | 2.3481 | 2.4101
[13 empty] | NS 17 | 3.6 | 2.8935 | 2.9434 | 2.9683 | 3.0033 | 3.0366 | 3.113 | 3.1978 | 3.2911 | 3.3807 | 3.47
[13 empty] | NS 18 | 5.8 | 4.0002 | 4.2853 | 4.489 | 4.5736 | 4.6561 | 4.7894 | 4.9295 | 5.0734 | 5.2114 | 5.3491
[13 empty] | FT 11 | 5.8 | 4.8135 | 4.785 | 4.7879 | 4.8443 | 4.898 | 4.9719 | 5.0569 | 5.1532 | 5.2413 | 5.3268
[13 empty] | FT 14 | 6.8 | 4.9594 | 5.4957 | 6.2363 | 7.0309 | 7.7996 | 8.7754 | 9.8095 | 11.0261 | 11.8007 | 12.1124
[13 empty] | FT 15 | 8 | 2.7664 | 3.0648 | 3.4003 | 3.776 | 4.0322 | 4.245 | 4.3605 | 4.4878 | 4.6099 | 4.7317
[13 empty] | FT 16 | 8 | 4.1018 | 4.1531 | 4.1685 | 4.2254 | 4.2723 | 4.3798 | 4.499 | 4.6303 | 4.7563 | 4.882
[13 empty] | FT 21 | 5.9 | 4.4461 | 4.6957 | 4.6985 | 4.7538 | 4.8066 | 4.9276 | 5.0617 | 5.2094 | 5.3512 | 5.4926
[13 empty] | FT 22 | 7.1 | 4.753 | 4.2799 | 5.2127 | 5.8839 | 6.307 | 6.4657 | 6.6417 | 6.8356 | 7.0216 | 7.2071
[13 empty] | FT 24 | 5.7 | 3.7991 | 3.8856 | 3.9442 | 3.9907 | 4.035 | 4.1365 | 4.2491 | 4.3731 | 4.4922 | 4.6108
[13 empty] | FT 26 | 7.1 | 4.599 | 4.6817 | 4.7137 | 4.7692 | 4.8221 | 4.9435 | 5.0781 | 5.2263 | 5.3685 | 5.5104
[13 empty] | FT 31 | 5.8 | 2.611 | 4.0009 | 4.0033 | 4.0505 | 4.0954 | 4.1985 | 4.3128 | 4.4387 | 4.5595 | 4.6799
[13 empty] | FT 32 | 7.1 | 2.3887 | 3.9503 | 5.8297 | 7.2826 | 8.102 | 8.5757 | 8.9729 | 9.2347 | 9.4861 | 9.7367
[13 empty] | FT 33 | 7.1 | 3.4201 | 3.9747 | 4.9133 | 5.3369 | 5.7631 | 5.9081 | 6.069 | 6.2461 | 6.4161 | 6.5856
[13 empty] | FT 35 | 7.1 | 4.6101 | 4.607 | 4.6278 | 4.6823 | 4.7342 | 4.8534 | 4.9855 | 5.131 | 5.2707 | 5.4099
[13 empty] | PV 12 | 6.6 | 2.2663 | 2.3448 | 2.4343 | 2.4985 | 2.5383 | 2.5664 | 2.5999 | 2.6388 | 2.6732 | 2.706
[13 empty] | PV 13 | 5.8 | 4.3692 | 4.4878 | 4.6134 | 4.6838 | 4.708 | 4.7631 | 4.8253 | 4.8976 | 4.9615 | 5.0223
[13 empty] | PV 14 | 7.1 | 5.5884 | 5.5398 | 5.52 | 5.5539 | 5.5765 | 5.638 | 5.7116 | 5.7972 | 5.8729 | 5.9449
[13 empty] | PV 15 | 6.6 | 3.6272 | 3.6905 | 3.8634 | 4.0628 | 4.14 | 4.1856 | 4.2403 | 4.3038 | 4.36 | 4.4134
[13 empty] | PV 21 | 7.1 | 4.5912 | 4.5965 | 4.6071 | 4.6355 | 4.6543 | 4.7057 | 4.7671 | 4.8385 | 4.9017 | 4.9618
[13 empty] | PV 22 | 7.1 | 6.3986 | 6.3429 | 6.3202 | 6.3591 | 6.385 | 6.4554 | 6.5397 | 6.6377 | 6.7243 | 6.8067
[13 empty] | PV 23 | 7.1 | 4.2762 | 4.2454 | 4.2341 | 4.2601 | 4.2775 | 4.3247 | 4.3811 | 4.4468 | 4.5048 | 4.56
[13 empty] | PV 24 | 6.6 | 4.386 | 4.6216 | 4.8778 | 5.182 | 5.4784 | 5.6315 | 5.7988 | 5.9808 | 6.0588 | 6.1331
[13 empty] | PV 31 | 7.1 | 4.5436 | 4.5588 | 4.5943 | 4.6747 | 4.7198 | 4.7878 | 4.8503 | 4.923 | 4.9872 | 5.0483
ZSS/SubT Solutions Applied | Rating | Xfer | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |  | Feeder Solutions Applied | Rating | Xfer | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034
Option 2 | [12 empty] | Option 2
FT 3rd transformer | 69.6 | 2 | 44.5104 | 47.8066 | 51.6745 | 54.4572 | 55.6979 | 58.0753 | 59.5941 | 61.0538 | 62.5109 |  | FT 11 | 5.8 | -1 | 3.785 | 3.7879 | 3.8443 | 3.898 | 3.9719 | 4.0569 | 4.1532 | 4.2413 | 4.3268
NS | 36 | -2 | 33.7605 | 34.3315 | 34.502 | 34.8415 | 36.0753 | 36.4078 | 37.6747 | 38.8907 | 40.1031 |  | FT 12 new | 7.1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
ES | 38 | 0 | 43.8873 | 44.327 | 45.043 | 45.49 | 46.3049 | 47.2303 | 48.2676 | 49.2317 | 50.1753 |  | FT 21 upgrade | 6.7 | -1 | 3.6957 | 3.6985 | 3.7538 | 3.8066 | 3.9276 | 4.0617 | 4.2094 | 4.3512 | 4.4926
PV | 45.6 | 0 | 37.4833 | 37.7764 | 38.3394 | 38.7167 | 39.1516 | 39.672 | 40.2773 | 40.8125 | 41.322 |  | FT 25 new | 7.1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
WMTS-FT uprate (8.1.2) | 63 | 2 | 44.5104 | 47.8066 | 51.6745 | 54.4572 | 55.6979 | 58.0753 | 59.5941 | 61.0538 | 62.5109 |  | FT 32 upgrade | 7.1 | -2.5 | 1.4503 | 3.3297 | 4.7826 | 5.602 | 6.0757 | 6.4729 | 6.7347 | 6.9861 | 7.2367
KTS-AW-PV | 166 | 0 | 160.1662 | 162.523 | 165.1117 | 165.9338 | 167.4723 | 169.2738 | 171.3381 | 172.6646 | 174.4276 |  | FT 33 upgrade | 7.1 | -4.5 | -0.52526 | 0.41328 | 0.83687 | 1.2631 | 1.4081 | 1.569 | 1.7461 | 1.9161 | 2.0856
BTS-NS uprate (8.2.4) | 38.8 | -2 | 33.7605 | 34.3315 | 34.502 | 34.8415 | 36.0753 | 36.4078 | 37.6747 | 38.8907 | 40.1031 |  | FT 14 | 6.8 | -1 | 3.7825 | 4.0378 | 4.3471 | 4.7922 | 5.4984 | 6.3168 | 6.0261 | 5.2934 | 4.0978
KTS-BY-ES | 101.7 | 0 | 89.8752 | 91.3046 | 92.8349 | 93.9439 | 95.7339 | 97.7548 | 100.0103 | 102.1209 | 104.1942 |  | FT 15 | 8 | 1 | 4.0648 | 4.4003 | 4.776 | 5.0322 | 5.245 | 5.3605 | 5.4878 | 5.6099 | 5.7317
[13 empty] | FT 22 | 7.1 | -5 | -0.72014 | 0.21272 | 0.88386 | 1.307 | 1.4657 | 1.6417 | 1.8356 | 2.0216 | 2.2071
Option 3 | [12 empty] | FT 35 | 7.1 | 1 | 5.607 | 5.6278 | 5.6823 | 5.7342 | 5.8534 | 5.9855 | 6.131 | 6.2707 | 6.4099
FT 3rd transformer | 69.6 | 2 | 44.5104 | 47.8066 | 51.6745 | 54.4572 | 55.6979 | 58.0753 | 59.5941 | 61.0538 | 62.5109 |  | ES 31 new | 7.1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
NS 4th transformer | 54 | 8 | 43.7605 | 44.3315 | 44.502 | 44.8415 | 46.0753 | 46.4078 | 47.6747 | 48.8907 | 50.1031 |  | ES 11 | 5.8 | -4 | 1.5861 | 1.8387 | 2.0728 | 2.144 | 2.2683 | 2.3914 | 2.5293 | 2.6575 | 2.7828
ES | 38 | -10 | 33.8873 | 34.327 | 35.043 | 35.49 | 36.3049 | 37.2303 | 38.2676 | 39.2317 | 40.1753 |  | ES 33 new | 7.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
PV | 45.6 | 0 | 37.4833 | 37.7764 | 38.3394 | 38.7167 | 39.1516 | 39.672 | 40.2773 | 40.8125 | 41.322 |  | ES 24 | 7.1 | -1 | 4.1346 | 4.1792 | 4.2767 | 4.3406 | 4.4499 | 4.5569 | 4.6768 | 4.7882 | 4.8973
WMTS-FT uprate (8.1.2) | 63 | 2 | 44.5104 | 47.8066 | 51.6745 | 54.4572 | 55.6979 | 58.0753 | 59.5941 | 61.0538 | 62.5109 |  | NS 18 upgrade | 7.8 | 0 | 4.2853 | 4.489 | 4.5736 | 4.6561 | 4.7894 | 4.9295 | 5.0734 | 5.2114 | 5.3491
KTS-AW-PV | 166 | 0 | 160.1662 | 162.523 | 165.1117 | 165.9338 | 167.4723 | 169.2738 | 171.3381 | 172.6646 | 174.4276 |  | NS 15 | 5.4 | -2 | 2.2171 | 2.7332 | 3.0233 | 3.1403 | 3.3068 | 3.4513 | 3.6104 | 3.763 | 3.9153
BTS-NS uprate (8.2.2) | 45.6 | 8 | 43.7605 | 44.3315 | 44.502 | 44.8415 | 46.0753 | 46.4078 | 47.6747 | 48.8907 | 50.1031 |  | NS 09 | 7.1 | 0 | 2.2354 | 2.0218 | 2.0103 | 2.3366 | 2.7529 | 3.196 | 3.7173 | 4.0492 | 4.1827
KTS-BY-ES | 101.7 | -10 | 79.8752 | 81.3046 | 82.8349 | 83.9439 | 85.7339 | 87.7548 | 90.0103 | 92.1209 | 94.1942 |  | NS 12 | 5.4 | 0 | 2.3081 | 3.2442 | 3.8001 | 4.1443 | 4.3242 | 3.5236 | 3.7431 | 3.9539 | 4.164
[13 empty] | NS 14 | 7.1 | -1 | 4.301 | 4.4236 | 4.5603 | 4.6363 | 4.7782 | 4.9355 | 5.1087 | 5.2749 | 5.4407
Option 4 | [12 empty] | NS 17 upgrade | 7.1 | 1 | 3.9434 | 3.9683 | 4.0033 | 4.0366 | 4.113 | 4.1978 | 4.2911 | 4.3807 | 4.47
FT 3rd transformer | 69.6 | 2 | 44.5104 | 47.8066 | 51.6745 | 54.4572 | 55.6979 | 58.0753 | 59.5941 | 61.0538 | 62.5109 |  | PV 24 | 6.6 | -1 | 3.6216 | 3.8778 | 4.182 | 4.4784 | 4.6315 | 4.7988 | 4.9808 | 5.0588 | 5.1331
NS | 36 | -14 | 21.7605 | 22.3315 | 22.502 | 22.8415 | 24.0753 | 24.4078 | 25.6747 | 26.8907 | 28.1031 |  | PV 23 | 7.1 | 1 | 5.2454 | 5.2341 | 5.2601 | 5.2775 | 5.3247 | 5.3811 | 5.4468 | 5.5048 | 5.56
ES 3rd transformer | 76 | 12 | 55.8873 | 56.327 | 57.043 | 57.49 | 58.3049 | 59.2303 | 60.2676 | 61.2317 | 62.1753
PV | 45.6 | 0 | 37.4833 | 37.7764 | 38.3394 | 38.7167 | 39.1516 | 39.672 | 40.2773 | 40.8125 | 41.322 |  | Option 3
WMTS-FT uprate (8.1.2) | 63 | 2 | 44.5104 | 47.8066 | 51.6745 | 54.4572 | 55.6979 | 58.0753 | 59.5941 | 61.0538 | 62.5109 |  | FT 11 | 5.8 | -1 | 3.785 | 3.7879 | 3.8443 | 3.898 | 3.9719 | 4.0569 | 4.1532 | 4.2413 | 4.3268
KTS-AW-PV | 166 | 0 | 160.1662 | 162.523 | 165.1117 | 165.9338 | 167.4723 | 169.2738 | 171.3381 | 172.6646 | 174.4276 |  | FT 12 new | 7.1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
BTS-NS uprate (8.2.4) | 38.8 | -14 | 21.7605 | 22.3315 | 22.502 | 22.8415 | 24.0753 | 24.4078 | 25.6747 | 26.8907 | 28.1031 |  | FT 21 upgrade | 6.7 | -1 | 3.6957 | 3.6985 | 3.7538 | 3.8066 | 3.9276 | 4.0617 | 4.2094 | 4.3512 | 4.4926
KTS-BY-ES | 101.7 | 12 | 101.8752 | 103.3046 | 104.8349 | 105.9439 | 107.7339 | 109.7548 | 112.0103 | 114.1209 | 116.1942 |  | FT 25 new | 7.1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
[13 empty] | FT 32 upgrade | 7.1 | -2.5 | 1.4503 | 3.3297 | 4.7826 | 5.602 | 6.0757 | 6.4729 | 6.7347 | 6.9861 | 7.2367
Option 5 | [12 empty] | FT 33 upgrade | 7.1 | -4.5 | -0.52526 | 0.41328 | 0.83687 | 1.2631 | 1.4081 | 1.569 | 1.7461 | 1.9161 | 2.0856
FT 3rd transformer | 69.6 | 2 | 44.5104 | 47.8066 | 51.6745 | 54.4572 | 55.6979 | 58.0753 | 59.5941 | 61.0538 | 62.5109 |  | FT 14 | 6.8 | -1 | 3.7825 | 4.0378 | 4.3471 | 4.7922 | 5.4984 | 6.3168 | 6.0261 | 5.2934 | 4.0978
NS | 36 | -10 | 25.7605 | 26.3315 | 26.502 | 26.8415 | 28.0753 | 28.4078 | 29.6747 | 30.8907 | 32.1031 |  | FT 15 | 8 | 1 | 4.0648 | 4.4003 | 4.776 | 5.0322 | 5.245 | 5.3605 | 5.4878 | 5.6099 | 5.7317
ES | 38 | -4 | 39.8873 | 40.327 | 41.043 | 41.49 | 42.3049 | 43.2303 | 44.2676 | 45.2317 | 46.1753 |  | FT 22 | 7.1 | -5 | -0.72014 | 0.21272 | 0.88386 | 1.307 | 1.4657 | 1.6417 | 1.8356 | 2.0216 | 2.2071
PV 3rd transformer | 76 | 12 | 49.4833 | 49.7764 | 50.3394 | 50.7167 | 51.1516 | 51.672 | 52.2773 | 52.8125 | 53.322 |  | FT 35 | 7.1 | 1 | 5.607 | 5.6278 | 5.6823 | 5.7342 | 5.8534 | 5.9855 | 6.131 | 6.2707 | 6.4099
WMTS-FT uprate (8.1.2) | 63 | 2 | 44.5104 | 47.8066 | 51.6745 | 54.4572 | 55.6979 | 58.0753 | 59.5941 | 61.0538 | 62.5109 |  | ES 31 new | 7.1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
KTS-AW-PV | 166 | 12 | 172.1662 | 174.523 | 177.1117 | 177.9338 | 179.4723 | 181.2738 | 183.3381 | 184.6646 | 186.4276 |  | ES 11 | 5.8 | -4 | 1.5861 | 1.8387 | 2.0728 | 2.144 | 2.2683 | 2.3914 | 2.5293 | 2.6575 | 2.7828
BTS-NS uprate (8.2.4) | 38.8 | -10 | 25.7605 | 26.3315 | 26.502 | 26.8415 | 28.0753 | 28.4078 | 29.6747 | 30.8907 | 32.1031 |  | ES 33 new | 7.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
KTS-BY-ES | 101.7 | -4 | 85.8752 | 87.3046 | 88.8349 | 89.9439 | 91.7339 | 93.7548 | 96.0103 | 98.1209 | 100.1942 |  | ES 24 | 7.1 | -1 | 4.1346 | 4.1792 | 4.2767 | 4.3406 | 4.4499 | 4.5569 | 4.6768 | 4.7882 | 4.8973
[13 empty] | NS 18 upgrade | 7.8 | 0 | 4.2853 | 4.489 | 4.5736 | 4.6561 | 4.7894 | 4.9295 | 5.0734 | 5.2114 | 5.3491
[13 empty] | NS 08 upgrade | 8.1 | 4.7 | 7.3501 | 7.3517 | 7.3829 | 7.4127 | 7.4809 | 7.5567 | 7.64 | 7.72 | 7.7998
[13 empty] | NS 16 | 5.8 | 3 | 5.0516 | 5.0617 | 5.086 | 5.1091 | 5.1622 | 5.221 | 5.2859 | 5.3481 | 5.4101
[13 empty] | NS 07 upgrade | 7.1 | 2.3 | 5.6422 | 5.6751 | 5.7304 | 5.7778 | 5.8654 | 5.9625 | 6.0693 | 6.1719 | 6.2742
[13 empty] | NS 15 | 5.4 | -2 | 2.2171 | 2.7332 | 3.0233 | 3.1403 | 3.3068 | 3.4513 | 3.6104 | 3.763 | 3.9153
[13 empty] | NS 09 | 7.1 | 0 | 2.2354 | 2.0218 | 2.0103 | 2.3366 | 2.7529 | 3.196 | 3.7173 | 4.0492 | 4.1827
[13 empty] | NS 12 | 5.4 | 0 | 2.3081 | 3.2442 | 3.8001 | 4.1443 | 4.3242 | 3.5236 | 3.7431 | 3.9539 | 4.164
[13 empty] | NS 14 | 7.1 | -1 | 4.301 | 4.4236 | 4.5603 | 4.6363 | 4.7782 | 4.9355 | 5.1087 | 5.2749 | 5.4407
[13 empty] | NS 17 upgrade | 7.1 | 1 | 3.9434 | 3.9683 | 4.0033 | 4.0366 | 4.113 | 4.1978 | 4.2911 | 4.3807 | 4.47
[13 empty] | PV 24 | 6.6 | -1 | 3.6216 | 3.8778 | 4.182 | 4.4784 | 4.6315 | 4.7988 | 4.9808 | 5.0588 | 5.1331
[13 empty] | PV 23 | 7.1 | 1 | 5.2454 | 5.2341 | 5.2601 | 5.2775 | 5.3247 | 5.3811 | 5.4468 | 5.5048 | 5.56
Option 4
[13 empty] | FT 11 | 5.8 | -1 | 3.785 | 3.7879 | 3.8443 | 3.898 | 3.9719 | 4.0569 | 4.1532 | 4.2413 | 4.3268
[13 empty] | FT 12 new | 7.1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
[13 empty] | FT 21 upgrade | 6.7 | -1 | 3.6957 | 3.6985 | 3.7538 | 3.8066 | 3.9276 | 4.0617 | 4.2094 | 4.3512 | 4.4926
[13 empty] | FT 25 new | 7.1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
[13 empty] | FT 32 upgrade | 7.1 | -2.5 | 1.4503 | 3.3297 | 4.7826 | 5.602 | 6.0757 | 6.4729 | 6.7347 | 6.9861 | 7.2367
[13 empty] | FT 33 upgrade | 7.1 | -4.5 | -0.52526 | 0.41328 | 0.83687 | 1.2631 | 1.4081 | 1.569 | 1.7461 | 1.9161 | 2.0856
[13 empty] | FT 14 | 6.8 | -1 | 3.7825 | 4.0378 | 4.3471 | 4.7922 | 5.4984 | 6.3168 | 6.0261 | 5.2934 | 4.0978
[13 empty] | FT 15 | 8 | 1 | 4.0648 | 4.4003 | 4.776 | 5.0322 | 5.245 | 5.3605 | 5.4878 | 5.6099 | 5.7317
[13 empty] | FT 22 | 7.1 | -5 | -0.72014 | 0.21272 | 0.88386 | 1.307 | 1.4657 | 1.6417 | 1.8356 | 2.0216 | 2.2071
[13 empty] | FT 35 | 7.1 | 1 | 5.607 | 5.6278 | 5.6823 | 5.7342 | 5.8534 | 5.9855 | 6.131 | 6.2707 | 6.4099
[13 empty] | ES 31 new | 7.1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
[13 empty] | ES 11 | 5.8 | -4 | 1.5861 | 1.8387 | 2.0728 | 2.144 | 2.2683 | 2.3914 | 2.5293 | 2.6575 | 2.7828
[13 empty] | ES 32 new | 7.1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
[13 empty] | ES 33 new | 7.1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
[13 empty] | ES 24 | 7.1 | -1 | 4.1346 | 4.1792 | 4.2767 | 4.3406 | 4.4499 | 4.5569 | 4.6768 | 4.7882 | 4.8973
[13 empty] | NS 18 upgrade | 7.8 | 0 | 4.2853 | 4.489 | 4.5736 | 4.6561 | 4.7894 | 4.9295 | 5.0734 | 5.2114 | 5.3491
[13 empty] | NS 15 | 5.4 | -2 | 2.2171 | 2.7332 | 3.0233 | 3.1403 | 3.3068 | 3.4513 | 3.6104 | 3.763 | 3.9153
[13 empty] | NS 09 | 7.1 | 0 | 2.2354 | 2.0218 | 2.0103 | 2.3366 | 2.7529 | 3.196 | 3.7173 | 4.0492 | 4.1827
[13 empty] | NS 12 | 5.4 | 0 | 2.3081 | 3.2442 | 3.8001 | 4.1443 | 4.3242 | 3.5236 | 3.7431 | 3.9539 | 4.164
[13 empty] | NS 14 | 7.1 | -1 | 4.301 | 4.4236 | 4.5603 | 4.6363 | 4.7782 | 4.9355 | 5.1087 | 5.2749 | 5.4407
[13 empty] | NS 17 upgrade | 7.1 | 1 | 3.9434 | 3.9683 | 4.0033 | 4.0366 | 4.113 | 4.1978 | 4.2911 | 4.3807 | 4.47
[13 empty] | PV 24 | 6.6 | -1 | 3.6216 | 3.8778 | 4.182 | 4.4784 | 4.6315 | 4.7988 | 4.9808 | 5.0588 | 5.1331
[13 empty] | PV 23 | 7.1 | 1 | 5.2454 | 5.2341 | 5.2601 | 5.2775 | 5.3247 | 5.3811 | 5.4468 | 5.5048 | 5.56
Option 5
[13 empty] | FT 11 | 5.8 | -1 | 3.785 | 3.7879 | 3.8443 | 3.898 | 3.9719 | 4.0569 | 4.1532 | 4.2413 | 4.3268
[13 empty] | FT 12 new | 7.1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
[13 empty] | FT 21 upgrade | 6.7 | -1 | 3.6957 | 3.6985 | 3.7538 | 3.8066 | 3.9276 | 4.0617 | 4.2094 | 4.3512 | 4.4926
[13 empty] | FT 25 new | 7.1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
[13 empty] | FT 32 upgrade | 7.1 | -2.5 | 1.4503 | 3.3297 | 4.7826 | 5.602 | 6.0757 | 6.4729 | 6.7347 | 6.9861 | 7.2367
[13 empty] | FT 33 upgrade | 7.1 | -4.5 | -0.52526 | 0.41328 | 0.83687 | 1.2631 | 1.4081 | 1.569 | 1.7461 | 1.9161 | 2.0856
[13 empty] | FT 14 | 6.8 | -1 | 3.7825 | 4.0378 | 4.3471 | 4.7922 | 5.4984 | 6.3168 | 6.0261 | 5.2934 | 4.0978
[13 empty] | FT 15 | 8 | 1 | 4.0648 | 4.4003 | 4.776 | 5.0322 | 5.245 | 5.3605 | 5.4878 | 5.6099 | 5.7317
[13 empty] | FT 22 | 7.1 | -5 | -0.72014 | 0.21272 | 0.88386 | 1.307 | 1.4657 | 1.6417 | 1.8356 | 2.0216 | 2.2071
[13 empty] | FT 35 | 7.1 | 1 | 5.607 | 5.6278 | 5.6823 | 5.7342 | 5.8534 | 5.9855 | 6.131 | 6.2707 | 6.4099
[13 empty] | ES 31 new | 7.1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
[13 empty] | ES 11 | 5.8 | -4 | 1.5861 | 1.8387 | 2.0728 | 2.144 | 2.2683 | 2.3914 | 2.5293 | 2.6575 | 2.7828
[13 empty] | ES 33 new | 7.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[13 empty] | ES 24 | 7.1 | -1 | 4.1346 | 4.1792 | 4.2767 | 4.3406 | 4.4499 | 4.5569 | 4.6768 | 4.7882 | 4.8973
[13 empty] | NS 18 upgrade | 7.8 | 0 | 4.2853 | 4.489 | 4.5736 | 4.6561 | 4.7894 | 4.9295 | 5.0734 | 5.2114 | 5.3491
[13 empty] | NS 15 | 5.4 | -2 | 2.2171 | 2.7332 | 3.0233 | 3.1403 | 3.3068 | 3.4513 | 3.6104 | 3.763 | 3.9153
[13 empty] | NS 09 | 7.1 | 0 | 2.2354 | 2.0218 | 2.0103 | 2.3366 | 2.7529 | 3.196 | 3.7173 | 4.0492 | 4.1827
[13 empty] | NS 12 | 5.4 | 0 | 2.3081 | 3.2442 | 3.8001 | 4.1443 | 4.3242 | 3.5236 | 3.7431 | 3.9539 | 4.164
[13 empty] | NS 14 | 7.1 | -5.5 | -0.19896 | -0.076412 | 0.060265 | 0.13628 | 0.27817 | 0.43547 | 0.60868 | 0.77493 | 0.9407
[13 empty] | NS 17 | 3.6 | -3 | -0.056645 | -0.031687 | 0.0032893 | 0.036601 | 0.11304 | 0.19779 | 0.29111 | 0.38068 | 0.46999
[13 empty] | PV 11 new | 7.1 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5
[13 empty] | PV 25 new | 7.1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
[13 empty] | PV 24 | 6.6 | -1 | 3.6216 | 3.8778 | 4.182 | 4.4784 | 4.6315 | 4.7988 | 4.9808 | 5.0588 | 5.1331
[13 empty] | PV 23 | 7.1 | 1 | 5.2454 | 5.2341 | 5.2601 | 5.2775 | 5.3247 | 5.3811 | 5.4468 | 5.5048 | 5.56
[13 empty] | PV 12 | 6.6 | 3.5 | 5.8448 | 5.9343 | 5.9985 | 6.0383 | 6.0664 | 6.0999 | 6.1388 | 6.1732 | 6.206
[13 empty] | MVRC to new FT feeders | Existing | 3
[13 empty] | MVRC to new FT feeders | New
[13 empty] | MVRC New (NS 09) |  |  | 0.33378 | 0.67104 | 1.0048 | 1.0048 | 1.0048 | 1.0048 | 1.0048 | 1.0048 | 1.0048
[13 empty] | MVRC New (NS 12) |  |  | 0.47385 | 0.80763 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4
[13 empty] | MVRC New (FT 14) |  |  | 0.71315 | 1.1985 | 1.6838 | 2.0074 | 2.277 | 2.4927 | 4 | 5.5073 | 7.0146

## Winter 50PoE
Option 1 - Do Nothing | Rating | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 5.578% | Option 1 - Do Nothing | Rating | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034
NS | 40 | 29.0398 | 30.1601 | 31.967 | 33.9134 | 35.6054 | 36.9357 | 38.1914 | 39.278 | 40.3766 | 41.4896 | 4.763% | ES 11 | 5.8 | 4.4455 | 4.8779 | 5.2063 | 5.4751 | 5.6115 | 5.7609 | 5.8976 | 6.0359 | 6.176 | 6.3179
BTS-NS | 34 | 29.0398 | 30.1601 | 31.967 | 33.9134 | 35.6054 | 36.9357 | 38.1914 | 39.278 | 40.3766 | 41.4896 | 12.4498 | ES 12 | 5.8 | 2.7257 | 2.8294 | 2.9226 | 2.981 | 3.0419 | 3.1149 | 3.1888 | 3.2636 | 3.3393 | 3.416
FT | 40 | 37.0047 | 40.2539 | 43.4399 | 46.313 | 48.9369 | 51.1411 | 52.8101 | 54.4791 | 56.107 | 57.7083 | 1.3833 | ES 13 | 5.8 | 3.7204 | 3.852 | 3.9529 | 4.0478 | 4.1387 | 4.243 | 4.3436 | 4.4455 | 4.5487 | 4.6532
WMTS-FT | 64 | 37.0047 | 40.2539 | 43.4399 | 46.313 | 48.9369 | 51.1411 | 52.8101 | 54.4791 | 56.107 | 57.7083 |  | ES 15 | 5.8 | 3.041 | 3.366 | 3.6531 | 3.7825 | 3.8907 | 3.9951 | 4.0898 | 4.1858 | 4.2829 | 4.3813
ES | 45 | 34.3324 | 35.4881 | 36.6858 | 37.7336 | 38.6085 | 39.5248 | 40.4531 | 41.3935 | 42.3462 | 43.3113 |  | ES 16 | 5.4 | 2.9367 | 2.9156 | 3.0516 | 3.193 | 3.2992 | 3.4033 | 3.484 | 3.5657 | 3.6485 | 3.7323
KTS-BY-ES | 104.6 | 67.214 | 69.85 | 72.6453 | 74.7582 | 76.6573 | 78.6558 | 80.4984 | 82.3548 | 84.2127 | 86.077 |  | ES 21 | 5.8 | 3.7508 | 3.8223 | 3.8969 | 3.9747 | 4.056 | 4.1533 | 4.2518 | 4.3515 | 4.4525 | 4.5548
PV | 45.6 | 32.3776 | 33.3806 | 34.4408 | 35.4481 | 36.3634 | 37.1504 | 37.7971 | 38.4356 | 39.0564 | 39.6637 |  | ES 22 | 7.1 | 4.38 | 4.4968 | 4.5857 | 4.678 | 4.7737 | 4.8882 | 5.0041 | 5.1215 | 5.2404 | 5.3607
KTS-AW-PV | 182 | 130.5105 | 134.6536 | 138.7071 | 142.0778 | 143.9624 | 145.8768 | 147.5985 | 149.3158 | 151.0153 | 152.7029 |  | ES 23 | 7.1 | 2.776 | 2.9031 | 3.0876 | 3.2707 | 3.3863 | 3.4973 | 3.5802 | 3.6642 | 3.7493 | 3.8354
[13 empty] | ES 24 | 7.1 | 4.0882 | 4.1927 | 4.3186 | 4.4488 | 4.5613 | 4.6839 | 4.795 | 4.9074 | 5.0214 | 5.1367
[13 empty] | ES 25 | 5.8 | 3.5222 | 3.5891 | 3.663 | 3.7314 | 3.7858 | 3.8549 | 3.9249 | 3.9957 | 4.0673 | 4.1398
[13 empty] | ES 26 | 7.1 | 3.7416 | 3.8129 | 3.8873 | 3.965 | 4.046 | 4.1431 | 4.2413 | 4.3408 | 4.4416 | 4.5436
[13 empty] | NS 07 | 5.8 | 3.0929 | 3.1662 | 3.2453 | 3.3154 | 3.3854 | 3.4729 | 3.5623 | 3.6535 | 3.7467 | 3.8418
[13 empty] | NS 08 | 6.6 | 2.5054 | 2.541 | 2.5806 | 2.6245 | 2.6727 | 2.7418 | 2.8123 | 2.8844 | 2.9579 | 3.033
[13 empty] | NS 09 | 7.1 | 2.0491 | 2.0913 | 2.2382 | 2.5336 | 2.844 | 3.2181 | 3.6117 | 4.067 | 4.368 | 4.5016
[13 empty] | NS 11 | 7.1 | 4.5168 | 4.581 | 4.6525 | 4.7315 | 4.8185 | 4.943 | 5.0702 | 5.2 | 5.3327 | 5.4681
[13 empty] | NS 12 | 5.4 | 1.738 | 1.82 | 2.7989 | 4.1548 | 5.2613 | 5.4957 | 5.6728 | 5.8497 | 6.022 | 6.1913
[13 empty] | NS 14 | 7.1 | 3.7358 | 3.9025 | 4.0928 | 4.2709 | 4.4156 | 4.6123 | 4.761 | 4.9094 | 5.054 | 5.1961
[13 empty] | NS 15 | 5.4 | 2.9071 | 3.4075 | 3.9051 | 4.1903 | 4.3437 | 4.5125 | 4.6539 | 4.7985 | 4.9464 | 5.0977
[13 empty] | NS 16 | 5.8 | 1.6631 | 1.7072 | 1.7413 | 1.7709 | 1.8035 | 1.8501 | 1.8977 | 1.9463 | 1.9959 | 2.0466
[13 empty] | NS 17 | 3.6 | 2.3506 | 2.4548 | 2.528 | 2.5862 | 2.649 | 2.7327 | 2.8183 | 2.9059 | 2.9955 | 3.0871
[13 empty] | NS 18 | 5.8 | 3.6852 | 4.0275 | 4.2819 | 4.385 | 4.4963 | 4.6279 | 4.7564 | 4.8782 | 5.0026 | 5.1297
[13 empty] | FT 11 | 5.8 | 5.7484 | 5.7658 | 5.7918 | 5.8267 | 5.8704 | 5.8998 | 5.9293 | 5.959 | 5.9888 | 6.0188
[13 empty] | FT 14 | 6.8 | 4.2695 | 4.8209 | 5.546 | 6.3102 | 7.092 | 8.0801 | 9.0297 | 10.119 | 10.8299 | 11.1344
[13 empty] | FT 15 | 8 | 2.1395 | 2.4407 | 2.7755 | 3.137 | 3.4163 | 3.6645 | 3.7827 | 3.9006 | 4.0155 | 4.1284
[13 empty] | FT 16 | 8 | 3.7928 | 3.9425 | 4.0409 | 4.1416 | 4.242 | 4.3761 | 4.5132 | 4.6535 | 4.797 | 4.9437
[13 empty] | FT 21 | 5.9 | 4.7275 | 5.1255 | 5.2372 | 5.3578 | 5.4878 | 5.6612 | 5.8387 | 6.0201 | 6.2057 | 6.3955
[13 empty] | FT 22 | 7.1 | 4.4955 | 4.1694 | 5.2045 | 5.9791 | 6.5363 | 6.8275 | 7.0476 | 7.2674 | 7.4814 | 7.6917
[13 empty] | FT 24 | 5.7 | 3.929 | 4.1254 | 4.2763 | 4.3747 | 4.4809 | 4.6225 | 4.7673 | 4.9155 | 5.067 | 5.222
[13 empty] | FT 26 | 7.1 | 4.7925 | 5.0086 | 5.1497 | 5.2682 | 5.3961 | 5.5666 | 5.741 | 5.9195 | 6.1019 | 6.2886
[13 empty] | FT 31 | 5.8 | 2.9146 | 4.5827 | 4.6827 | 4.7905 | 4.9067 | 5.0618 | 5.2204 | 5.3826 | 5.5486 | 5.7183
[13 empty] | FT 32 | 7.1 | 2.139 | 3.6417 | 5.5081 | 7.0036 | 7.9466 | 8.5701 | 9.0107 | 9.2917 | 9.5654 | 9.8343
[13 empty] | FT 33 | 7.1 | 3.792 | 4.5378 | 5.7489 | 6.3559 | 6.9999 | 7.3118 | 7.5474 | 7.7828 | 8.012 | 8.2373
[13 empty] | FT 35 | 7.1 | 3.328 | 3.425 | 3.5268 | 3.6323 | 3.7457 | 3.9126 | 4.0387 | 4.1646 | 4.2873 | 4.4078
[13 empty] | PV 12 | 7.1 | 1.9418 | 2.0691 | 2.202 | 2.3005 | 2.3837 | 2.4556 | 2.4998 | 2.5422 | 2.5809 | 2.6169
[13 empty] | PV 13 | 5.8 | 4.2466 | 4.4782 | 4.701 | 4.8258 | 4.9139 | 5.0026 | 5.0882 | 5.174 | 5.2599 | 5.346
[13 empty] | PV 14 | 7.1 | 4.9313 | 5.0187 | 5.1067 | 5.1952 | 5.2842 | 5.3761 | 5.468 | 5.5602 | 5.6526 | 5.7451
[13 empty] | PV 15 | 7.1 | 3.2003 | 3.3534 | 3.5985 | 3.852 | 4.0034 | 4.124 | 4.1983 | 4.2695 | 4.3346 | 4.395
[13 empty] | PV 21 | 7.1 | 4.1816 | 4.298 | 4.3992 | 4.4754 | 4.5522 | 4.6313 | 4.7105 | 4.7899 | 4.8695 | 4.9492
[13 empty] | PV 22 | 7.1 | 5.2033 | 5.3121 | 5.4259 | 5.557 | 5.6908 | 5.8623 | 5.9678 | 6.069 | 6.1616 | 6.2474
[13 empty] | PV 23 | 7.1 | 4.0303 | 4.108 | 4.1839 | 4.2564 | 4.3293 | 4.4046 | 4.4799 | 4.5555 | 4.6311 | 4.7069
[13 empty] | PV 24 | 7.1 | 4.1084 | 4.4446 | 4.7902 | 5.1456 | 5.5106 | 5.7002 | 5.893 | 6.0892 | 6.1903 | 6.2916
[13 empty] | PV 31 | 7.1 | 4.2616 | 4.3899 | 4.5177 | 4.6478 | 4.7539 | 4.8525 | 4.9356 | 5.0188 | 5.1021 | 5.1856
ZSS/SubT Solutions Applied | Rating | Xfer | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |  | Feeder Solutions Applied | Rating | Xfer | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034
Option 2 | [12 empty] | Option 2
FT 3rd transformer | 80 | 2 | 43.0615 | 46.9185 | 51.3178 | 54.9417 | 57.1459 | 59.8149 | 61.4839 | 63.1118 | 64.7131 |  | FT 11 | 5.8 | -1 | 4.7658 | 4.7918 | 4.8267 | 4.8704 | 4.8998 | 4.9293 | 4.959 | 4.9888 | 5.0188
NS | 40 | -2 | 27.3524 | 28.4883 | 28.9086 | 29.6006 | 30.9309 | 31.1866 | 32.2732 | 33.3717 | 34.4848 |  | FT 12 new | 7.1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
ES | 45 | 0 | 35.4881 | 36.6858 | 37.7336 | 38.6085 | 39.5248 | 40.4531 | 41.3935 | 42.3462 | 43.3113 |  | FT 21 upgrade | 6.7 | -1 | 4.1255 | 4.2372 | 4.3578 | 4.4878 | 4.6612 | 4.8387 | 5.0201 | 5.2057 | 5.3955
PV | 45.6 | 0 | 33.3806 | 34.4408 | 35.4481 | 36.3634 | 37.1504 | 37.7971 | 38.4356 | 39.0564 | 39.6637 |  | FT 25 new | 7.1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
WMTS-FT uprate (8.1.2) | 76.6 | 2 | 43.0615 | 46.9185 | 51.3178 | 54.9417 | 57.1459 | 59.8149 | 61.4839 | 63.1118 | 64.7131 |  | FT 32 upgrade | 7.1 | -2.5 | 1.1417 | 3.0081 | 4.5036 | 5.4466 | 6.0701 | 6.5107 | 6.7917 | 7.0654 | 7.3343
KTS-AW-PV | 182 | 0 | 134.6536 | 138.7071 | 142.0778 | 143.9624 | 145.8768 | 147.5985 | 149.3158 | 151.0153 | 152.7029 |  | FT 33 upgrade | 7.1 | -4.5 | 0.03778 | 1.2489 | 1.8559 | 2.4999 | 2.8118 | 3.0474 | 3.2828 | 3.512 | 3.7373
BTS-NS uprate (8.2.4) | 38.8 | -2 | 27.3524 | 28.4883 | 28.9086 | 29.6006 | 30.9309 | 31.1866 | 32.2732 | 33.3717 | 34.4848 |  | FT 14 | 6.8 | -1 | 3.1078 | 3.3475 | 3.6264 | 4.0846 | 4.8031 | 5.537 | 5.119 | 4.3226 | 3.1198
KTS-BY-ES | 104.6 | 0 | 69.85 | 72.6453 | 74.7582 | 76.6573 | 78.6558 | 80.4984 | 82.3548 | 84.2127 | 86.077 |  | FT 15 | 8 | 1 | 3.4407 | 3.7755 | 4.137 | 4.4163 | 4.6645 | 4.7827 | 4.9006 | 5.0155 | 5.1284
[13 empty] | FT 22 | 7.1 | -7 | -2.8306 | -1.7955 | -1.0209 | -0.46366 | -0.17247 | 0.047605 | 0.26736 | 0.48142 | 0.69174
Option 3 | [12 empty] | FT 35 | 7.1 | 1 | 4.425 | 4.5268 | 4.6323 | 4.7457 | 4.9126 | 5.0387 | 5.1646 | 5.2873 | 5.4078
FT 3rd transformer | 80 | 2 | 43.0615 | 46.9185 | 51.3178 | 54.9417 | 57.1459 | 59.8149 | 61.4839 | 63.1118 | 64.7131 |  | ES 31 new | 7.1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
NS 4th transformer | 60 | 8 | 37.3524 | 38.4883 | 38.9086 | 39.6006 | 40.9309 | 41.1866 | 42.2732 | 43.3717 | 44.4848 |  | ES 11 | 5.8 | -4 | 0.8779 | 1.2063 | 1.4751 | 1.6115 | 1.7609 | 1.8976 | 2.0359 | 2.176 | 2.3179
ES | 45 | -10 | 25.4881 | 26.6858 | 27.7336 | 28.6085 | 29.5248 | 30.4531 | 31.3935 | 32.3462 | 33.3113 |  | ES 33 new | 7.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
PV | 45.6 | 0 | 33.3806 | 34.4408 | 35.4481 | 36.3634 | 37.1504 | 37.7971 | 38.4356 | 39.0564 | 39.6637 |  | ES 24 | 7.1 | -1 | 3.1927 | 3.3186 | 3.4488 | 3.5613 | 3.6839 | 3.795 | 3.9074 | 4.0214 | 4.1367
WMTS-FT uprate (8.1.2) | 76.6 | 2 | 43.0615 | 46.9185 | 51.3178 | 54.9417 | 57.1459 | 59.8149 | 61.4839 | 63.1118 | 64.7131 |  | NS 18 upgrade | 7.8 | 0 | 4.0275 | 4.2819 | 4.385 | 4.4963 | 4.6279 | 4.7564 | 4.8782 | 5.0026 | 5.1297
KTS-AW-PV | 182 | 0 | 134.6536 | 138.7071 | 142.0778 | 143.9624 | 145.8768 | 147.5985 | 149.3158 | 151.0153 | 152.7029 |  | NS 15 | 5.4 | -2 | 1.4075 | 1.9051 | 2.1903 | 2.3437 | 2.5125 | 2.6539 | 2.7985 | 2.9464 | 3.0977
BTS-NS uprate (8.2.2) | 51 | 8 | 37.3524 | 38.4883 | 38.9086 | 39.6006 | 40.9309 | 41.1866 | 42.2732 | 43.3717 | 44.4848 |  | NS 09 | 7.1 | 0 | 1.7575 | 1.5672 | 1.5287 | 1.8392 | 2.2133 | 2.6069 | 3.0622 | 3.3632 | 3.4967
KTS-BY-ES | 104.6 | -10 | 59.85 | 62.6453 | 64.7582 | 66.6573 | 68.6558 | 70.4984 | 72.3548 | 74.2127 | 76.077 |  | NS 12 | 5.4 | 0 | 1.3461 | 1.9912 | 2.1548 | 2.2613 | 2.4957 | 1.6728 | 1.8497 | 2.022 | 2.1913
[13 empty] | NS 14 | 7.1 | -1 | 2.9025 | 3.0928 | 3.2709 | 3.4156 | 3.6123 | 3.761 | 3.9094 | 4.054 | 4.1961
Option 4 | [12 empty] | NS 17 upgrade | 7.1 | 1 | 3.4548 | 3.528 | 3.5862 | 3.649 | 3.7327 | 3.8183 | 3.9059 | 3.9955 | 4.0871
FT 3rd transformer | 80 | 2 | 43.0615 | 46.9185 | 51.3178 | 54.9417 | 57.1459 | 59.8149 | 61.4839 | 63.1118 | 64.7131 |  | PV 24 | 7.1 | -1 | 3.4446 | 3.7902 | 4.1456 | 4.5106 | 4.7002 | 4.893 | 5.0892 | 5.1903 | 5.2916
NS | 40 | -14 | 15.3524 | 16.4883 | 16.9086 | 17.6006 | 18.9309 | 19.1866 | 20.2732 | 21.3717 | 22.4848 |  | PV 23 | 7.1 | 1 | 5.108 | 5.1839 | 5.2564 | 5.3293 | 5.4046 | 5.4799 | 5.5555 | 5.6311 | 5.7069
ES 3rd transformer | 90 | 12 | 47.4881 | 48.6858 | 49.7336 | 50.6085 | 51.5248 | 52.4531 | 53.3935 | 54.3462 | 55.3113
PV | 45.6 | 0 | 33.3806 | 34.4408 | 35.4481 | 36.3634 | 37.1504 | 37.7971 | 38.4356 | 39.0564 | 39.6637 |  | Option 3
WMTS-FT uprate (8.1.2) | 76.6 | 2 | 43.0615 | 46.9185 | 51.3178 | 54.9417 | 57.1459 | 59.8149 | 61.4839 | 63.1118 | 64.7131 |  | FT 11 | 5.8 | -1 | 4.7658 | 4.7918 | 4.8267 | 4.8704 | 4.8998 | 4.9293 | 4.959 | 4.9888 | 5.0188
KTS-AW-PV | 182 | 0 | 134.6536 | 138.7071 | 142.0778 | 143.9624 | 145.8768 | 147.5985 | 149.3158 | 151.0153 | 152.7029 |  | FT 12 new | 7.1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
BTS-NS uprate (8.2.4) | 38.8 | -14 | 15.3524 | 16.4883 | 16.9086 | 17.6006 | 18.9309 | 19.1866 | 20.2732 | 21.3717 | 22.4848 |  | FT 21 upgrade | 6.7 | -1 | 4.1255 | 4.2372 | 4.3578 | 4.4878 | 4.6612 | 4.8387 | 5.0201 | 5.2057 | 5.3955
KTS-BY-ES | 104.6 | 12 | 81.85 | 84.6453 | 86.7582 | 88.6573 | 90.6558 | 92.4984 | 94.3548 | 96.2127 | 98.077 |  | FT 25 new | 7.1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
[13 empty] | FT 32 upgrade | 7.1 | -2.5 | 1.1417 | 3.0081 | 4.5036 | 5.4466 | 6.0701 | 6.5107 | 6.7917 | 7.0654 | 7.3343
Option 5 | [12 empty] | FT 33 upgrade | 7.1 | -4.5 | 0.03778 | 1.2489 | 1.8559 | 2.4999 | 2.8118 | 3.0474 | 3.2828 | 3.512 | 3.7373
FT 3rd transformer | 80 | 2 | 43.0615 | 46.9185 | 51.3178 | 54.9417 | 57.1459 | 59.8149 | 61.4839 | 63.1118 | 64.7131 |  | FT 14 | 6.8 | -1 | 3.1078 | 3.3475 | 3.6264 | 4.0846 | 4.8031 | 5.537 | 5.119 | 4.3226 | 3.1198
NS | 40 | -10 | 19.3524 | 20.4883 | 20.9086 | 21.6006 | 22.9309 | 23.1866 | 24.2732 | 25.3717 | 26.4848 |  | FT 15 | 8 | 1 | 3.4407 | 3.7755 | 4.137 | 4.4163 | 4.6645 | 4.7827 | 4.9006 | 5.0155 | 5.1284
ES | 45 | -4 | 31.4881 | 32.6858 | 33.7336 | 34.6085 | 35.5248 | 36.4531 | 37.3935 | 38.3462 | 39.3113 |  | FT 22 | 7.1 | -7 | -2.8306 | -1.7955 | -1.0209 | -0.46366 | -0.17247 | 0.047605 | 0.26736 | 0.48142 | 0.69174
PV 3rd transformer | 90 | 12 | 45.3806 | 46.4408 | 47.4481 | 48.3634 | 49.1504 | 49.7971 | 50.4356 | 51.0564 | 51.6637 |  | FT 35 | 7.1 | 1 | 4.425 | 4.5268 | 4.6323 | 4.7457 | 4.9126 | 5.0387 | 5.1646 | 5.2873 | 5.4078
WMTS-FT uprate (8.1.2) | 76.6 | 2 | 43.0615 | 46.9185 | 51.3178 | 54.9417 | 57.1459 | 59.8149 | 61.4839 | 63.1118 | 64.7131 |  | ES 31 new | 7.1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
KTS-AW-PV | 182 | 12 | 146.6536 | 150.7071 | 154.0778 | 155.9624 | 157.8768 | 159.5985 | 161.3158 | 163.0153 | 164.7029 |  | ES 11 | 5.8 | -4 | 0.8779 | 1.2063 | 1.4751 | 1.6115 | 1.7609 | 1.8976 | 2.0359 | 2.176 | 2.3179
BTS-NS uprate (8.2.4) | 38.8 | -10 | 19.3524 | 20.4883 | 20.9086 | 21.6006 | 22.9309 | 23.1866 | 24.2732 | 25.3717 | 26.4848 |  | ES 33 new | 7.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
KTS-BY-ES | 104.6 | -4 | 65.85 | 68.6453 | 70.7582 | 72.6573 | 74.6558 | 76.4984 | 78.3548 | 80.2127 | 82.077 |  | ES 24 | 7.1 | -1 | 3.1927 | 3.3186 | 3.4488 | 3.5613 | 3.6839 | 3.795 | 3.9074 | 4.0214 | 4.1367
[13 empty] | NS 18 upgrade | 7.8 | 0 | 4.0275 | 4.2819 | 4.385 | 4.4963 | 4.6279 | 4.7564 | 4.8782 | 5.0026 | 5.1297
[13 empty] | NS 08 upgrade | 8.1 | 4.7 | 7.241 | 7.2806 | 7.3245 | 7.3727 | 7.4418 | 7.5123 | 7.5844 | 7.6579 | 7.733
[13 empty] | NS 16 | 5.8 | 3 | 4.7072 | 4.7413 | 4.7709 | 4.8035 | 4.8501 | 4.8977 | 4.9463 | 4.9959 | 5.0466
[13 empty] | NS 07 upgrade | 7.1 | 2.3 | 5.4662 | 5.5453 | 5.6154 | 5.6854 | 5.7729 | 5.8623 | 5.9535 | 6.0467 | 6.1418
[13 empty] | NS 15 | 5.4 | -2 | 1.4075 | 1.9051 | 2.1903 | 2.3437 | 2.5125 | 2.6539 | 2.7985 | 2.9464 | 3.0977
[13 empty] | NS 09 | 7.1 | 0 | 1.7575 | 1.5672 | 1.5287 | 1.8392 | 2.2133 | 2.6069 | 3.0622 | 3.3632 | 3.4967
[13 empty] | NS 12 | 5.4 | 0 | 1.3461 | 1.9912 | 2.1548 | 2.2613 | 2.4957 | 1.6728 | 1.8497 | 2.022 | 2.1913
[13 empty] | NS 14 | 7.1 | -1 | 2.9025 | 3.0928 | 3.2709 | 3.4156 | 3.6123 | 3.761 | 3.9094 | 4.054 | 4.1961
[13 empty] | NS 17 upgrade | 7.1 | 1 | 3.4548 | 3.528 | 3.5862 | 3.649 | 3.7327 | 3.8183 | 3.9059 | 3.9955 | 4.0871
[13 empty] | PV 24 | 7.1 | -1 | 3.4446 | 3.7902 | 4.1456 | 4.5106 | 4.7002 | 4.893 | 5.0892 | 5.1903 | 5.2916
[13 empty] | PV 23 | 7.1 | 1 | 5.108 | 5.1839 | 5.2564 | 5.3293 | 5.4046 | 5.4799 | 5.5555 | 5.6311 | 5.7069
Option 4
[13 empty] | FT 11 | 5.8 | -1 | 4.7658 | 4.7918 | 4.8267 | 4.8704 | 4.8998 | 4.9293 | 4.959 | 4.9888 | 5.0188
[13 empty] | FT 12 new | 7.1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
[13 empty] | FT 21 upgrade | 6.7 | -1 | 4.1255 | 4.2372 | 4.3578 | 4.4878 | 4.6612 | 4.8387 | 5.0201 | 5.2057 | 5.3955
[13 empty] | FT 25 new | 7.1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
[13 empty] | FT 32 upgrade | 7.1 | -2.5 | 1.1417 | 3.0081 | 4.5036 | 5.4466 | 6.0701 | 6.5107 | 6.7917 | 7.0654 | 7.3343
[13 empty] | FT 33 upgrade | 7.1 | -4.5 | 0.03778 | 1.2489 | 1.8559 | 2.4999 | 2.8118 | 3.0474 | 3.2828 | 3.512 | 3.7373
[13 empty] | FT 14 | 6.8 | -1 | 3.1078 | 3.3475 | 3.6264 | 4.0846 | 4.8031 | 5.537 | 5.119 | 4.3226 | 3.1198
[13 empty] | FT 15 | 8 | 1 | 3.4407 | 3.7755 | 4.137 | 4.4163 | 4.6645 | 4.7827 | 4.9006 | 5.0155 | 5.1284
[13 empty] | FT 22 | 7.1 | -7 | -2.8306 | -1.7955 | -1.0209 | -0.46366 | -0.17247 | 0.047605 | 0.26736 | 0.48142 | 0.69174
[13 empty] | FT 35 | 7.1 | 1 | 4.425 | 4.5268 | 4.6323 | 4.7457 | 4.9126 | 5.0387 | 5.1646 | 5.2873 | 5.4078
[13 empty] | ES 31 new | 7.1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
[13 empty] | ES 11 | 5.8 | -4 | 0.8779 | 1.2063 | 1.4751 | 1.6115 | 1.7609 | 1.8976 | 2.0359 | 2.176 | 2.3179
[13 empty] | ES 32 new | 7.1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
[13 empty] | ES 33 new | 7.1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
[13 empty] | ES 24 | 7.1 | -1 | 3.1927 | 3.3186 | 3.4488 | 3.5613 | 3.6839 | 3.795 | 3.9074 | 4.0214 | 4.1367
[13 empty] | NS 18 upgrade | 7.8 | 0 | 4.0275 | 4.2819 | 4.385 | 4.4963 | 4.6279 | 4.7564 | 4.8782 | 5.0026 | 5.1297
[13 empty] | NS 15 | 5.4 | -2 | 1.4075 | 1.9051 | 2.1903 | 2.3437 | 2.5125 | 2.6539 | 2.7985 | 2.9464 | 3.0977
[13 empty] | NS 09 | 7.1 | 0 | 1.7575 | 1.5672 | 1.5287 | 1.8392 | 2.2133 | 2.6069 | 3.0622 | 3.3632 | 3.4967
[13 empty] | NS 12 | 5.4 | 0 | 1.3461 | 1.9912 | 2.1548 | 2.2613 | 2.4957 | 1.6728 | 1.8497 | 2.022 | 2.1913
[13 empty] | NS 14 | 7.1 | -1 | 2.9025 | 3.0928 | 3.2709 | 3.4156 | 3.6123 | 3.761 | 3.9094 | 4.054 | 4.1961
[13 empty] | NS 17 upgrade | 7.1 | 1 | 3.4548 | 3.528 | 3.5862 | 3.649 | 3.7327 | 3.8183 | 3.9059 | 3.9955 | 4.0871
[13 empty] | PV 24 | 7.1 | -1 | 3.4446 | 3.7902 | 4.1456 | 4.5106 | 4.7002 | 4.893 | 5.0892 | 5.1903 | 5.2916
[13 empty] | PV 23 | 7.1 | 1 | 5.108 | 5.1839 | 5.2564 | 5.3293 | 5.4046 | 5.4799 | 5.5555 | 5.6311 | 5.7069
Option 5
[13 empty] | FT 11 | 5.8 | -1 | 4.7658 | 4.7918 | 4.8267 | 4.8704 | 4.8998 | 4.9293 | 4.959 | 4.9888 | 5.0188
[13 empty] | FT 12 new | 7.1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
[13 empty] | FT 21 upgrade | 6.7 | -1 | 4.1255 | 4.2372 | 4.3578 | 4.4878 | 4.6612 | 4.8387 | 5.0201 | 5.2057 | 5.3955
[13 empty] | FT 25 new | 7.1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
[13 empty] | FT 32 upgrade | 7.1 | -2.5 | 1.1417 | 3.0081 | 4.5036 | 5.4466 | 6.0701 | 6.5107 | 6.7917 | 7.0654 | 7.3343
[13 empty] | FT 33 upgrade | 7.1 | -4.5 | 0.03778 | 1.2489 | 1.8559 | 2.4999 | 2.8118 | 3.0474 | 3.2828 | 3.512 | 3.7373
[13 empty] | FT 14 | 6.8 | -1 | 3.1078 | 3.3475 | 3.6264 | 4.0846 | 4.8031 | 5.537 | 5.119 | 4.3226 | 3.1198
[13 empty] | FT 15 | 8 | 1 | 3.4407 | 3.7755 | 4.137 | 4.4163 | 4.6645 | 4.7827 | 4.9006 | 5.0155 | 5.1284
[13 empty] | FT 22 | 7.1 | -7 | -2.8306 | -1.7955 | -1.0209 | -0.46366 | -0.17247 | 0.047605 | 0.26736 | 0.48142 | 0.69174
[13 empty] | FT 35 | 7.1 | 1 | 4.425 | 4.5268 | 4.6323 | 4.7457 | 4.9126 | 5.0387 | 5.1646 | 5.2873 | 5.4078
[13 empty] | ES 31 new | 7.1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
[13 empty] | ES 11 | 5.8 | -4 | 0.8779 | 1.2063 | 1.4751 | 1.6115 | 1.7609 | 1.8976 | 2.0359 | 2.176 | 2.3179
[13 empty] | ES 33 new | 7.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[13 empty] | ES 24 | 7.1 | -1 | 3.1927 | 3.3186 | 3.4488 | 3.5613 | 3.6839 | 3.795 | 3.9074 | 4.0214 | 4.1367
[13 empty] | NS 18 upgrade | 7.8 | 0 | 4.0275 | 4.2819 | 4.385 | 4.4963 | 4.6279 | 4.7564 | 4.8782 | 5.0026 | 5.1297
[13 empty] | NS 15 | 5.4 | -2 | 1.4075 | 1.9051 | 2.1903 | 2.3437 | 2.5125 | 2.6539 | 2.7985 | 2.9464 | 3.0977
[13 empty] | NS 09 | 7.1 | 0 | 1.7575 | 1.5672 | 1.5287 | 1.8392 | 2.2133 | 2.6069 | 3.0622 | 3.3632 | 3.4967
[13 empty] | NS 12 | 5.4 | 0 | 1.3461 | 1.9912 | 2.1548 | 2.2613 | 2.4957 | 1.6728 | 1.8497 | 2.022 | 2.1913
[13 empty] | NS 14 | 7.1 | -5.5 | -1.5975 | -1.4072 | -1.2291 | -1.0844 | -0.88772 | -0.73905 | -0.59059 | -0.44599 | -0.3039
[13 empty] | NS 17 | 3.6 | -3 | -0.54522 | -0.47198 | -0.41378 | -0.35103 | -0.26731 | -0.18168 | -0.094091 | -0.0045082 | 0.087109
[13 empty] | PV 11 new | 7.1 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5
[13 empty] | PV 25 new | 7.1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
[13 empty] | PV 24 | 7.1 | -1 | 3.4446 | 3.7902 | 4.1456 | 4.5106 | 4.7002 | 4.893 | 5.0892 | 5.1903 | 5.2916
[13 empty] | PV 23 | 7.1 | 1 | 5.108 | 5.1839 | 5.2564 | 5.3293 | 5.4046 | 5.4799 | 5.5555 | 5.6311 | 5.7069
[13 empty] | PV 12 | 7.1 | 3.5 | 5.5691 | 5.702 | 5.8005 | 5.8837 | 5.9556 | 5.9998 | 6.0422 | 6.0809 | 6.1169
[13 empty] | MVRC to new FT feeders | Existing | 3
[13 empty] | MVRC to new FT feeders | New
[13 empty] | MVRC New (NS 09) |  |  | 0.33378 | 0.67104 | 1.0048 | 1.0048 | 1.0048 | 1.0048 | 1.0048 | 1.0048 | 1.0048
[13 empty] | MVRC New (NS 12) |  |  | 0.47385 | 0.80763 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4
[13 empty] | MVRC New (FT 14) |  |  | 0.71315 | 1.1985 | 1.6838 | 2.0074 | 2.277 | 2.4927 | 4 | 5.5073 | 7.0146

## EUE
Results from EUE modellling | [5 empty] | VCR | 47905.2881 | $/MWh |  | WACC | 5.18% |  | O&M | 1% |  | Asset Life | 45 | years |  | Discount Rate | 5.18%
Expected Unserved Energy for each Option (MWh) – Feeder (N) Overload (from NDS FDR EUE model) | [28 empty] | Value of Expected Unserved Energy for each Option ($k) – Feeder (N) Overload
Option | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Option | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
FDR | ES 11 | [13 empty] | NS 18 | [6 empty] | NS 17 | [6 empty] | FDR | ES 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NS 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NS 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Solution Applied | Nil | 8.5.6 | 8.5.6 | 8.5.6 | 8.5.6 |  |  | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |  |  | Nil | 8.2.5 | 8.2.5 | 8.2.5 | 8.2.5 |  |  | Nil | 8.2.5 | 8.2.5 | 8.2.5 | 8.2.5 |  |  | Solution Applied | Nil | 8.5.6 | 8.5.6 | 8.5.6 | 8.5.6 | 0 | 0 | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | 0 | 0 | Nil | 8.2.5 | 8.2.5 | 8.2.5 | 8.2.5 | 0 | 0 | Nil | 8.2.5 | 8.2.5 | 8.2.5 | 8.2.5 | 0 | 0
2025 | 3.0892 | [13 empty] | 0.01639 | [6 empty] | 0.09621 | [6 empty] | 2025 | 147.9906 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0.78519 | [6 empty] | 4.609
2026 | 4.0061 | 4.0061 | 4.0061 | 4.0061 | 4.0061 | [9 empty] | 0.078882 | 0.078882 | 0.078882 | 0.078882 | 0.078882 |  |  | 0.1297 | 0.1297 | 0.1297 | 0.1297 | 0.1297 |  |  | 2026 | 191.9145 | 191.9145 | 191.9145 | 191.9145 | 191.9145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7789 | 3.7789 | 3.7789 | 3.7789 | 3.7789 | 0 | 0 | 6.2135 | 6.2135 | 6.2135 | 6.2135 | 6.2135 | 0 | 0
2027 | 5.5949 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0.36844 | 0.36844 | 0.36844 | 0.36844 | 0.36844 |  |  | 0.16214 | 0.16214 | 0.16214 | 0.16214 | 0.16214 |  |  | 2027 | 268.0276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6502 | 17.6502 | 17.6502 | 17.6502 | 17.6502 | 0 | 0 | 7.7672 | 7.7672 | 7.7672 | 7.7672 | 7.7672 | 0 | 0
2028 | 8.0933 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0.76702 | 0.76702 | 0.76702 | 0.76702 | 0.76702 |  |  | 0.19854 | 0.19854 | 0.19854 | 0.19854 | 0.19854 |  |  | 2028 | 387.7134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.7442 | 36.7442 | 36.7442 | 36.7442 | 36.7442 | 0 | 0 | 9.5112 | 9.5112 | 9.5112 | 9.5112 | 9.5112 | 0 | 0
2029 | 9.4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 1.1604 | 1.1604 | 1.1604 | 1.1604 | 1.1604 |  |  | 0.24419 | 0.24419 | 0.24419 | 0.24419 | 0.24419 |  |  | 2029 | 450.9539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.5872 | 55.5872 | 55.5872 | 55.5872 | 55.5872 | 0 | 0 | 11.698 | 11.698 | 11.698 | 11.698 | 11.698 | 0 | 0
2030 | 11.9675 | 2.8049e-05 | 2.8049e-05 | 2.8049e-05 | 2.8049e-05 | [9 empty] | 1.7817 | 1.7817 | 1.7817 | 1.7817 | 1.7817 |  |  | 0.32527 | 0.32527 | 0.32527 | 0.32527 | 0.32527 |  |  | 2030 | 573.3048 | 0.0013437 | 0.0013437 | 0.0013437 | 0.0013437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.3519 | 85.3519 | 85.3519 | 85.3519 | 85.3519 | 0 | 0 | 15.5824 | 15.5824 | 15.5824 | 15.5824 | 15.5824 | 0 | 0
2031 | 15.0432 | 5.6098e-05 | 5.6098e-05 | 5.6098e-05 | 5.6098e-05 | [9 empty] | 2.4842 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.42484 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2031 | 720.6466 | 0.0026874 | 0.0026874 | 0.0026874 | 0.0026874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.0084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2032 | 18.1188 | 0.0001122 | 0.0001122 | 0.0001122 | 0.0001122 | [9 empty] | 3.1868 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.52441 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2032 | 867.9883 | 0.0053748 | 0.0053748 | 0.0053748 | 0.0053748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.6648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2033 | 21.1945 | 0.00019634 | 0.00019634 | 0.00019634 | 0.00019634 | [9 empty] | 3.8894 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.62398 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2033 | 1015.3301 | 0.0094059 | 0.0094059 | 0.0094059 | 0.0094059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.3213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2034 | 24.2702 | 0.00033659 | 0.00033659 | 0.00033659 | 0.00033659 | [9 empty] | 4.5919 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.72355 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2034 | 1162.6718 | 0.016124 | 0.016124 | 0.016124 | 0.016124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.9777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.6621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Expected Unserved Energy for each Option (MWh) – Feeder (N) Overload (from NDS FDR EUE model) | [28 empty] | Value of Expected Unserved Energy for each Option ($k) – Feeder (N) Overload
Option | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Option | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
FDR | FT 11 | [6 empty] | FT 21 | [6 empty] | FT 22 | [6 empty] | PV 24 | [6 empty] | FDR | FT 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FT 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FT 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PV 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Solution Applied |  | 8.5.4 | 8.5.4 | 8.5.4 | 8.5.4 |  |  |  | 8.5.1 | 8.5.1 | 8.5.1 | 8.5.1 |  |  |  | 8.5.4 | 8.5.4 | 8.5.4 | 8.5.4 |  |  |  | xfer | xfer | xfer | xfer |  |  | Solution Applied | 0 | 8.5.4 | 8.5.4 | 8.5.4 | 8.5.4 | 0 | 0 | 0 | 8.5.1 | 8.5.1 | 8.5.1 | 8.5.1 | 0 | 0 | 0 | 8.5.4 | 8.5.4 | 8.5.4 | 8.5.4 | 0 | 0 | 0 | xfer | xfer | xfer | xfer | 0 | 0
2025 | 4.6566 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0.34601 | [6 empty] | 0.0067158 | [6 empty] | 2025 | 223.0772 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 16.5757 | [6 empty] | 0.32172
2026 | 4.7716 | 0.24727 | 0.24727 | 0.24727 | 0.24727 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.687 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.011402 | 0.011402 | 0.011402 | 0.011402 | 0.011402 |  |  | 2026 | 228.5834 | 11.8454 | 11.8454 | 11.8454 | 11.8454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.8144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54619 | 0.54619 | 0.54619 | 0.54619 | 0.54619 | 0 | 0
2027 | 4.9007 | 0.44768 | 0.44768 | 0.44768 | 0.44768 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.9615 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.02551 | 0.02551 | 0.02551 | 0.02551 | 0.02551 |  |  | 2027 | 234.7688 | 21.4461 | 21.4461 | 21.4461 | 21.4461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.6804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2221 | 1.2221 | 1.2221 | 1.2221 | 1.2221 | 0 | 0
2028 | 5.1303 | 0.69387 | 0.69387 | 0.69387 | 0.69387 |  |  | 0.1184 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 7.4437 | 0.045904 | 0.045904 | 0.045904 | 0.045904 |  |  | 0.077944 | 0.077944 | 0.077944 | 0.077944 | 0.077944 |  |  | 2028 | 245.7686 | 33.2401 | 33.2401 | 33.2401 | 33.2401 | 0 | 0 | 5.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.5924 | 2.1991 | 2.1991 | 2.1991 | 2.1991 | 0 | 0 | 3.7339 | 3.7339 | 3.7339 | 3.7339 | 3.7339 | 0 | 0
2029 | 5.4899 | 0.96516 | 0.96516 | 0.96516 | 0.96516 |  |  | 0.57384 | 0.010141 | 0.010141 | 0.010141 | 0.010141 |  |  | 8.2891 | 0.33599 | 0.33599 | 0.33599 | 0.33599 |  |  | 0.20124 | 0.20124 | 0.20124 | 0.20124 | 0.20124 |  |  | 2029 | 262.9946 | 46.2363 | 46.2363 | 46.2363 | 46.2363 | 0 | 0 | 27.4898 | 0.4858 | 0.4858 | 0.4858 | 0.4858 | 0 | 0 | 397.0932 | 16.0958 | 16.0958 | 16.0958 | 16.0958 | 0 | 0 | 9.6406 | 9.6406 | 9.6406 | 9.6406 | 9.6406 | 0 | 0
2030 | 5.8614 | 1.2169 | 1.2169 | 1.2169 | 1.2169 |  |  | 1.1154 | 0.21089 | 0.21089 | 0.21089 | 0.21089 |  |  | 8.7419 | 0.91218 | 0.91218 | 0.91218 | 0.91218 |  |  | 0.33956 | 0.20124 | 0.20124 | 0.20124 | 0.20124 |  |  | 2030 | 280.793 | 58.2962 | 58.2962 | 58.2962 | 58.2962 | 0 | 0 | 53.4355 | 10.1027 | 10.1027 | 10.1027 | 10.1027 | 0 | 0 | 418.7828 | 43.6981 | 43.6981 | 43.6981 | 43.6981 | 0 | 0 | 16.2669 | 9.6406 | 9.6406 | 9.6406 | 9.6406 | 0 | 0
2031 | 6.2908 | 1.7399 | 1.7399 | 1.7399 | 1.7399 |  |  | 1.8132 | 0.42178 | 0.42178 | 0.42178 | 0.42178 |  |  | 9.3006 | 1.7785 | 1.7785 | 1.7785 | 1.7785 |  |  | 0.51413 | 0.20124 | 0.20124 | 0.20124 | 0.20124 |  |  | 2031 | 301.3618 | 83.3524 | 83.3524 | 83.3524 | 83.3524 | 0 | 0 | 86.863 | 20.2054 | 20.2054 | 20.2054 | 20.2054 | 0 | 0 | 445.546 | 85.1972 | 85.1972 | 85.1972 | 85.1972 | 0 | 0 | 24.6296 | 9.6406 | 9.6406 | 9.6406 | 9.6406 | 0 | 0
2032 | 6.7201 | 2.5147 | 2.5147 | 2.5147 | 2.5147 |  |  | 2.511 | 0.83341 | 0.83341 | 0.83341 | 0.83341 |  |  | 9.8592 | 3.2209 | 3.2209 | 3.2209 | 3.2209 |  |  | 0.6887 | 0.20124 | 0.20124 | 0.20124 | 0.20124 |  |  | 2032 | 321.9306 | 120.4684 | 120.4684 | 120.4684 | 120.4684 | 0 | 0 | 120.2905 | 39.925 | 39.925 | 39.925 | 39.925 | 0 | 0 | 472.3091 | 154.2986 | 154.2986 | 154.2986 | 154.2986 | 0 | 0 | 32.9923 | 9.6406 | 9.6406 | 9.6406 | 9.6406 | 0 | 0
2033 | 7.1495 | 3.8125 | 3.8125 | 3.8125 | 3.8125 |  |  | 3.2088 | 1.4559 | 1.4559 | 1.4559 | 1.4559 |  |  | 10.4179 | 5.5296 | 5.5296 | 5.5296 | 5.5296 |  |  | 0.86326 | 0.20124 | 0.20124 | 0.20124 | 0.20124 |  |  | 2033 | 342.4993 | 182.6407 | 182.6407 | 182.6407 | 182.6407 | 0 | 0 | 153.718 | 69.7473 | 69.7473 | 69.7473 | 69.7473 | 0 | 0 | 499.0723 | 264.8991 | 264.8991 | 264.8991 | 264.8991 | 0 | 0 | 41.355 | 9.6406 | 9.6406 | 9.6406 | 9.6406 | 0 | 0
2034 | 7.5789 | 5.8851 | 5.8851 | 5.8851 | 5.8851 |  |  | 3.9066 | 2.4901 | 2.4901 | 2.4901 | 2.4901 |  |  | 10.9766 | 9.2808 | 9.2808 | 9.2808 | 9.2808 |  |  | 1.0378 | 0.20124 | 0.20124 | 0.20124 | 0.20124 |  |  | 2034 | 363.0681 | 281.929 | 281.929 | 281.929 | 281.929 | 0 | 0 | 187.1456 | 119.2891 | 119.2891 | 119.2891 | 119.2891 | 0 | 0 | 525.8354 | 444.6009 | 444.6009 | 444.6009 | 444.6009 | 0 | 0 | 49.7176 | 9.6406 | 9.6406 | 9.6406 | 9.6406 | 0 | 0
Expected Unserved Energy for each Option (MWh) – Feeder (N) Overload (from NDS FDR EUE model) | [28 empty] | Value of Expected Unserved Energy for each Option ($k) – Feeder (N) Overload
Option | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Option | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
FDR | FT 32 | [6 empty] | FT 33 | [6 empty] | FT 31 | [13 empty] | FDR | FT 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FT 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FT 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Solution Applied |  | 8.5.4 | 8.5.4 | 8.5.4 | 8.5.4 |  |  |  | 8.5.3 | 8.5.3 | 8.5.3 | 8.5.3 |  |  | Nil | 8.2.5 | 8.2.5 | 8.2.5 | 8.4.2 |  |  | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |  |  | Solution Applied | 0 | 8.5.4 | 8.5.4 | 8.5.4 | 8.5.4 | 0 | 0 | 0 | 8.5.3 | 8.5.3 | 8.5.3 | 8.5.3 | 0 | 0 | Nil | 8.2.5 | 8.2.5 | 8.2.5 | 8.4.2 | 0 | 0 | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | 0 | 0
2025 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0.028888 | [13 empty] | 2025 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 1.3839 | [6 empty] | 0
2026 | 0.0024785 | 0.0024785 | 0.0024785 | 0.0024785 | 0.0024785 |  |  | 0.07254 | 0.07254 | 0.07254 | 0.07254 | 0.07254 |  |  | 0.036778 | 0.036778 | 0.036778 | 0.036778 | 0.036778 | [9 empty] | 2026 | 0.11873 | 0.11873 | 0.11873 | 0.11873 | 0.11873 | 0 | 0 | 3.475 | 3.475 | 3.475 | 3.475 | 3.475 | 0 | 0 | 1.7619 | 1.7619 | 1.7619 | 1.7619 | 1.7619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2027 | 1.1052 | 1.1052 | 1.1052 | 1.1052 | 1.1052 |  |  | 0.88006 | 0.88006 | 0.88006 | 0.88006 | 0.88006 |  |  | 0.052075 | 0.052075 | 0.052075 | 0.052075 | 0.052075 | [9 empty] | 2027 | 52.9446 | 52.9446 | 52.9446 | 52.9446 | 52.9446 | 0 | 0 | 42.1594 | 42.1594 | 42.1594 | 42.1594 | 42.1594 | 0 | 0 | 2.4947 | 2.4947 | 2.4947 | 2.4947 | 2.4947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2028 | 3.8792 | 3.8792 | 3.8792 | 3.8792 | 3.8792 |  |  | 1.6544 | 1.6544 | 1.6544 | 1.6544 | 1.6544 |  |  | 0.072749 | 0.072749 | 0.072749 | 0.072749 | 0.072749 | [9 empty] | 2028 | 185.8328 | 185.8328 | 185.8328 | 185.8328 | 185.8328 | 0 | 0 | 79.2563 | 79.2563 | 79.2563 | 79.2563 | 79.2563 | 0 | 0 | 3.485 | 3.485 | 3.485 | 3.485 | 3.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2029 | 47.5293 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.9696 | 1.9696 | 1.9696 | 1.9696 | 1.9696 |  |  | 0.089781 | 0.089781 | 0.089781 | 0.089781 | 0.089781 | [9 empty] | 2029 | 2276.9063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.3537 | 94.3537 | 94.3537 | 94.3537 | 94.3537 | 0 | 0 | 4.301 | 4.301 | 4.301 | 4.301 | 4.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2030 | 182.6315 | 0.036969 | 0.036969 | 0.036969 | 0.036969 |  |  | 3.5831 | 3.5831 | 3.5831 | 3.5831 | 3.5831 |  |  | 0.12834 | 0.12834 | 0.12834 | 0.12834 | 0.12834 | [9 empty] | 2030 | 8749.0124 | 1.771 | 1.771 | 1.771 | 1.771 | 0 | 0 | 171.6489 | 171.6489 | 171.6489 | 171.6489 | 171.6489 | 0 | 0 | 6.1482 | 6.1482 | 6.1482 | 6.1482 | 6.1482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2031 | 385.2151 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8.1848 | 0.00017636 | 0.00017636 | 0.00017636 | 0.00017636 |  |  | 0.19282 | 0 | 0 | 0 | 0.19282 | [9 empty] | 2031 | 18453.8385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392.0942 | 0.0084487 | 0.0084487 | 0.0084487 | 0.0084487 | 0 | 0 | 9.2371 | 0 | 0 | 0 | 9.2371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2032 | 587.7987 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12.7865 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.2573 | 0 | 0 | 0 | 0.2573 | [9 empty] | 2032 | 28158.6645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612.5395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.326 | 0 | 0 | 0 | 12.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2033 | 790.3823 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17.3882 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.32178 | 0 | 0 | 0 | 0.32178 | [9 empty] | 2033 | 37863.4906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832.9849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4149 | 0 | 0 | 0 | 15.4149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2034 | 992.9659 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 21.9899 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.38626 | 0 | 0 | 0 | 0.38626 | [9 empty] | 2034 | 47568.3166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1053.4302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5038 | 0 | 0 | 0 | 18.5038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Expected Unserved Energy for each Option (MWh) – Zone Substations Overload (from NDS ZSS EUE model) | [28 empty] | Value of Expected Unserved Energy for each Option ($k) – Zone Substations Overload
Option | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Option | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ZSS | ES | [6 empty] | NS | [6 empty] | PV | [6 empty] | FT | [6 empty] | ZSS | ES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NS+BTS-NS | NS+BTS-NS+ES | NS+BTS-NS+ES+NS 14 | NS+ES
Solution Applied | Nil | Nil | 8.2.5 + xfers | 8.3.1 + xfers | xfers |  |  | Nil | xfers | 8.2.1 + xfers | 8.3.1, 2, 3 + xfers | 8.4.1, 2, 3 + xfers |  |  | Nil | Nil | Nil | Nil | 8.4.1, 2, 3 + xfers |  |  | Nil | 8.1.1 + xfers | 8.1.1 + xfers | 8.1.1 + xfers | 8.1.1 + xfers |  |  | Solution Applied | Nil | Nil | 8.2.5 + xfers | 8.3.1 + xfers | xfers | 0 | 0 | Nil | xfers | 8.2.1 + xfers | 8.3.1, 2, 3 + xfers | 8.4.1, 2, 3 + xfers | 0 | 0 | Nil | Nil | Nil | Nil | 8.4.1, 2, 3 + xfers | 0 | 0 | Nil | 8.1.1 + xfers | 8.1.1 + xfers | 8.1.1 + xfers | 8.1.1 + xfers | 0 | 0
2025 | 0.43369 | [6 empty] | 0.1412 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0.8292 | [6 empty] | 2025 | 20.7761 | [6 empty] | 6.7644 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 39.7232 | [6 empty] | 61.5156 | 82.2918 | 83.6756 | 27.5405
2026 | 0.48501 | 0.48501 | 0.48501 | 0.48501 | 0.48501 |  |  | 0.26278 | 0.26278 | 0.26278 | 0.26278 | 0.26278 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.2079 | 2.2079 | 2.2079 | 2.2079 | 2.2079 |  |  | 2026 | 23.2347 | 23.2347 | 23.2347 | 23.2347 | 23.2347 | 0 | 0 | 12.5887 | 12.5887 | 12.5887 | 12.5887 | 12.5887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.7718 | 105.7718 | 105.7718 | 105.7718 | 105.7718 | 0 | 0 | 72.9989 | 96.2336 | 97.9955 | 35.8233
2027 | 0.57053 | 0.57053 | 0.57053 | 0.57053 | 0.57053 |  |  | 0.50527 | 0.50527 | 0.50527 | 0.50527 | 0.50527 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.1179 | 5.1179 | 5.1179 | 5.1179 | 5.1179 |  |  | 2027 | 27.3315 | 27.3315 | 27.3315 | 27.3315 | 27.3315 | 0 | 0 | 24.2053 | 24.2053 | 24.2053 | 24.2053 | 24.2053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.1754 | 245.1754 | 245.1754 | 245.1754 | 245.1754 | 0 | 0 | 108.1278 | 135.4593 | 137.954 | 51.5369
2028 | 0.63257 | 0.63257 | 0.63257 | 0.63257 | 0.63257 |  |  | 0.78283 | 0.78283 | 0.78283 | 0.78283 | 0.78283 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 9.8115 | 9.8115 | 9.8115 | 9.8115 | 9.8115 |  |  | 2028 | 30.3034 | 30.3034 | 30.3034 | 30.3034 | 30.3034 | 0 | 0 | 37.5017 | 37.5017 | 37.5017 | 37.5017 | 37.5017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470.0239 | 470.0239 | 470.0239 | 470.0239 | 470.0239 | 0 | 0 | 164.0592 | 194.3626 | 197.8477 | 67.8051
2029 | 0.75795 | 0.75795 | 0.75795 | 0.75795 | 0.75795 |  |  | 1.116 | 0.1158 | 0.1158 | 0.1158 | 0.1158 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 15.8095 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2029 | 36.3099 | 36.3099 | 36.3099 | 36.3099 | 36.3099 | 0 | 0 | 53.4644 | 5.5473 | 5.5473 | 5.5473 | 5.5473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 757.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1845 | 77.4944 | 81.7954 | 41.8572
2030 | 0.92537 | 0.92537 | 0.92537 | 0.92537 | 0.92537 |  |  | 1.5494 | 0.23771 | 0.23771 | 0.23771 | 0.23771 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 22.6522 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2030 | 44.3301 | 44.3301 | 44.3301 | 44.3301 | 44.3301 | 0 | 0 | 74.2247 | 11.3877 | 11.3877 | 11.3877 | 11.3877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1085.1585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.9632 | 116.2933 | 122.4415 | 55.7178
2031 | 1.1222 | 1.1222 | 1.1222 | 1.1222 | 1.1222 |  |  | 2.0249 | 0.4627 | 0.4627 | 0.4627 | 0.4627 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 31.4697 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2031 | 53.7576 | 53.7576 | 53.7576 | 53.7576 | 53.7576 | 0 | 0 | 97.0046 | 22.1655 | 22.1655 | 22.1655 | 22.1655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1507.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.9202 | 167.6778 | 167.6778 | 75.9231
2032 | 1.3271 | 1.3271 | 1.3271 | 1.3271 | 1.3271 |  |  | 2.5771 | 0.79954 | 0.79954 | 0.79954 | 0.79954 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 42.1491 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2032 | 63.5765 | 63.5765 | 63.5765 | 63.5765 | 63.5765 | 0 | 0 | 123.4566 | 38.3021 | 38.3021 | 38.3021 | 38.3021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019.1649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.5915 | 239.1681 | 239.1681 | 101.8787
2033 | 1.5347 | 1.5347 | 1.5347 | 1.5347 | 1.5347 |  |  | 3.2107 | 1.2464 | 1.2464 | 1.2464 | 1.2464 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 54.6496 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2033 | 73.5212 | 73.5212 | 73.5212 | 73.5212 | 73.5212 | 0 | 0 | 153.8102 | 59.7113 | 59.7113 | 59.7113 | 59.7113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2618.0047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.9526 | 338.4738 | 338.4738 | 133.2326
2034 | 1.7628 | 1.7628 | 1.7628 | 1.7628 | 1.7628 |  |  | 3.9765 | 1.8099 | 1.8099 | 1.8099 | 1.8099 |  |  | 0.0011205 | 0.0011205 | 0.0011205 | 0.0011205 | 0.0011205 |  |  | 69.3373 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2034 | 84.4477 | 84.4477 | 84.4477 | 84.4477 | 84.4477 | 0 | 0 | 190.4937 | 86.7014 | 86.7014 | 86.7014 | 86.7014 | 0 | 0 | 0.05368 | 0.05368 | 0.05368 | 0.05368 | 0.05368 | 0 | 0 | 3321.6214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413.2074 | 497.6551 | 497.6551 | 171.1491
Expected Unserved Energy for each Option (MWh) – SubT Overload (from NDS SUBT EUE model) | [28 empty] | Value of Expected Unserved Energy for each Option ($k) – SubT Overload
Option | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Option | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ZSS | KTS-BY-ES | [6 empty] | BTS-NS | [6 empty] | KTS-AW-PV-NDT | [6 empty] | WMTS-FT | [6 empty] | ZSS | KTS-BY-ES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BTS-NS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KTS-AW-PV-NDT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WMTS-FT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Solution Applied | Nil | Nil | xfers | xfers | xfers |  |  | Nil | 8.2.4 + xfers | 8.2.2 + xfers | 8.2.4 + xfers | 8.2.4 + xfers |  |  | Nil | Nil | Nil | Nil | xfers |  |  | Nil | 8.1.2 + xfers | 8.1.2 + xfers | 8.1.2 + xfers | 8.1.2 + xfers |  | xfers | Solution Applied | Nil | Nil | xfers | xfers | xfers | 0 | 0 | Nil | 8.2.4 + xfers | 8.2.2 + xfers | 8.2.4 + xfers | 8.2.4 + xfers | 0 | 0 | Nil | Nil | Nil | Nil | xfers | 0 | 0 | Nil | 8.1.2 + xfers | 8.1.2 + xfers | 8.1.2 + xfers | 8.1.2 + xfers | 0 | xfers
2025 | 0 | [6 empty] | 1.1429 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 2025 | 0 | [6 empty] | 54.7512 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.261 | 1.261 | 1.261 | 1.261 | 1.261 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.4103 | 60.4103 | 60.4103 | 60.4103 | 60.4103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.7518 | 1.7518 | 1.7518 | 1.7518 | 1.7518 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.9224 | 83.9224 | 83.9224 | 83.9224 | 83.9224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.6418 | 2.6418 | 2.6418 | 2.6418 | 2.6418 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.5575 | 126.5575 | 126.5575 | 126.5575 | 126.5575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.7819 | 0.74391 | 0.74391 | 0.74391 | 0.74391 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.1724 | 35.6372 | 35.6372 | 35.6372 | 35.6372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.4266 | 1.2645 | 5.4266 | 1.2645 | 1.2645 |  |  | 3.8386e-05 | 3.8386e-05 | 3.8386e-05 | 3.8386e-05 | 3.8386e-05 |  |  | 0.0004941 | 0.0070895 | 0.0070895 | 0.0070895 | 0.0070895 |  | 0.0070895 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.9619 | 60.5755 | 259.9619 | 60.5755 | 60.5755 | 0 | 0 | 0.0018389 | 0.0018389 | 0.0018389 | 0.0018389 | 0.0018389 | 0 | 0 | 0.02367 | 0.33962 | 0.33962 | 0.33962 | 0.33962 | 0 | 0.33962
2031 | 0.00070512 | 0.00070512 | 0.00070512 | 0.00070512 | 0.00070512 |  |  | 7.9006 | 1.9153 | 7.9006 | 1.9153 | 1.9153 |  |  | 0.00023216 | 0.00023216 | 0.00023216 | 0.00023216 | 0.00023216 |  |  | 0.0044302 | 0.048403 | 0.048403 | 0.048403 | 0.048403 |  | 0.048403 | 2031 | 0.033779 | 0.033779 | 0.033779 | 0.033779 | 0.033779 | 0 | 0 | 378.4818 | 91.7547 | 378.4818 | 91.7547 | 91.7547 | 0 | 0 | 0.011122 | 0.011122 | 0.011122 | 0.011122 | 0.011122 | 0 | 0 | 0.21223 | 2.3188 | 2.3188 | 2.3188 | 2.3188 | 0 | 2.3188
2032 | 0.0028214 | 0.0028214 | 0.0028214 | 0.0028214 | 0.0028214 |  |  | 10.8721 | 2.8659 | 10.8721 | 2.8659 | 2.8659 |  |  | 0.00056334 | 0.00056334 | 0.00056334 | 0.00056334 | 0.00056334 |  |  | 0.016629 | 0.18186 | 0.18186 | 0.18186 | 0.18186 |  | 0.18186 | 2032 | 0.13516 | 0.13516 | 0.13516 | 0.13516 | 0.13516 | 0 | 0 | 520.833 | 137.2894 | 520.833 | 137.2894 | 137.2894 | 0 | 0 | 0.026987 | 0.026987 | 0.026987 | 0.026987 | 0.026987 | 0 | 0 | 0.79661 | 8.7122 | 8.7122 | 8.7122 | 8.7122 | 0 | 8.7122
2033 | 0.0087848 | 0.0087848 | 0.0087848 | 0.0087848 | 0.0087848 |  |  | 14.6623 | 4.2843 | 14.6623 | 4.2843 | 4.2843 |  |  | 0.0011985 | 0.0011985 | 0.0011985 | 0.0011985 | 0.0011985 |  |  | 0.044016 | 5.5252e-05 | 5.5252e-05 | 5.5252e-05 | 5.5252e-05 |  | 0.5 | 2033 | 0.42084 | 0.42084 | 0.42084 | 0.42084 | 0.42084 | 0 | 0 | 702.4022 | 205.2412 | 702.4022 | 205.2412 | 205.2412 | 0 | 0 | 0.057415 | 0.057415 | 0.057415 | 0.057415 | 0.057415 | 0 | 0 | 2.1086 | 0.0026469 | 0.0026469 | 0.0026469 | 0.0026469 | 0 | 23.9526
2034 | 0.020466 | 0.020466 | 0.020466 | 0.020466 | 0.020466 |  |  | 19.5095 | 6.8157 | 19.5095 | 6.8157 | 6.8157 |  |  | 0.002429 | 0.002429 | 0.002429 | 0.002429 | 0.002429 |  |  | 0.090419 | 5.5252e-05 | 5.5252e-05 | 5.5252e-05 | 5.5252e-05 |  | 1.1054 | 2034 | 0.98045 | 0.98045 | 0.98045 | 0.98045 | 0.98045 | 0 | 0 | 934.6094 | 326.506 | 934.6094 | 326.506 | 326.506 | 0 | 0 | 0.11636 | 0.11636 | 0.11636 | 0.11636 | 0.11636 | 0 | 0 | 4.3316 | 0.0026469 | 0.0026469 | 0.0026469 | 0.0026469 | 0 | 52.9562
Total EUE (MWh) | [8 empty] | Total EUE (MWh) - Zone Substations and Sub-Transmission | [8 empty] | Total EUE (MWh) - Distribution Feeders | [10 empty] | Total EUE ($k) | [8 empty] | Total EUE ($k) - Zone Substations and Sub-Transmission | [8 empty] | Total EUE ($k) - Distribution Feeders
Option | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | Option | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | Option | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | Option | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | Option | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | Option | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
2025 | 10.7871 | 10.7871 | 10.7871 | 10.7871 | 10.7871 | 10.7871 | 10.7871 |  | 2025 | 2.547 | 2.547 | 2.547 | 2.547 | 2.547 | 2.547 | 2.547 |  | 2025 | 8.2401 | 8.2401 | 8.2401 | 8.2401 | 8.2401 | 8.2401 | 8.2401 |  |  |  | 2025 | 516.7582 | 516.7582 | 516.7582 | 516.7582 | 516.7582 | 516.7582 | 516.7582 |  | 2025 | 122.015 | 122.015 | 122.015 | 122.015 | 122.015 | 122.015 | 122.015 |  | 2025 | 394.7432 | 394.7432 | 394.7432 | 394.7432 | 394.7432 | 394.7432 | 394.7432
2026 | 15.0132 | 8.8019 | 8.8019 | 8.8019 | 8.8019 | 0 | 0 |  | 2026 | 4.2168 | 4.2168 | 4.2168 | 4.2168 | 4.2168 | 0 | 0 |  | 2026 | 10.7964 | 4.5852 | 4.5852 | 4.5852 | 4.5852 | 0 | 0 |  |  |  | 2026 | 719.2119 | 421.6595 | 421.6595 | 421.6595 | 421.6595 | 0 | 0 |  | 2026 | 202.0054 | 202.0054 | 202.0054 | 202.0054 | 202.0054 | 0 | 0 |  | 2026 | 517.2065 | 219.654 | 219.654 | 219.654 | 219.654 | 0 | 0
2027 | 25.9961 | 10.9867 | 10.9867 | 10.9867 | 10.9867 | 0 | 0 |  | 2027 | 7.9456 | 7.9456 | 7.9456 | 7.9456 | 7.9456 | 0 | 0 |  | 2027 | 18.0505 | 3.0411 | 3.0411 | 3.0411 | 3.0411 | 0 | 0 |  |  |  | 2027 | 1245.3497 | 526.319 | 526.319 | 526.319 | 526.319 | 0 | 0 |  | 2027 | 380.6347 | 380.6347 | 380.6347 | 380.6347 | 380.6347 | 0 | 0 |  | 2027 | 864.7149 | 145.6843 | 145.6843 | 145.6843 | 145.6843 | 0 | 0
2028 | 41.3043 | 21.2584 | 21.2584 | 21.2584 | 21.2584 | 0 | 0 |  | 2028 | 13.8688 | 13.8688 | 13.8688 | 13.8688 | 13.8688 | 0 | 0 |  | 2028 | 27.4356 | 7.3896 | 7.3896 | 7.3896 | 7.3896 | 0 | 0 |  |  |  | 2028 | 1978.6965 | 1018.3892 | 1018.3892 | 1018.3892 | 1018.3892 | 0 | 0 |  | 2028 | 664.3865 | 664.3865 | 664.3865 | 664.3865 | 664.3865 | 0 | 0 |  | 2028 | 1314.31 | 354.0027 | 354.0027 | 354.0027 | 354.0027 | 0 | 0
2029 | 96.4262 | 6.5941 | 6.5941 | 6.5941 | 6.5941 | 0 | 0 |  | 2029 | 21.4654 | 1.6177 | 1.6177 | 1.6177 | 1.6177 | 0 | 0 |  | 2029 | 74.9608 | 4.9765 | 4.9765 | 4.9765 | 4.9765 | 0 | 0 |  |  |  | 2029 | 4619.3251 | 315.8928 | 315.8928 | 315.8928 | 315.8928 | 0 | 0 |  | 2029 | 1028.3068 | 77.4944 | 77.4944 | 77.4944 | 77.4944 | 0 | 0 |  | 2029 | 3591.0183 | 238.3984 | 238.3984 | 238.3984 | 238.3984 | 0 | 0
2030 | 247.0297 | 10.8313 | 14.9934 | 10.8313 | 10.8313 | 0 | 0.0070895 |  | 2030 | 30.5541 | 2.4347 | 6.5968 | 2.4347 | 2.4347 | 0 | 0.0070895 |  | 2030 | 216.4756 | 8.3966 | 8.3966 | 8.3966 | 8.3966 | 0 | 0 |  |  |  | 2030 | 11834.0275 | 518.8762 | 718.2626 | 518.8762 | 518.8762 | 0 | 0.33962 |  | 2030 | 1463.7007 | 116.6348 | 316.0211 | 116.6348 | 116.6348 | 0 | 0.33962 |  | 2030 | 10370.3268 | 402.2414 | 402.2414 | 402.2414 | 402.2414 | 0 | 0
2031 | 415.8228 | 7.6912 | 13.6765 | 7.6912 | 7.884 | 0 | 0.048403 |  | 2031 | 42.5228 | 3.5495 | 9.5348 | 3.5495 | 3.5495 | 0 | 0.048403 |  | 2031 | 373.3 | 4.1416 | 4.1416 | 4.1416 | 4.3345 | 0 | 0 |  |  |  | 2031 | 19920.1102 | 368.4483 | 655.1754 | 368.4483 | 377.6853 | 0 | 2.3188 |  | 2031 | 2037.0661 | 170.0415 | 456.7687 | 170.0415 | 170.0415 | 0 | 2.3188 |  | 2031 | 17883.0441 | 198.4067 | 198.4067 | 198.4067 | 207.6438 | 0 | 0
2032 | 430.2455 | 11.9482 | 19.9545 | 11.9482 | 12.2055 | 0 | 0.18186 |  | 2032 | 56.9455 | 5.1778 | 13.1841 | 5.1778 | 5.1778 | 0 | 0.18186 |  | 2032 | 373.3 | 6.7704 | 6.7704 | 6.7704 | 7.0277 | 0 | 0 |  |  |  | 2032 | 20611.0339 | 572.3804 | 955.924 | 572.3804 | 584.7064 | 0 | 8.7122 |  | 2032 | 2727.9898 | 248.0424 | 631.586 | 248.0424 | 248.0424 | 0 | 8.7122 |  | 2032 | 17883.0441 | 324.338 | 324.338 | 324.338 | 336.664 | 0 | 0
2033 | 447.4113 | 18.0751 | 28.4531 | 18.0751 | 18.3969 | 0 | 0.5 |  | 2033 | 74.1113 | 7.0755 | 17.4535 | 7.0755 | 7.0755 | 0 | 0.5 |  | 2033 | 373.3 | 10.9996 | 10.9996 | 10.9996 | 11.3213 | 0 | 0 |  |  |  | 2033 | 21433.3693 | 865.8917 | 1363.0527 | 865.8917 | 881.3066 | 0 | 23.9526 |  | 2033 | 3550.3252 | 338.9547 | 836.1157 | 338.9547 | 338.9547 | 0 | 23.9526 |  | 2033 | 17883.0441 | 526.937 | 526.937 | 526.937 | 542.3519 | 0 | 0
2034 | 94.7005 | 10.4124 | 23.1063 | 10.4124 | 10.4124 | 0 | 1.1054 |  | 2034 | 94.7005 | 10.4124 | 23.1063 | 10.4124 | 10.4124 | 0 | 1.1054 |  | 2034 | [10 empty] | 2034 | 4536.6542 | 498.8082 | 1106.9116 | 498.8082 | 498.8082 | 0 | 52.9562 |  | 2034 | 4536.6542 | 498.8082 | 1106.9116 | 498.8082 | 498.8082 | 0 | 52.9562 |  | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | Cap | 373.3 | for benefits moderation
[12 empty] | 3.3466 | 5.5588 | 9.3992 | 13.7885 | 18.8103 | 25.4679

## Costs
PV Risk Mitigation Option Costs and Timing |  |  |  | Evaluation Period |  | 20 | years
21.344
CAPEX PV RESULTS $m |  |  | Option | Capex Costs | [6 empty] | Option | Opex Costs | [5 empty] | Option | EUE Costs
| Year | Ratio | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  | PV $m | 0 | 18.978 | 22.6826 | 21.7318 | 25.1731 | 0 | 0 |  | 0 | 2.8109 | 3.2702 | 3.1266 | 3.576 | 0 | 0 | 100.834 | 8.6178 | 9.4861 | 6.5631 | 6.5889 | 0.51676 | 0.57446
|  | Sum $m | 0 | 21.344 | 27.747 | 26.747 | 32.127 | 0 | 0 |  | 0 | 3.7566 | 4.3645 | 4.1745 | 4.7743 | 0 | 0 | 137.3177 | 11.1103 | 12.4383 | 8.3734 | 8.4104 | 0.51676 | 0.60504
0 | 2025 | 1 | 0 | 5.767 | 5.767 | 5.767 | 5.767 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51676 | 0.51676 | 0.51676 | 0.51676 | 0.51676 | 0.51676 | 0.51676
1 | 2026 | 0.95075 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.05767 | 0.05767 | 0.05767 | 0.05767 | 0 | 0 | 0.71921 | 0.42166 | 0.42166 | 0.42166 | 0.42166 | 0 | 0
2 | 2027 | 0.90393 |  | 2.328 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.05767 | 0.06767 | 0.05767 | 0.05767 | 0 | 0 | 1.2453 | 0.52632 | 0.52632 | 0.52632 | 0.52632 | 0 | 0
3 | 2028 | 0.85941 |  | 9.528 | 9.528 | 9.528 | 9.528 |  |  |  |  | 0.08095 | 0.06767 | 0.05767 | 0.05767 | 0 | 0 | 1.9787 | 1.0184 | 1.0184 | 1.0184 | 1.0184 | 0 | 0
4 | 2029 | 0.81709 |  | 1.426 | 1.157 | 1.157 | 1.157 |  |  |  |  | 0.17623 | 0.16295 | 0.15295 | 0.15295 | 0 | 0 | 4.6193 | 0.31589 | 0.31589 | 0.31589 | 0.31589 | 0 | 0
5 | 2030 | 0.77684 |  | 1.895 | 1.895 | 1.895 | 1.895 |  |  |  |  | 0.19049 | 0.17452 | 0.16452 | 0.16452 | 0 | 0 | 11.834 | 0.51888 | 0.71826 | 0.51888 | 0.51888 | 0 | 0.00033962
6 | 2031 | 0.73859 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.20944 | 0.19347 | 0.18347 | 0.18347 | 0 | 0 | 19.9201 | 0.36845 | 0.65518 | 0.36845 | 0.37769 | 0 | 0.0023188
7 | 2032 | 0.70221 |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  | 0.20944 | 0.19347 | 0.18347 | 0.18347 | 0 | 0 | 20.611 | 0.57238 | 0.95592 | 0.57238 | 0.58471 | 0 | 0.0087122
8 | 2033 | 0.66763 |  | 0 | 0 | 0 | 0.8 |  |  |  |  | 0.21344 | 0.19747 | 0.18747 | 0.18747 | 0 | 0 | 21.4334 | 0.86589 | 1.3631 | 0.86589 | 0.88131 | 0 | 0.023953
9 | 2034 | 0.63475 |  | 0 | 8 | 8 | 12.58 |  |  |  |  | 0.21344 | 0.19747 | 0.18747 | 0.19547 | 0 | 0 | 4.5367 | 0.49881 | 1.1069 | 0.49881 | 0.49881 | 0 | 0.052956
10 | 2035 | 0.60349 | [9 empty] | 0.21344 | 0.27747 | 0.26747 | 0.32127 | 0 | 0 | 4.5367 | 0.49881 | 0.44 | 0.25 | 0.25
Solutions |  |  |  |  | Ref. | Capex $m | Annualised $k | Network Limitation | Optimum Timing | Option
3rd Transformer and 66kV Works at FT |  |  |  |  | 8.1.1 | 9.16 | 474.488 | FT | 2029 | 2,3,4,5
Thermal Uprate WMTS-FT No.1 66kV line |  |  |  |  | 8.1.2 | 0.4 | 20.72 | WMTS-FT | 2033 | 2,3,4,5
Thermal Uprate WMTS-FT No.1 and No. 2 66kV lines |  |  |  |  | 8.1.3 | 1 | 51.8 | WMTS-FT | 2034 | Nil
Reconductor WMTS-FT No.1 and WMTS-FT No.2 66kV lines |  |  |  |  | 8.1.4 | 2 | 103.6 | WMTS-FT | 2035 | Nil
4th 22/11 kV transformer at NS |  |  |  |  | 8.2.1 | 8 | 932.4 | NS, BTS-NS | 2035 | 3
New BTS-NS4 22kV line |  |  |  |  | 8.2.2 | 10 |  |  |  | 3
Thermal Uprate BTS-NS3 190 22kV line |  |  |  |  | 8.2.3 | 0.5 | 25.9 | NS, ES, BTS-NS | 2026 | Nil
Augment BTS-NS 22kV Loop |  |  |  |  | 8.2.4 | 2.328 | 120.5904 | BTS-NS | 2028 | 2,4,5
Augment feeder NS-18 |  |  |  |  | 8.2.5 | 1.895 | 98.161 | NS 18 | 2031 | 2,3,4,5
Augment feeders at NS – NS 08 |  |  |  |  | 8.2.5 | 0.5 | 25.9 | ES | 2027 | 3
Augment feeders at NS – NS 07 |  |  |  |  | 8.2.5 | 0.5 | 25.9 | ES | 2027 | 3
Augment feeder NS-17 |  |  |  |  | 8.2.5 | 0.269 | 13.9342 | NS 17 | 2030 | 2,3,4
3rd 66/11 kV transformer at ES |  |  |  |  | 8.3.1 | 8 | 543.9 | NS, ES | 2035 | 4
New feeder ES 32 |  |  |  |  | 8.3.2 | 2.5 |  |  |  | 4
New feeder ES0-033 |  |  |  |  | 8.3.2 | 6.204 | 321.3672 | ES 24 | N/A | Nil
3rd 66/11 kV transformer at PV |  |  |  |  | 8.4.1 | 11 | 651.644 | NS, ES | 2035 | 5
New feeder PV 11 |  |  |  |  | 8.4.2 | 1.58 |  |  |  | 5
New feeder PV 25 |  |  |  |  | 8.4.2 | 1.58 | 81.844 | NS 17 | 2035 | 5
Augment feeder FT21 |  |  |  |  | 8.5.1 | 0.368 | 19.0624 | FT 21 | 2029 | 2,3,4,5
New feeder FT0-012 |  |  |  |  | 8.5.3 | 1.157 | 163.3254 | FT 33 | 2030 | 2,3,4,5
New feeder FT0-025 |  |  |  |  | 8.5.2 | 1.996 | 103.3928 | FT 32/FT22 | 2026 | 2,3,4,5
Offload feeder FT0-011 |  |  |  |  | 8.5.4 | 0.123 | 6.3714 | FT 11 | 2026 | 2,3,4,5
Augment feeder ES 11 |  |  |  |  | 8.5.5 | 4 | 207.2 | ES 11 | 2027 | Nil
New feeder ES0-031 |  |  |  |  | 8.5.6 | 3.648 | 188.9664 | ES 11 | 2026 | 2,3,4,5
Augment feeder PV 24 |  |  |  |  | 8.5.7 | 0.8 | 41.44 | PV 24 | 2034 | 5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## NPV
Base Case NPV ($ million)
Table 5‑4: Summary of Option Costs ($M Real 2024)
Option | PV of Project Capital Cost | PV of Annual O&M Cost | PV of EUE Cost | PV of Total Costs | Ranking |  | Option | PV of Capital and O&M Cost | PV of EUE Benefit | NPV | PVR | Ranking | Capital Cost | Option 1 | Option 2 | Option 3 | Option 4 | Option 5
Option 1 | 0 | 0 | 100.834 | 100.834 | 7 |  | Option 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | Option total capital cost | 0 | 21.344 | 27.747 | 26.747 | 32.127
Option 2 | 18.978 | 2.8109 | 8.6178 | 30.4067 | 1 |  | Option 2 | 21.7888 | 92.2161 | 70.4273 | 4.2323 | 1 | PV of total capital cost | 0 | 18.978 | 22.6826 | 21.7318 | 25.1731 | 2
Option 3 | 22.6826 | 3.2702 | 9.4861 | 35.4389 | 5 |  | Option 3 | 25.9528 | 91.3479 | 65.3951 | 3.5198 | 5 | PV of O&M cost | 0 | 2.8109 | 3.2702 | 3.1266 | 3.576 | 3
Option 4 | 21.7318 | 3.1266 | 6.5631 | 31.4216 | 2 |  | Option 4 | 24.8584 | 94.2708 | 69.4124 | 3.7923 | 2 | PV of option total capital and O&M cost | 0 | 21.7888 | 25.9528 | 24.8584 | 28.749 | 5
Option 5 | 25.1731 | 3.576 | 6.5889 | 35.338 | 4 |  | Option 5 | 28.749 | 94.2451 | 65.496 | 3.2782 | 4
Option 6 | 0 | 48.1242 | 8.6178 | 56.742 | 6 |  | Option 6 | 48.1242 | 92.2161 | 44.0919 | 1.9162 | 6
Option 7 | 0 | 23.2497 | 8.6178 | 31.8675 | 3 |  | Option 7 | 23.2497 | 92.2161 | 68.9665 | 3.9663 | 3
Sensitivity NPV ($ million) | [12 empty] | Table ES-1‑1: Summary of Cost-Benefit Analysis ($M Real 2024)
Table 6‑2: Sensitivity of NPV to Changes in Input Assumptions ($M Real 2024) | [12 empty] | Table 6‑1: Summary of NPV Cost-Benefit Analysis ($M Real 2024)
Option | Baseline | Customer Benefit 10% Lower | Customer Benefit 10% Higher | Discount Rate 1% Higher | Discount Rate 1% Lower | Capital Costs 30% Higher | Capital Costs 30% Lower | [5 empty] | Option | Total Capital Cost | Present Value of Capital and O&M Cost | Present Value of Reliability Benefit | Net Present Value (NPV) | Ranking
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Option 1 - Do Nothing | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
2 | 70.4273 | 61.2057 | 79.6489 | 57.848 | 65.7252 | 63.8906 | 76.9639 | [5 empty] | Option 2 – Flemington Plan | 21.344 | 21.7888 | 92.2161 | 70.4273 | 1
3 | 65.3951 | 56.2603 | 74.5299 | 53.4119 | 60.3787 | 57.6093 | 73.1809 | [5 empty] | Option 3 - Flemington and North Essendon Plan | 27.747 | 25.9528 | 91.3479 | 65.3951 | 5
4 | 69.4124 | 59.9853 | 78.8395 | 56.9837 | 64.4449 | 61.9549 | 76.8699 | [5 empty] | Option 4 - Flemington and Essendon Plan | 26.747 | 24.8584 | 94.2708 | 69.4124 | 2
5 | 65.496 | 56.0715 | 74.9205 | 53.4938 | 60.2784 | 56.8713 | 74.1207 | [5 empty] | Option 5 - Flemington and Pascoe Vale Plan | 32.127 | 28.749 | 94.2451 | 65.496 | 4
6 | 44.0919 | 34.8703 | 53.3136 | 0 | 0 | 29.6547 | 58.5292
7 | 68.9665 | 59.7448 | 78.1881 | 0 | 0 | 61.9916 | 75.9414
Sensitivity Rank |  |  | Yellow highlights copied from Sensitivities sheet
Table 4‑3: Zone Substation and Sub-transmission Value of Expected Unserved Energy ($k, Real 2024) – Option 1
Option | Baseline | Customer Benefit 10% Lower | Customer Benefit 10% Higher | Discount Rate 1% Higher | Discount Rate 1% Lower | Capital Costs 30% Higher | Capital Costs 30% Lower | [5 empty] | Asset | FT | ES | NS | BTS-NS | WMTS-FT | Total
1 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | [5 empty] | 2025 | 39.7232 | 20.7761 | 6.7644 | 54.7512 | 0 | 122.015
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 2026 | 105.7718 | 23.2347 | 12.5887 | 60.4103 | 0 | 202.0054
3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | [5 empty] | 2027 | 245.1754 | 27.3315 | 24.2053 | 83.9224 | 0 | 380.6347
4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | [5 empty] | 2028 | 470.0239 | 30.3034 | 37.5017 | 126.5575 | 0 | 664.3865
5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | [5 empty] | 2029 | 757.36 | 36.3099 | 53.4644 | 181.1724 | 0 | 1028.3068
6 | [12 empty] | 2030 | 1085.1585 | 44.3301 | 74.2247 | 259.9619 | 0.02367 | 1463.6989
7 | [12 empty] | 2031 | 1507.565 | 53.7576 | 97.0046 | 378.4818 | 0.21223 | 2037.0212
[13 empty] | 2032 | 2019.1649 | 63.5765 | 123.4566 | 520.833 | 0.79661 | 2727.8277
[13 empty] | 2033 | 2618.0047 | 73.5212 | 153.8102 | 702.4022 | 2.1086 | 3549.847
[13 empty] | 2034 | 3321.6214 | 84.4477 | 190.4937 | 934.6094 | 4.3316 | 4535.5037
Table 4‑4: Distribution Feeder Value of Expected Unserved Energy ($k, Real 2024) – Option 1
[13 empty] | Asset | FT 11 | FT 21 | FT 22 | FT 31 | FT 32 | FT 33 | ES 11 | NS 17 | NS 18 | PV 24 | Total
[13 empty] | 2025 | 223.0772 | 0 | 16.5757 | 1.3839 | 0 | 0 | 147.9906 | 4.609 | 0.78519 | 0.32172 | 394.7432
[13 empty] | 2026 | 228.5834 | 0 | 80.8144 | 1.7619 | 0.11873 | 3.475 | 191.9145 | 6.2135 | 3.7789 | 0.54619 | 517.2065
[13 empty] | 2027 | 234.7688 | 0 | 237.6804 | 2.4947 | 52.9446 | 42.1594 | 268.0276 | 7.7672 | 17.6502 | 1.2221 | 864.7149
[13 empty] | 2028 | 245.7686 | 5.672 | 356.5924 | 3.485 | 185.8328 | 79.2563 | 387.7134 | 9.5112 | 36.7442 | 3.7339 | 1314.31
[13 empty] | 2029 | 262.9946 | 27.4898 | 397.0932 | 4.301 | 2276.9063 | 94.3537 | 450.9539 | 11.698 | 55.5872 | 9.6406 | 3591.0183
[13 empty] | 2030 | 280.793 | 53.4355 | 418.7828 | 6.1482 | 8749.0124 | 171.6489 | 573.3048 | 15.5824 | 85.3519 | 16.2669 | 10370.3268

## Non-Network Options
OPTION 2
NPV Benefits Option 2 | 92.2161 | M
Network Augmentation deferral benefits |  |  | 1.1287 | M
STORAGE OPTION |  |  |  | DEMAND RESPONSE
Storage Cost | 500 | /kWh |  | Dispatch Cost | 10 | /kWh
Installed cost | 48.1242 | M |  | Annual cost | 0.96248 | M