## 3 yr Total SAIDI
Unplanned and 3rd Party ex Total fire ban days and MEDs
|  | Total Customers |  |  | Customer Minutes |  |  | Average | SAIDI |  |  | Average
Catgory | Community | Cust 08/09 | Cust 09/10 | Current Cust | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 5 Yr Average | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 5 Yr Average
Critical Infrastructure | Hobart Critical Extended | 1905 | 1905 | 1910 | 172533.01 | 17481.98 | 47611.25 | 79208.7467 | 90.5685 | 9.1769 | 24.9274 | 41.5576
[5 empty] | 90.5685 | 9.1769 | 24.9274
High Density Commercial | Burnie CBD | 582 | 582 | 582 | 2268 | 58621.03 | 19050.0125 | 26646.3475 | 3.8969 | 1.0172 | 0.58204 | 1.832
High Density Commercial | Devonport CBD | 405 | 405 | 405 | 1290 | 82278.01 | 2118.75 | 28562.2533 | 3.1852 | 2.3086 | 0.092593 | 1.8621
High Density Commercial | Glenorchy Commercial | 336 | 336 | 336 | 62752.03 | 3248 | 820 | 22273.3433 | 186.762 | 0.5 | 0.15253 | 62.4715
High Density Commercial | Hobart | 1375 | 1375 | 1375 | 76134.71 | 7350 | 19620.025 | 34368.245 | 55.3707 | 0.18182 | 0.20545 | 18.586
High Density Commercial | Kings Meadows | 208 | 208 | 208 | 8680.01 | 0 | 0 | 2893.3367 | 41.7308 | 0 | 0 | 13.9103
High Density Commercial | Kingston Commercial | 166 | 166 | 293 | 19835.98 | 0 | 0 | 6611.9933 | 119.4939 | 0 | 0 | 39.8313
High Density Commercial | Launceston CBD | 1246 | 1246 | 1246 | 5785.01 | 163277.02 | 47352.5 | 72138.1767 | 4.6429 | 1.0891 | 0.77548 | 2.1691
High Density Commercial | Rosny Commercial | 266 | 266 | 292 | 5415 | 2070 | 2318.75 | 3267.9167 | 20.3571 | 0.16917 | 0.22688 | 6.9177
|  | 4584 | 4584 | 4737 | 39.7384 | 69.1196 | 19.2696
Urban | Bridport | 1081 | 1081 | 1081 | 432605.16 | 364939.85 | 388498.55 | 395347.8533 | 400.1898 | 337.5947 | 359.3881 | 365.7242
Urban | Brighton | 1122 | 1133 | 1133 | 1100 | 313937.97 | 183.75 | 105073.9067 | 0.98039 | 277.0856 | 0.16218 | 92.7427
Urban | Burnie - Penguin | 10276 | 10360 | 10620 | 54484.01 | 112164.12 | 301738.9875 | 156129.0392 | 5.3021 | 10.8267 | 28.4123 | 14.847
Urban | Deloraine | 1315 | 1316 | 1317 | 12797 | 41721 | 3340 | 19286 | 9.7316 | 31.7029 | 2.5361 | 14.6568
Urban | Devonport | 11451 | 11652 | 11656 | 179754.88 | 126825.01 | 65760.0125 | 124113.3008 | 15.6977 | 10.8844 | 5.6417 | 10.7413
Urban | Georgetown | 2045 | 2102 | 2102 | 326353.98 | 381868.1 | 68117.5375 | 258779.8725 | 159.5863 | 181.6689 | 32.4061 | 124.5538
Urban | Hadspen | 863 | 863 | 882 | 413942.7 | 267505.61 | 571627.275 | 417691.8617 | 479.6555 | 309.9717 | 648.1035 | 479.2436
Urban | Hobart Urban | 70505 | 72251 | 73456 | 1115011.62 | 1643827.55 | 1237115.825 | 1331984.9983 | 15.8146 | 22.7516 | 16.8416 | 18.4693
Urban | Huonville | 627 | 687 | 765 | 475462.99 | 1377784.18 | 1126136.85 | 993128.0067 | 758.3142 | 2005.5083 | 1472.0743 | 1411.9656
Urban | Kingston - Blackmans Bay | 8045 | 8111 | 8162 | 80286.05 | 546289.03 | 277689.975 | 301421.685 | 9.9796 | 67.3516 | 34.0223 | 37.1178
Urban | Latrobe | 1533 | 1533 | 1659 | 1050588.19 | 567231.37 | 1654349.4125 | 1090722.9908 | 685.3152 | 370.0139 | 997.1968 | 684.1753
Urban | Launceston Urban | 36115 | 36688 | 37011 | 1196810.66 | 498874.9 | 563027.3125 | 752904.2908 | 33.1389 | 13.5978 | 15.2124 | 20.6497
Urban | Lewisham - Dodges Ferry | 2108 | 2108 | 2108 | 371441.83 | 436172.1 | 570386.0625 | 459333.3308 | 176.2058 | 206.9128 | 270.5816 | 217.9001
Urban | Longford | 1552 | 1587 | 1606 | 396454.09 | 379592.93 | 460506.5375 | 412184.5192 | 255.4472 | 239.189 | 286.7413 | 260.4592
Urban | Margate - Snug | 1559 | 1720 | 1780 | 173541.04 | 348730.93 | 361338.7125 | 294536.8942 | 111.3156 | 202.7505 | 202.9993 | 172.3551
Urban | Midway Point | 1144 | 1144 | 1144 | 87799 | 100450.02 | 83706.2125 | 90651.7442 | 76.7474 | 87.806 | 73.1698 | 79.241
Urban | New Norfolk | 2424 | 2424 | 2535 | 422150.05 | 1219844.82 | 1061563.0875 | 901185.9858 | 174.1543 | 503.2363 | 418.7626 | 365.3844
Urban | Perth | 1111 | 1141 | 1141 | 309608 | 124392.99 | 297453.825 | 243818.2717 | 278.6751 | 109.021 | 260.6957 | 216.1306
Urban | Port Sorell | 1749 | 1745 | 1745 | 671333.88 | 193194.05 | 219115.05 | 361214.3267 | 383.8387 | 110.7129 | 125.5674 | 206.7063
Urban | Queenstown | 1370 | 1371 | 1415 | 644321.35 | 1070606.37 | 923298.5875 | 879408.7692 | 470.3076 | 780.8945 | 652.5078 | 634.57
Urban | Rosebery | 733 | 733 | 733 | 1080918.95 | 1135152.04 | 957512.125 | 1057861.0383 | 1474.6507 | 1548.6385 | 1306.2921 | 1443.1938
Urban | Scottsdale | 1076 | 1076 | 1076 | 978126.83 | 1133709.45 | 961172.7125 | 1024336.3308 | 909.0398 | 1053.6333 | 893.2832 | 951.9854
Urban | Sheffield | 564 | 564 | 564 | 860250.14 | 402235.08 | 316127.625 | 526204.2817 | 1525.2662 | 713.1828 | 560.51 | 932.9863
Urban | Smithton | 1713 | 1755 | 1756 | 2224550.83 | 2362150.4 | 2377662.025 | 2321454.4183 | 1298.6286 | 1345.9546 | 1354.0217 | 1332.8683
Urban | Somerset - Wynyard | 4094 | 4185 | 4360 | 497569.99 | 270340.01 | 428263.7875 | 398724.5958 | 121.5364 | 64.5974 | 98.2256 | 94.7865
Urban | Sorell | 966 | 966 | 977 | 196899.94 | 106823.05 | 14347.4875 | 106023.4925 | 203.8302 | 110.5829 | 14.6852 | 109.6994
Urban | St Helens | 1041 | 1041 | 1041 | 309334.15 | 634684.59 | 619417.8375 | 521145.5258 | 297.151 | 609.6874 | 595.0219 | 500.6201
Urban | Strahan | 617 | 617 | 617 | 1101775.02 | 950383.88 | 469284.7625 | 840481.2208 | 1785.697 | 1540.3304 | 760.5912 | 1362.2062
Urban | Tamar South | 2720 | 2808 | 2858 | 1147268.01 | 1162829.22 | 398786.45 | 902961.2267 | 421.7897 | 414.113 | 139.5334 | 325.1454
Urban | Turners Beach | 953 | 953 | 1051 | 848065.22 | 560796.93 | 186887.4875 | 531916.5458 | 889.8901 | 588.4543 | 177.8187 | 552.0544
Urban | Ulverstone | 5182 | 5277 | 5433 | 610074.19 | 902531.19 | 412558.7625 | 641721.3808 | 117.7295 | 171.0311 | 75.9357 | 121.5654
Urban | Westbury | 718 | 718 | 719 | 437269.48 | 574149.89 | 185360 | 398926.4567 | 609.0104 | 799.6517 | 257.8025 | 555.4882
|  | 178372 | 181710 | 184503 | 104.8816 | 111.7811 | 95.1873
High Density Rural | Bicheno | 790 | 790 | 790 | 10879 | 1704 | 312856.25 | 108479.75 | 13.7709 | 2.157 | 396.0206 | 137.3161
High Density Rural | Brighton Rural | 1206 | 1234 | 1265 | 325656.14 | 59990.97 | 18647.5 | 134764.87 | 270.03 | 48.615 | 14.7411 | 111.1287
High Density Rural | Campbell Town | 540 | 541 | 541 | 812457.21 | 2389024.62 | 1264812.5625 | 1488764.7975 | 1504.5504 | 4415.942 | 2337.916 | 2752.8028
High Density Rural | Coal River Valley | 817 | 817 | 819 | 732263.2 | 258000.12 | 155348.9 | 381870.74 | 896.283 | 315.7896 | 189.6812 | 467.2513
High Density Rural | Coles Bay | 516 | 523 | 537 | 1470341.17 | 1158465.14 | 674061.0625 | 1100955.7908 | 2849.4984 | 2215.0385 | 1255.2348 | 2106.5906
High Density Rural | Copping - Dunalley | 606 | 609 | 613 | 457877.98 | 1039069.28 | 726088.4125 | 741011.8908 | 755.5742 | 1706.1893 | 1184.4835 | 1215.4157
High Density Rural | Cradle Coast | 8411 | 8512 | 8615 | 191129.03 | 97617.98 | 46869.925 | 111872.3117 | 22.7237 | 11.4683 | 5.4405 | 13.2108
High Density Rural | Derby - Ringarooma | 687 | 693 | 701 | 4261806.73 | 4193470.17 | 3389276.1 | 3948184.3333 | 6203.5032 | 6051.1835 | 4834.916 | 5696.5342
High Density Rural | Devon Hills-Evandale | 1209 | 1213 | 1213 | 22341 | 55118.02 | 19915 | 32458.0067 | 18.4789 | 45.4394 | 16.418 | 26.7788
High Density Rural | Dilston - Windemere | 271 | 271 | 271 | 282277.19 | 611024 | 647399.9875 | 513567.0592 | 1041.6132 | 2254.7011 | 2388.9298 | 1895.0814
High Density Rural | Forcett - Dodges Ferry | 428 | 429 | 430 | 140355.94 | 334991.65 | 119861.2625 | 198402.9508 | 327.9344 | 780.8663 | 278.7471 | 462.516
High Density Rural | Forestier Peninsula | 536 | 539 | 539 | 4843694.14 | 3590973.86 | 2434622.875 | 3623096.9583 | 9036.7428 | 6662.2892 | 4516.9256 | 6738.6525
High Density Rural | Granton-Magra | 1051 | 1097 | 1113 | 209819.92 | 82751.05 | 54698.75 | 115756.5733 | 199.6384 | 75.434 | 49.1453 | 108.0725
High Density Rural | Huon-Channel | 4282 | 4327 | 4355 | 505954.98 | 277393.73 | 755370.55 | 512906.42 | 118.1586 | 64.1076 | 173.449 | 118.5717
High Density Rural | Huonville - Cygnet | 844 | 862 | 870 | 106323.89 | 554337.33 | 69736.3 | 243465.84 | 125.9762 | 643.0827 | 80.1567 | 283.0719
High Density Rural | Longford Rural | 2446 | 2479 | 2502 | 73307.06 | 22070 | 160616.55 | 85331.2033 | 29.9702 | 8.9028 | 64.1953 | 34.3561
High Density Rural | Meander Valley Rural | 1080 | 1098 | 1103 | 492731.92 | 17595.01 | 472043.5375 | 327456.8225 | 456.2333 | 16.0246 | 427.9633 | 300.0737
High Density Rural | Mid-Tamar (Exeter etc) | 633 | 634 | 634 | 80072.98 | 151004.98 | 193235.3125 | 141437.7575 | 126.4976 | 238.1782 | 304.7876 | 223.1545
High Density Rural | Oatlands | 401 | 401 | 401 | 958770.92 | 646296.05 | 13322.4875 | 539463.1525 | 2390.9499 | 1611.7108 | 33.2232 | 1345.2946
High Density Rural | Penna | 413 | 413 | 502 | 45005.03 | 204978.93 | 60168.725 | 103384.2283 | 108.971 | 496.317 | 119.858 | 241.7154
High Density Rural | Pirates Bay - Nubeena - Port Arthur | 1566 | 1568 | 1602 | 17480 | 60292.02 | 61023.65 | 46265.2233 | 11.1622 | 38.4515 | 38.0922 | 29.2353
High Density Rural | Primrose Sands | 978 | 980 | 996 | 10716.02 | 42515.9 | 25151.25 | 26127.7233 | 10.9571 | 43.3836 | 25.2523 | 26.531
High Density Rural | Scottsdale Rural | 686 | 706 | 710 | 15902 | 5566.01 | 108809.85 | 43425.9533 | 23.1808 | 7.8839 | 153.2533 | 61.4393
High Density Rural | Smithton Rural | 2298 | 2299 | 2313 | 242843.04 | 126586.04 | 277396.725 | 215608.6017 | 105.6758 | 55.0613 | 119.9294 | 93.5555
High Density Rural | South Arm | 2008 | 2034 | 2037 | 1312543.62 | 985073.52 | 429215.025 | 908944.055 | 653.6572 | 484.3036 | 210.7094 | 449.5567
High Density Rural | St Marys | 299 | 299 | 299 | 190893.07 | 8642 | 17619.975 | 72385.015 | 638.4384 | 28.903 | 58.9297 | 242.0904
High Density Rural | Swansea | 552 | 573 | 573 | 118654.21 | 95014.23 | 89578.7375 | 101082.3925 | 214.9533 | 165.8189 | 156.3329 | 179.035
High Density Rural | Triabunna - Orford | 1581 | 1581 | 1566 | 771852.14 | 53811 | 86112.525 | 303925.2217 | 488.205 | 34.0361 | 54.9888 | 192.41
High Density Rural | Upper Tamar | 1310 | 1329 | 1329 | 296022.09 | 741112.3 | 124165.05 | 387099.8133 | 225.9711 | 557.6466 | 93.4274 | 292.3484
High Density Rural | Wayatinah | 60 | 60 | 60 | 158283.98 | 81045 | 36712.475 | 92013.8183 | 2638.0663 | 1350.75 | 611.8746 | 1533.5636
High Density Rural | West Huon River | 1686 | 1711 | 1716 | 315743.15 | 516341.93 | 579401.575 | 470495.5517 | 187.2735 | 301.7779 | 337.6466 | 275.566
High Density Rural | Winnaleah | 116 | 135 | 136 | 303503.87 | 193561.15 | 47519.9875 | 181528.3358 | 2616.4127 | 1433.7863 | 349.4117 | 1466.5369
High Density Rural | Zeehan | 587 | 587 | 587 | 81646.01 | 23761.99 | 222071.25 | 109159.75 | 139.0903 | 40.4804 | 378.3156 | 185.9621
|  | 40894 | 41344 | 41738 | 485.625 | 451.7995 | 328.0878
Low Density Rural | Bothwell Rural | 320 | 325 | 327 | 392202.96 | 174974.03 | 53867.55 | 207014.8467 | 1225.6343 | 538.3816 | 164.7326 | 642.9161
Low Density Rural | Bruny Island Rural | 1109 | 1121 | 1143 | 57898.97 | 24947.98 | 91408.6125 | 58085.1875 | 52.2083 | 22.2551 | 79.9725 | 51.4786
Low Density Rural | Burnie Rural | 1608 | 1619 | 1630 | 66654.96 | 141059.08 | 39313.7875 | 82342.6092 | 41.4521 | 87.1273 | 24.1189 | 50.8994
Low Density Rural | Channel Rural | 2629 | 2669 | 2703 | 69809 | 116348.99 | 145237.5 | 110465.1633 | 26.5534 | 43.5927 | 53.732 | 41.2927
Low Density Rural | Coal Valley Rural | 1280 | 1287 | 1290 | 360972.21 | 221748.12 | 22195 | 201638.4433 | 282.0095 | 172.2985 | 17.2054 | 157.1711
Low Density Rural | Cressy - Blessington Rural | 1849 | 1861 | 1871 | 4507905.28 | 4484670.36 | 2851842.475 | 3948139.3717 | 2438.0234 | 2409.8175 | 1524.2344 | 2124.0251
Low Density Rural | Derwent Valley Rural | 3689 | 3736 | 3766 | 197187.1 | 224218.83 | 56461.275 | 159289.0683 | 53.4527 | 60.0157 | 14.9924 | 42.8203
Low Density Rural | Dover Rural | 1411 | 1458 | 1494 | 101812.87 | 153422.97 | 29975.025 | 95070.2883 | 72.1565 | 105.2284 | 20.0636 | 65.8162
Low Density Rural | Far North East Rural | 1009 | 1042 | 1049 | 97361.98 | 76227.11 | 40517.5 | 71368.8633 | 96.4935 | 73.1546 | 38.6249 | 69.4243
Low Density Rural | Fingal Valley Rural | 1051 | 1104 | 1108 | 64928.99 | 50051.04 | 6081.25 | 40353.76 | 61.7783 | 45.3361 | 5.4885 | 37.5343
Low Density Rural | George Town Industrial | 192 | 192 | 193 | 333462 | 92092.95 | 57557.4625 | 161037.4708 | 1736.7812 | 479.6508 | 298.2252 | 838.2191
Low Density Rural | Highlands | 953 | 1018 | 1039 | 195344.95 | 104500.97 | 92200.025 | 130681.9817 | 204.979 | 102.6532 | 88.7392 | 132.1238
Low Density Rural | Huonville Rural | 1378 | 1410 | 1429 | 975494.73 | 912767.99 | 661109.05 | 849790.59 | 707.9062 | 647.3532 | 462.6375 | 605.9656
Low Density Rural | Kempton Rural | 1375 | 1389 | 1396 | 259752.05 | 144922.89 | 7317.5 | 137330.8133 | 188.9106 | 104.3361 | 5.2418 | 99.4962
Low Density Rural | North Coast | 1055 | 1067 | 1085 | 1063185.1 | 593885.37 | 1320966.475 | 992678.9817 | 1007.7584 | 556.5936 | 1217.4806 | 927.2775
Low Density Rural | North East Rural | 2330 | 2361 | 2408 | 833159.14 | 379351.18 | 321120.2 | 511210.1733 | 357.579 | 160.6739 | 133.3556 | 217.2028
Low Density Rural | North West | 1516 | 1560 | 1576 | 323731.02 | 347476.89 | 135138.85 | 268782.2533 | 213.5429 | 222.7416 | 85.748 | 174.0108
Low Density Rural | Oatlands - Buckland Rural | 1300 | 1312 | 1318 | 403945.18 | 80854 | 141202.7 | 208667.2933 | 310.7271 | 61.6265 | 107.1341 | 159.8292
Low Density Rural | Railton Rural | 4467 | 4521 | 4591 | 30863.98 | 23679 | 41068.8125 | 31870.5975 | 6.9093 | 5.2376 | 8.9455 | 7.0308
Low Density Rural | Ross Rural | 870 | 873 | 883 | 1062546.22 | 1164864.56 | 494698.8875 | 907369.8892 | 1221.3175 | 1334.3237 | 560.2479 | 1038.6297
Low Density Rural | Sorell - Dunalley | 636 | 660 | 665 | 170823.24 | 65691.05 | 68712.475 | 101742.255 | 268.59 | 99.5319 | 103.327 | 157.1496
Low Density Rural | St Helens Rural | 2578 | 2583 | 2584 | 71442 | 141712.01 | 124515.0125 | 112556.3408 | 27.7122 | 54.8633 | 48.1869 | 43.5875
Low Density Rural | Tamar East Rural | 2247 | 2255 | 2262 | 918366.03 | 851792 | 791891.3375 | 854016.4558 | 408.7076 | 377.7348 | 350.0846 | 378.8423
Low Density Rural | Tamar West | 2559 | 2578 | 2592 | 379808.02 | 465084.97 | 212357.5 | 352416.83 | 148.4205 | 180.4053 | 81.928 | 136.918
Low Density Rural | Tasman Peninsula Rural | 554 | 575 | 581 | 34372.99 | 35239.02 | 13606.2625 | 27739.4242 | 62.0451 | 61.2853 | 23.4187 | 48.9164
Low Density Rural | Triabunna - St Marys Rural | 1419 | 1430 | 1493 | 296667.11 | 354036.99 | 149316.1 | 266673.4 | 209.0677 | 247.5783 | 100.0108 | 185.5523
Low Density Rural | West Coast | 652 | 655 | 655 | 92718.95 | 718153 | 448507.7375 | 419793.2292 | 142.207 | 1096.4168 | 684.7446 | 641.1228
|  | 42036 | 42661 | 43131 | 317.8803 | 284.6575 | 195.1772

## 3 yr Total SAIFI
Unplanned and 3rd Party ex Total fire ban days
|  | Total Customers |  |  | Number of Customers Affected |  |  | Average | SAIFI |  |  | Average
|  | Cust 08/09 | Cust 09/10 | Current Cust | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 5 Yr Average | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 5 Yr Average
Critical Infrastructure | Hobart Critical Extended | 1905 | 1905 | 1910 | 489 | 298 | 606.25 | 464.4167 | 0.25669 | 0.15643 | 0.31741 | 0.24351
[5 empty] | 0.25669 | 0.15643 | 0.31741
High Density Commercial | Burnie CBD | 582 | 582 | 582 | 252 | 592 | 338.75 | 394.25 | 0.43299 | 1.0172 | 0.58204 | 0.67741
High Density Commercial | Devonport CBD | 405 | 405 | 405 | 15 | 935 | 37.5 | 329.1667 | 0.037037 | 2.3086 | 0.092593 | 0.81276
High Density Commercial | Glenorchy Commercial | 336 | 336 | 336 | 332 | 168 | 51.25 | 183.75 | 0.9881 | 0.5 | 0.15253 | 0.54688
High Density Commercial | Hobart | 1375 | 1375 | 1375 | 1088 | 250 | 282.5 | 540.1667 | 0.79127 | 0.18182 | 0.20545 | 0.39285
High Density Commercial | Kings Meadows | 208 | 208 | 208 | 257 | 0 | 0 | 85.6667 | 1.2356 | 0 | 0 | 0.41186
High Density Commercial | Kingston Commercial | 166 | 166 | 293 | 166 | 0 | 0 | 55.3333 | 1 | 0 | 0 | 0.33333
High Density Commercial | Launceston CBD | 1246 | 1246 | 1246 | 97 | 1357 | 966.25 | 806.75 | 0.077849 | 1.0891 | 0.77548 | 0.64747
High Density Commercial | Rosny Commercial | 266 | 266 | 292 | 125 | 45 | 66.25 | 78.75 | 0.46992 | 0.16917 | 0.22688 | 0.28866
|  | 4584 | 4584 | 4737 | 0.50873 | 0.73015 | 0.36785
Urban | Bridport | 1081 | 1081 | 1081 | 83 | 18 | 2803.75 | 968.25 | 0.076781 | 0.016651 | 2.5937 | 0.8957
Urban | Brighton | 1122 | 1133 | 1133 | 3417 | 1544 | 120 | 1693.6667 | 3.0455 | 1.3628 | 0.10591 | 1.5047
Urban | Burnie - Penguin | 10276 | 10360 | 10620 | 16826 | 18497 | 11036.25 | 15453.0833 | 1.6374 | 1.7854 | 1.0392 | 1.4873
Urban | Deloraine | 1315 | 1316 | 1317 | 4445 | 3908 | 4091.25 | 4148.0833 | 3.3802 | 2.9696 | 3.1065 | 3.1521
Urban | Devonport | 11451 | 11652 | 11656 | 8724 | 15002 | 10387.5 | 11371.1667 | 0.76185 | 1.2875 | 0.89117 | 0.98018
Urban | Georgetown | 2045 | 2102 | 2102 | 5890 | 8607 | 6156.25 | 6884.4167 | 2.8802 | 4.0947 | 2.9288 | 3.3012
Urban | Hadspen | 863 | 863 | 882 | 2226 | 562 | 588.75 | 1125.5833 | 2.5794 | 0.65122 | 0.66752 | 1.2994
Urban | Hobart Urban | 70505 | 72251 | 73456 | 43666 | 54073 | 41048.75 | 46262.5833 | 0.61933 | 0.7484 | 0.55882 | 0.64219
Urban | Huonville | 627 | 687 | 765 | 317 | 891 | 400 | 536 | 0.50558 | 1.2969 | 0.52288 | 0.77513
Urban | Kingston - Blackmans Bay | 8045 | 8111 | 8162 | 6768 | 5010 | 5941.25 | 5906.4167 | 0.84127 | 0.61768 | 0.72792 | 0.72895
Urban | Latrobe | 1533 | 1533 | 1659 | 3513 | 3297 | 2801.25 | 3203.75 | 2.2916 | 2.1507 | 1.6885 | 2.0436
Urban | Launceston Urban | 36115 | 36688 | 37011 | 50657 | 46516 | 33385 | 43519.3333 | 1.4027 | 1.2679 | 0.90203 | 1.1909
Urban | Lewisham - Dodges Ferry | 2108 | 2108 | 2108 | 4485 | 2638 | 633.75 | 2585.5833 | 2.1276 | 1.2514 | 0.30064 | 1.2266
Urban | Longford | 1552 | 1587 | 1606 | 3447 | 3809 | 3373.75 | 3543.25 | 2.221 | 2.4001 | 2.1007 | 2.2406
Urban | Margate - Snug | 1559 | 1720 | 1780 | 1324 | 2567 | 1152.5 | 1681.1667 | 0.84926 | 1.4924 | 0.64747 | 0.99639
Urban | Midway Point | 1144 | 1144 | 1144 | 973 | 499 | 2961.25 | 1477.75 | 0.85052 | 0.43619 | 2.5885 | 1.2917
Urban | New Norfolk | 2424 | 2424 | 2535 | 2237 | 250 | 1870 | 1452.3333 | 0.92285 | 0.10314 | 0.73767 | 0.58789
Urban | Perth | 1111 | 1141 | 1141 | 1852 | 2612 | 2965 | 2476.3333 | 1.667 | 2.2892 | 2.5986 | 2.1849
Urban | Port Sorell | 1749 | 1745 | 1745 | 9066 | 5550 | 171.25 | 4929.0833 | 5.1835 | 3.1805 | 0.098138 | 2.8207
Urban | Queenstown | 1370 | 1371 | 1415 | 531 | 2761 | 310 | 1200.6667 | 0.38759 | 2.0139 | 0.21908 | 0.87351
Urban | Rosebery | 733 | 733 | 733 | 137 | 479 | 1160 | 592 | 0.1869 | 0.65348 | 1.5825 | 0.80764
Urban | Scottsdale | 1076 | 1076 | 1076 | 94 | 583 | 247.5 | 308.1667 | 0.087361 | 0.54182 | 0.23002 | 0.2864
Urban | Sheffield | 564 | 564 | 564 | 555 | 1155 | 1483.75 | 1064.5833 | 0.98404 | 2.0479 | 2.6308 | 1.8876
Urban | Smithton | 1713 | 1755 | 1756 | 2166 | 748 | 2922.5 | 1945.5 | 1.2644 | 0.42621 | 1.6643 | 1.1183
Urban | Somerset - Wynyard | 4094 | 4185 | 4360 | 8350 | 8317 | 5800 | 7489 | 2.0396 | 1.9873 | 1.3303 | 1.7857
Urban | Sorell | 966 | 966 | 977 | 525 | 89 | 1221.25 | 611.75 | 0.54348 | 0.092133 | 1.25 | 0.62854
Urban | St Helens | 1041 | 1041 | 1041 | 1489 | 1661 | 2326.25 | 1825.4167 | 1.4304 | 1.5956 | 2.2346 | 1.7535
Urban | Strahan | 617 | 617 | 617 | 3222 | 2090 | 1840 | 2384 | 5.222 | 3.3874 | 2.9822 | 3.8639
Urban | Tamar South | 2720 | 2808 | 2858 | 3843 | 5051 | 1432.5 | 3442.1667 | 1.4129 | 1.7988 | 0.50122 | 1.2376
Urban | Turners Beach | 953 | 953 | 1051 | 1468 | 566 | 1741.25 | 1258.4167 | 1.5404 | 0.59391 | 1.6568 | 1.2637
Urban | Ulverstone | 5182 | 5277 | 5433 | 4822 | 5020 | 8887.5 | 6243.1667 | 0.93053 | 0.9513 | 1.6358 | 1.1726
Urban | Westbury | 718 | 718 | 719 | 2941 | 948 | 1886.25 | 1925.0833 | 4.0961 | 1.3203 | 2.6234 | 2.68
|  | 178372 | 181710 | 184503 | 1.1216 | 1.1299 | 0.88425
High Density Rural | Bicheno | 790 | 790 | 790 | 926 | 912 | 2065 | 1301 | 1.1722 | 1.1544 | 2.6139 | 1.6468
High Density Rural | Brighton Rural | 1206 | 1234 | 1265 | 2893 | 2292 | 656.25 | 1947.0833 | 2.3988 | 1.8574 | 0.51877 | 1.5917
High Density Rural | Campbell Town | 540 | 541 | 541 | 1018 | 887 | 797.5 | 900.8333 | 1.8852 | 1.6396 | 1.4741 | 1.6663
High Density Rural | Coal River Valley | 817 | 817 | 819 | 880 | 1550 | 1027.5 | 1152.5 | 1.0771 | 1.8972 | 1.2546 | 1.4096
High Density Rural | Coles Bay | 516 | 523 | 537 | 674 | 1104 | 2003.75 | 1260.5833 | 1.3062 | 2.1109 | 3.7314 | 2.3828
High Density Rural | Copping - Dunalley | 606 | 609 | 613 | 3640 | 1891 | 588.75 | 2039.9167 | 6.0066 | 3.1051 | 0.96044 | 3.3574
High Density Rural | Cradle Coast | 8411 | 8512 | 8615 | 27274 | 29809 | 22836.25 | 26639.75 | 3.2427 | 3.502 | 2.6508 | 3.1318
High Density Rural | Derby - Ringarooma | 687 | 693 | 701 | 1734 | 1545 | 1167.5 | 1482.1667 | 2.524 | 2.2294 | 1.6655 | 2.1396
High Density Rural | Devon Hills-Evandale | 1209 | 1213 | 1213 | 2659 | 2458 | 423.75 | 1846.9167 | 2.1993 | 2.0264 | 0.34934 | 1.525
High Density Rural | Dilston - Windemere | 271 | 271 | 271 | 655 | 854 | 392.5 | 633.8333 | 2.417 | 3.1513 | 1.4483 | 2.3389
High Density Rural | Forcett - Dodges Ferry | 428 | 429 | 430 | 1208 | 704 | 120 | 677.3333 | 2.8224 | 1.641 | 0.27907 | 1.5808
High Density Rural | Forestier Peninsula | 536 | 539 | 539 | 2580 | 2009 | 1058.75 | 1882.5833 | 4.8134 | 3.7273 | 1.9643 | 3.5017
High Density Rural | Granton-Magra | 1051 | 1097 | 1113 | 712 | 931 | 650 | 764.3333 | 0.67745 | 0.84868 | 0.58401 | 0.70338
High Density Rural | Huon-Channel | 4282 | 4327 | 4355 | 8246 | 11214 | 6188.75 | 8549.5833 | 1.9257 | 2.5916 | 1.4211 | 1.9795
High Density Rural | Huonville - Cygnet | 844 | 862 | 870 | 1429 | 1728 | 143.75 | 1100.25 | 1.6931 | 2.0046 | 0.16523 | 1.2877
High Density Rural | Longford Rural | 2446 | 2479 | 2502 | 8225 | 5043 | 7857.5 | 7041.8333 | 3.3626 | 2.0343 | 3.1405 | 2.8458
High Density Rural | Meander Valley Rural | 1080 | 1098 | 1103 | 6661 | 4389 | 4518.75 | 5189.5833 | 6.1676 | 3.9973 | 4.0968 | 4.7539
High Density Rural | Mid-Tamar (Exeter etc) | 633 | 634 | 634 | 1917 | 2732 | 1631.25 | 2093.4167 | 3.0284 | 4.3091 | 2.5729 | 3.3035
High Density Rural | Oatlands | 401 | 401 | 401 | 4326 | 2070 | 1507.5 | 2634.5 | 10.788 | 5.1621 | 3.7594 | 6.5698
High Density Rural | Penna | 413 | 413 | 502 | 588 | 427 | 912.5 | 642.5 | 1.4237 | 1.0339 | 1.8177 | 1.4251
High Density Rural | Pirates Bay - Nubeena - Port Arthur | 1566 | 1568 | 1602 | 10871 | 15340 | 8352.5 | 11521.1667 | 6.9419 | 9.7832 | 5.2138 | 7.3129
High Density Rural | Primrose Sands | 978 | 980 | 996 | 3342 | 1690 | 615 | 1882.3333 | 3.4172 | 1.7245 | 0.61747 | 1.9197
High Density Rural | Scottsdale Rural | 686 | 706 | 710 | 906 | 1762 | 1386.25 | 1351.4167 | 1.3207 | 2.4958 | 1.9525 | 1.923
High Density Rural | Smithton Rural | 2298 | 2299 | 2313 | 6521 | 5642 | 8787.5 | 6983.5 | 2.8377 | 2.4541 | 3.7992 | 3.0303
High Density Rural | South Arm | 2008 | 2034 | 2037 | 3135 | 4348 | 2061.25 | 3181.4167 | 1.5613 | 2.1377 | 1.0119 | 1.5703
High Density Rural | St Marys | 299 | 299 | 299 | 470 | 295 | 266.25 | 343.75 | 1.5719 | 0.98662 | 0.89047 | 1.1497
High Density Rural | Swansea | 552 | 573 | 573 | 4049 | 2341 | 752.5 | 2380.8333 | 7.3351 | 4.0855 | 1.3133 | 4.2446
High Density Rural | Triabunna - Orford | 1581 | 1581 | 1566 | 2371 | 5309 | 5960 | 4546.6667 | 1.4997 | 3.358 | 3.8059 | 2.8879
High Density Rural | Upper Tamar | 1310 | 1329 | 1329 | 3862 | 6030 | 3735 | 4542.3333 | 2.9481 | 4.5372 | 2.8104 | 3.4319
High Density Rural | Wayatinah | 60 | 60 | 60 | 22 | 311 | 7.5 | 113.5 | 0.36667 | 5.1833 | 0.125 | 1.8917
High Density Rural | West Huon River | 1686 | 1711 | 1716 | 790 | 1256 | 3158.75 | 1734.9167 | 0.46856 | 0.73407 | 1.8408 | 1.0145
High Density Rural | Winnaleah | 116 | 135 | 136 | 53 | 374 | 55 | 160.6667 | 0.4569 | 2.7704 | 0.40441 | 1.2106
High Density Rural | Zeehan | 587 | 587 | 587 | 4117 | 2546 | 613.75 | 2425.5833 | 7.0136 | 4.3373 | 1.0456 | 4.1322
|  | 40894 | 41344 | 41738 | 2.9039 | 2.9458 | 2.2114
Low Density Rural | Bothwell Rural | 320 | 325 | 327 | 1773 | 1754 | 657.5 | 1394.8333 | 5.5406 | 5.3969 | 2.0107 | 4.3161
Low Density Rural | Bruny Island Rural | 1109 | 1121 | 1143 | 1031 | 3446 | 3575 | 2684 | 0.92967 | 3.074 | 3.1277 | 2.3771
Low Density Rural | Burnie Rural | 1608 | 1619 | 1630 | 7966 | 6780 | 8607.5 | 7784.5 | 4.954 | 4.1878 | 5.2807 | 4.8075
Low Density Rural | Channel Rural | 2629 | 2669 | 2703 | 6227 | 12614 | 7476.25 | 8772.4167 | 2.3686 | 4.7261 | 2.7659 | 3.2869
Low Density Rural | Coal Valley Rural | 1280 | 1287 | 1290 | 1500 | 4366 | 2900 | 2922 | 1.1719 | 3.3924 | 2.2481 | 2.2708
Low Density Rural | Cressy - Blessington Rural | 1849 | 1861 | 1871 | 7166 | 4778 | 10393.75 | 7445.9167 | 3.8756 | 2.5674 | 5.5552 | 3.9994
Low Density Rural | Derwent Valley Rural | 3689 | 3736 | 3766 | 6552 | 3511 | 4342.5 | 4801.8333 | 1.7761 | 0.93978 | 1.1531 | 1.2896
Low Density Rural | Dover Rural | 1411 | 1458 | 1494 | 4976 | 4171 | 6078.75 | 5075.25 | 3.5266 | 2.8608 | 4.0688 | 3.4854
Low Density Rural | Far North East Rural | 1009 | 1042 | 1049 | 3625 | 2110 | 4118.75 | 3284.5833 | 3.5927 | 2.025 | 3.9264 | 3.1813
Low Density Rural | Fingal Valley Rural | 1051 | 1104 | 1108 | 1607 | 3239 | 2612.5 | 2486.1667 | 1.529 | 2.9339 | 2.3579 | 2.2736
Low Density Rural | George Town Industrial | 192 | 192 | 193 | 539 | 819 | 556.25 | 638.0833 | 2.8073 | 4.2656 | 2.8821 | 3.3183
Low Density Rural | Highlands | 953 | 1018 | 1039 | 1635 | 7282 | 3592.5 | 4169.8333 | 1.7156 | 7.1532 | 3.4577 | 4.1088
Low Density Rural | Huonville Rural | 1378 | 1410 | 1429 | 2292 | 1312 | 2477.5 | 2027.1667 | 1.6633 | 0.9305 | 1.7337 | 1.4425
Low Density Rural | Kempton Rural | 1375 | 1389 | 1396 | 4076 | 2471 | 1518.75 | 2688.5833 | 2.9644 | 1.779 | 1.0879 | 1.9438
Low Density Rural | North Coast | 1055 | 1067 | 1085 | 5534 | 6001 | 5516.25 | 5683.75 | 5.2455 | 5.6242 | 5.0841 | 5.3179
Low Density Rural | North East Rural | 2330 | 2361 | 2408 | 8401 | 11993 | 8791.25 | 9728.4167 | 3.6056 | 5.0796 | 3.6509 | 4.112
Low Density Rural | North West | 1516 | 1560 | 1576 | 5386 | 5859 | 8373.75 | 6539.5833 | 3.5528 | 3.7558 | 5.3133 | 4.2073
Low Density Rural | Oatlands - Buckland Rural | 1300 | 1312 | 1318 | 8129 | 6308 | 3476.25 | 5971.0833 | 6.2531 | 4.8079 | 2.6375 | 4.5662
Low Density Rural | Railton Rural | 4467 | 4521 | 4591 | 17340 | 16051 | 15421.25 | 16270.75 | 3.8818 | 3.5503 | 3.359 | 3.597
Low Density Rural | Ross Rural | 870 | 873 | 883 | 4432 | 3123 | 3447.5 | 3667.5 | 5.0943 | 3.5773 | 3.9043 | 4.192
Low Density Rural | Sorell - Dunalley | 636 | 660 | 665 | 2492 | 1342 | 396.25 | 1410.0833 | 3.9182 | 2.0333 | 0.59586 | 2.1825
Low Density Rural | St Helens Rural | 2578 | 2583 | 2584 | 2854 | 6286 | 5250 | 4796.6667 | 1.1071 | 2.4336 | 2.0317 | 1.8575
Low Density Rural | Tamar East Rural | 2247 | 2255 | 2262 | 6461 | 8101 | 4123.75 | 6228.5833 | 2.8754 | 3.5925 | 1.8231 | 2.7636
Low Density Rural | Tamar West | 2559 | 2578 | 2592 | 9648 | 11435 | 5912.5 | 8998.5 | 3.7702 | 4.4356 | 2.2811 | 3.4956
Low Density Rural | Tasman Peninsula Rural | 554 | 575 | 581 | 4813 | 6240 | 3730 | 4927.6667 | 8.6877 | 10.8522 | 6.42 | 8.6533
Low Density Rural | Triabunna - St Marys Rural | 1419 | 1430 | 1493 | 6926 | 5297 | 3328.75 | 5183.9167 | 4.8809 | 3.7042 | 2.2296 | 3.6049
Low Density Rural | West Coast | 652 | 655 | 655 | 1757 | 1698 | 1362.5 | 1605.8333 | 2.6948 | 2.5924 | 2.0802 | 2.4558
|  | 42036 | 42661 | 43131 | 3.2148 | 3.4783 | 2.9686

## 3 yr Controllable SAIDI
Controllable SAIDI - Veg Inside Clearance and Asset related
|  | Total Customers |  |  | Customer Minutes
|  | Cust 08/09 | Cust 09/10 | Current Cust | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2008/2009 | 2009/2010 | 20102011 | 5 Yr Average
Critical Infrastructure | Hobart Critical Extended | 1905 | 1905 | 1910 | 46676 | 5509 | 25921.25 | 24.5018 | 2.8919 | 13.5713 | 13.655
High Density Commercial | Burnie CBD | 582 | 582 | 582 | 2268 | 58081.03 | 14490.0125 | 3.8969 | 99.7956 | 24.8969 | 42.8631
High Density Commercial | Devonport CBD | 405 | 405 | 405 | 1290 | 708 | 1950 | 3.1852 | 1.7481 | 4.8148 | 3.2494
High Density Commercial | Glenorchy Commercial | 336 | 336 | 336 | 6615 | 1960 | 0 | 19.6875 | 5.8333 | 0 | 8.5069
High Density Commercial | Hobart | 1375 | 1375 | 1375 | 58332.7 | 0 | 13781.25 | 42.4238 | 0 | 10.0227 | 17.4822
High Density Commercial | Kings Meadows | 208 | 208 | 208 | 4312.01 | 0 | 0 | 20.7308 | 0 | 0 | 6.9103
High Density Commercial | Kingston Commercial | 166 | 166 | 293 | 19835.98 | 0 | 0 | 119.4939 | 0 | 0 | 39.8313
High Density Commercial | Launceston CBD | 1246 | 1246 | 1246 | 408 | 160575.03 | 25112.5 | 0.32745 | 128.8724 | 20.1545 | 49.7848
High Density Commercial | Rosny Commercial | 266 | 266 | 292 | 1575 | 0 | 0 | 5.9211 | 0 | 0 | 1.9737
Urban | Bridport | 1081 | 1081 | 1081 | 3040 | 0 | 211907.775 | 2.8122 | 0 | 196.0294 | 66.2805
Urban | Brighton | 1122 | 1133 | 1133 | 325656.14 | 1911 | 3387.5 | 290.2461 | 1.6867 | 2.9898 | 98.3075
Urban | Burnie - Penguin | 10276 | 10360 | 10620 | 354834.07 | 835272.97 | 163863.7875 | 34.5304 | 80.6248 | 15.4297 | 43.5283
Urban | Deloraine | 1315 | 1316 | 1317 | 283695.15 | 42909.99 | 2100 | 215.7378 | 32.6064 | 1.5945 | 83.3129
Urban | Devonport | 11451 | 11652 | 11656 | 1145284.99 | 444443.27 | 352433.5 | 100.0162 | 38.1431 | 30.2362 | 56.1318
Urban | Georgetown | 2045 | 2102 | 2102 | 69189.01 | 696566.15 | 323803.475 | 33.8333 | 331.3826 | 154.0454 | 173.0871
Urban | Hadspen | 863 | 863 | 882 | 19327.99 | 75201.93 | 6879.9875 | 22.3963 | 87.1401 | 7.8004 | 39.1123
Urban | Hobart Urban | 70505 | 72251 | 73456 | 1098425.15 | 2228058.73 | 1289071.3125 | 15.5794 | 30.8378 | 17.5489 | 21.322
Urban | Huonville | 627 | 687 | 765 | 1435 | 6409.99 | 18300 | 2.2887 | 9.3304 | 23.9216 | 11.8469
Urban | Kingston - Blackmans Bay | 8045 | 8111 | 8162 | 191356.14 | 294470.16 | 154523.6375 | 23.7857 | 36.305 | 18.9321 | 26.3409
Urban | Latrobe | 1533 | 1533 | 1659 | 20014.97 | 40773.98 | 35212.5 | 13.0561 | 26.5975 | 21.2251 | 20.2929
Urban | Launceston Urban | 36115 | 36688 | 37011 | 2877126.81 | 1943704.17 | 1310534.725 | 79.6657 | 52.9793 | 35.4093 | 56.0181
Urban | Lewisham - Dodges Ferry | 2108 | 2108 | 2108 | 27661.99 | 20358.03 | 34663.7375 | 13.1224 | 9.6575 | 16.4439 | 13.0746
Urban | Longford | 1552 | 1587 | 1606 | 426286.01 | 46992.99 | 275538.975 | 274.6688 | 29.6112 | 171.5685 | 158.6162
Urban | Margate - Snug | 1559 | 1720 | 1780 | 83081.89 | 74571.1 | 7906.2625 | 53.2918 | 43.3553 | 4.4417 | 33.6963
Urban | Midway Point | 1144 | 1144 | 1144 | 48785.07 | 22070 | 9036.2625 | 42.6443 | 19.292 | 7.8988 | 23.2784
Urban | New Norfolk | 2424 | 2424 | 2535 | 37161.99 | 9190.01 | 76044.9625 | 15.3309 | 3.7913 | 29.998 | 16.3734
Urban | Perth | 1111 | 1141 | 1141 | 51804.96 | 0 | 11702.5125 | 46.6291 | 0 | 10.2564 | 18.9618
Urban | Port Sorell | 1749 | 1745 | 1745 | 109585.98 | 123020.98 | 8722.5 | 62.6564 | 70.4991 | 4.9986 | 46.0514
Urban | Queenstown | 1370 | 1371 | 1415 | 40082.02 | 56045.05 | 48199.9875 | 29.2569 | 40.879 | 34.0636 | 34.7332
Urban | Rosebery | 733 | 733 | 733 | 12015 | 20795.03 | 2753.7375 | 16.3915 | 28.3698 | 3.7568 | 16.1727
Urban | Scottsdale | 1076 | 1076 | 1076 | 8140.01 | 0 | 18851.25 | 7.5651 | 0 | 17.5197 | 8.3616
Urban | Sheffield | 564 | 564 | 564 | 0 | 5566.01 | 0 | 0 | 9.8688 | 0 | 3.2896
Urban | Smithton | 1713 | 1755 | 1756 | 25887 | 6725 | 174591.4875 | 15.1121 | 3.8319 | 99.4257 | 39.4566
Urban | Somerset - Wynyard | 4094 | 4185 | 4360 | 361903.68 | 602530.9 | 188022.5375 | 88.3986 | 143.9739 | 43.1244 | 91.8323
Urban | Sorell | 966 | 966 | 977 | 15129 | 6915.99 | 0 | 15.6615 | 7.1594 | 0 | 7.607
Urban | St Helens | 1041 | 1041 | 1041 | 2700 | 6647.01 | 48310 | 2.5937 | 6.3852 | 46.4073 | 18.4621
Urban | Strahan | 617 | 617 | 617 | 697340.12 | 11277 | 84646.275 | 1130.2109 | 18.2771 | 137.1901 | 428.5594
Urban | Tamar South | 2720 | 2808 | 2858 | 102465.06 | 369747.13 | 28068.8 | 37.671 | 131.6763 | 9.8211 | 59.7228
Urban | Turners Beach | 953 | 953 | 1051 | 79739.07 | 64223.99 | 8046.2375 | 83.6716 | 67.3914 | 7.6558 | 52.9063
Urban | Ulverstone | 5182 | 5277 | 5433 | 136711.07 | 126375.94 | 453327.7125 | 26.3819 | 23.9484 | 83.4397 | 44.59
Urban | Westbury | 718 | 718 | 719 | 1800 | 2107 | 7353.75 | 2.507 | 2.9345 | 10.2277 | 5.2231
High Density Rural | Bicheno | 790 | 790 | 790 | 11341.01 | 2345.01 | 194687.5125 | 14.3557 | 2.9684 | 246.4399 | 87.9213
High Density Rural | Brighton Rural | 1206 | 1234 | 1265 | 384390.96 | 4635 | 13992.525 | 318.7321 | 3.7561 | 11.0613 | 111.1832
High Density Rural | Campbell Town | 540 | 541 | 541 | 11644 | 0 | 84531.1125 | 21.563 | 0 | 156.2497 | 59.2709
High Density Rural | Coal River Valley | 817 | 817 | 819 | 12349.02 | 28985 | 0 | 15.1151 | 35.4774 | 0 | 16.8641
High Density Rural | Coles Bay | 516 | 523 | 537 | 3399.01 | 5706 | 127038.75 | 6.5872 | 10.9101 | 236.5712 | 84.6895
High Density Rural | Copping - Dunalley | 606 | 609 | 613 | 14353.01 | 2698 | 9621.25 | 23.6848 | 4.4302 | 15.6954 | 14.6035
High Density Rural | Cradle Coast | 8411 | 8512 | 8615 | 2193066.64 | 938775.27 | 764827.7875 | 260.7379 | 110.2884 | 88.7786 | 153.2683
High Density Rural | Derby - Ringarooma | 687 | 693 | 701 | 111951.07 | 2477 | 13958.75 | 162.9564 | 3.5743 | 19.9126 | 62.1478
High Density Rural | Devon Hills-Evandale | 1209 | 1213 | 1213 | 70325.87 | 13206 | 3648.7375 | 58.1686 | 10.8871 | 3.008 | 24.0212
High Density Rural | Dilston - Windemere | 271 | 271 | 271 | 1191 | 43360.05 | 0 | 4.3948 | 160.0002 | 0 | 54.7983
High Density Rural | Forcett - Dodges Ferry | 428 | 429 | 430 | 1479 | 2367 | 595 | 3.4556 | 5.5175 | 1.3837 | 3.4523
High Density Rural | Forestier Peninsula | 536 | 539 | 539 | 455 | 0 | 12738.75 | 0.84888 | 0 | 23.634 | 8.161
High Density Rural | Granton-Magra | 1051 | 1097 | 1113 | 77528.96 | 60934.03 | 1280 | 73.7669 | 55.5461 | 1.15 | 43.4877
High Density Rural | Huon-Channel | 4282 | 4327 | 4355 | 203828.94 | 206016.94 | 161717.55 | 47.6013 | 47.612 | 37.1338 | 44.1157
High Density Rural | Huonville - Cygnet | 844 | 862 | 870 | 16226.01 | 10483.01 | 3367.5 | 19.2251 | 12.1613 | 3.8707 | 11.7524
High Density Rural | Longford Rural | 2446 | 2479 | 2502 | 75511 | 48709 | 56875.0125 | 30.8712 | 19.6486 | 22.7318 | 24.4172
High Density Rural | Meander Valley Rural | 1080 | 1098 | 1103 | 281264.09 | 17175 | 26468.75 | 260.4297 | 15.6421 | 23.9971 | 100.0229
High Density Rural | Mid-Tamar (Exeter etc) | 633 | 634 | 634 | 141862.95 | 3118 | 60647.55 | 224.1121 | 4.918 | 95.6586 | 108.2296
High Density Rural | Oatlands | 401 | 401 | 401 | 196542.13 | 48695.99 | 109545.2 | 490.13 | 121.4364 | 273.18 | 294.9155
High Density Rural | Penna | 413 | 413 | 502 | 8247 | 10950 | 252.5 | 19.9685 | 26.5133 | 0.50299 | 15.6616
High Density Rural | Pirates Bay - Nubeena - Port Arthur | 1566 | 1568 | 1602 | 39041.05 | 137345.08 | 220990.0125 | 24.9304 | 87.5925 | 137.9463 | 83.4898
High Density Rural | Primrose Sands | 978 | 980 | 996 | 49300.07 | 7298.01 | 198.75 | 50.4091 | 7.4469 | 0.19955 | 19.3519
High Density Rural | Scottsdale Rural | 686 | 706 | 710 | 3168 | 11784.99 | 36351.2625 | 4.6181 | 16.6926 | 51.199 | 24.1699
High Density Rural | Smithton Rural | 2298 | 2299 | 2313 | 497057.95 | 224200.93 | 393557.7625 | 216.3002 | 97.5211 | 170.1504 | 161.3239
High Density Rural | South Arm | 2008 | 2034 | 2037 | 45108.95 | 19670.99 | 17083.75 | 22.4646 | 9.6711 | 8.3867 | 13.5075
High Density Rural | St Marys | 299 | 299 | 299 | 1140 | 18625.01 | 7106.25 | 3.8127 | 62.291 | 23.7667 | 29.9568
High Density Rural | Swansea | 552 | 573 | 573 | 245574.11 | 21676.99 | 143249.8625 | 444.8806 | 37.8307 | 249.9998 | 244.237
High Density Rural | Triabunna - Orford | 1581 | 1581 | 1566 | 43445.96 | 413884 | 380088.975 | 27.4801 | 261.7862 | 242.7133 | 177.3265
High Density Rural | Upper Tamar | 1310 | 1329 | 1329 | 177980.08 | 37844.02 | 173410.1 | 135.8627 | 28.4756 | 130.4816 | 98.2733
High Density Rural | Wayatinah | 60 | 60 | 60 | 1100 | 23542.99 | 183.75 | 18.3333 | 392.3832 | 3.0625 | 137.9263
High Density Rural | West Huon River | 1686 | 1711 | 1716 | 27094.02 | 5224.01 | 112547.5375 | 16.07 | 3.0532 | 65.5871 | 28.2368
High Density Rural | Winnaleah | 116 | 135 | 136 | 0 | 2980 | 782.5 | 0 | 22.0741 | 5.7537 | 9.2759
High Density Rural | Zeehan | 587 | 587 | 587 | 440 | 80714 | 65422.5125 | 0.74957 | 137.5026 | 111.4523 | 83.2348
Low Density Rural | Bothwell Rural | 320 | 325 | 327 | 82653.97 | 74089.99 | 29230.025 | 258.2937 | 227.9692 | 89.3885 | 191.8838
Low Density Rural | Bruny Island Rural | 1109 | 1121 | 1143 | 281237.67 | 118287.81 | 403099.8125 | 253.5957 | 105.5199 | 352.6683 | 237.2613
Low Density Rural | Burnie Rural | 1608 | 1619 | 1630 | 509452.9 | 216484.04 | 233966 | 316.8239 | 133.7147 | 143.5374 | 198.0253
Low Density Rural | Channel Rural | 2629 | 2669 | 2703 | 62329.02 | 353196.05 | 128329.7875 | 23.7083 | 132.3327 | 47.4768 | 67.8393
Low Density Rural | Coal Valley Rural | 1280 | 1287 | 1290 | 30160.04 | 2964 | 20387.5 | 23.5625 | 2.303 | 15.8043 | 13.8899
Low Density Rural | Cressy - Blessington Rural | 1849 | 1861 | 1871 | 107958.94 | 180812 | 140483.825 | 58.3877 | 97.1585 | 75.0849 | 76.877
Low Density Rural | Derwent Valley Rural | 3689 | 3736 | 3766 | 272865.71 | 95930 | 212554.8875 | 73.9674 | 25.6772 | 56.4405 | 52.0284
Low Density Rural | Dover Rural | 1411 | 1458 | 1494 | 93407 | 25456.01 | 154548.8125 | 66.1991 | 17.4595 | 103.4463 | 62.3683
Low Density Rural | Far North East Rural | 1009 | 1042 | 1049 | 84257.04 | 88499.99 | 94814.975 | 83.5055 | 84.9328 | 90.3861 | 86.2748
Low Density Rural | Fingal Valley Rural | 1051 | 1104 | 1108 | 52287.01 | 145182.88 | 126413.6625 | 49.7498 | 131.5062 | 114.0918 | 98.4493
Low Density Rural | George Town Industrial | 192 | 192 | 193 | 67342.02 | 56238.01 | 63733.7125 | 350.7397 | 292.9063 | 330.2265 | 324.6242
Low Density Rural | Highlands | 953 | 1018 | 1039 | 263823.01 | 732874.76 | 636579.95 | 276.8342 | 719.9163 | 612.6852 | 536.4786
Low Density Rural | Huonville Rural | 1378 | 1410 | 1429 | 103825.02 | 13134.99 | 112222.5375 | 75.3447 | 9.3156 | 78.5322 | 54.3975
Low Density Rural | Kempton Rural | 1375 | 1389 | 1396 | 627100.9 | 60326.01 | 50452.4625 | 456.0734 | 43.4313 | 36.1407 | 178.5485
Low Density Rural | North Coast | 1055 | 1067 | 1085 | 40551.98 | 254397.3 | 79054.9625 | 38.4379 | 238.423 | 72.8617 | 116.5742
Low Density Rural | North East Rural | 2330 | 2361 | 2408 | 109126.96 | 207296.98 | 215448.8625 | 46.8356 | 87.8005 | 89.4721 | 74.7027
Low Density Rural | North West | 1516 | 1560 | 1576 | 716149.88 | 632171.42 | 419031.475 | 472.3944 | 405.2381 | 265.8829 | 381.1718
Low Density Rural | Oatlands - Buckland Rural | 1300 | 1312 | 1318 | 454202.14 | 190028.99 | 158962.6125 | 349.3863 | 144.8392 | 120.609 | 204.9448
Low Density Rural | Railton Rural | 4467 | 4521 | 4591 | 770431.7 | 393605.24 | 115441.275 | 172.4718 | 87.0615 | 25.1451 | 94.8928
Low Density Rural | Ross Rural | 870 | 873 | 883 | 281481.02 | 182692.03 | 249727.4875 | 323.5414 | 209.2692 | 282.8171 | 271.8759
Low Density Rural | Sorell - Dunalley | 636 | 660 | 665 | 14073 | 4293 | 1376.25 | 22.1274 | 6.5045 | 2.0695 | 10.2338
Low Density Rural | St Helens Rural | 2578 | 2583 | 2584 | 18410.01 | 210159.04 | 335357.3875 | 7.1412 | 81.3624 | 129.7823 | 72.762
Low Density Rural | Tamar East Rural | 2247 | 2255 | 2262 | 399789.91 | 575774.92 | 206993.5375 | 177.9216 | 255.3326 | 91.5091 | 174.9211
Low Density Rural | Tamar West | 2559 | 2578 | 2592 | 73726.98 | 388455.22 | 241207.775 | 28.8109 | 150.6808 | 93.0586 | 90.8501
Low Density Rural | Tasman Peninsula Rural | 554 | 575 | 581 | 474459.13 | 169068.06 | 89956.25 | 856.4244 | 294.0314 | 154.83 | 435.0953
Low Density Rural | Triabunna - St Marys Rural | 1419 | 1430 | 1493 | 274559.12 | 149395 | 352013.7875 | 193.4878 | 104.472 | 235.7761 | 177.912
Low Density Rural | West Coast | 652 | 655 | 655 | 405025.49 | 160878.84 | 19806.2375 | 621.2047 | 245.6165 | 30.2385 | 299.0199
Count: | 101

## 3 yr Controllable SAIFI
Controllable SAIFI - Veg Inside Clearance and Asset related
|  | Total Customers |  |  | Number of Customers Affected
|  | Cust 08/09 | Cust 09/10 | Current Cust | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 5 Yr Average
Critical Infrastructure | Hobart Critical Extended | 1905 | 1905 | 1910 | 106 | 119 | 357.5 | 0.055643 | 0.062467 | 0.18717 | 0.10176
High Density Commercial | Burnie CBD | 582 | 582 | 582 | 252 | 583 | 315 | 0.43299 | 1.0017 | 0.54124 | 0.65865
High Density Commercial | Devonport CBD | 405 | 405 | 405 | 15 | 6 | 18.75 | 0.037037 | 0.014815 | 0.046296 | 0.032716
High Density Commercial | Glenorchy Commercial | 336 | 336 | 336 | 135 | 112 | 0 | 0.40179 | 0.33333 | 0 | 0.24504
High Density Commercial | Hobart | 1375 | 1375 | 1375 | 862 | 0 | 187.5 | 0.62691 | 0 | 0.13636 | 0.25442
High Density Commercial | Kings Meadows | 208 | 208 | 208 | 49 | 0 | 0 | 0.23558 | 0 | 0 | 0.078526
High Density Commercial | Kingston Commercial | 166 | 166 | 293 | 166 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.33333
High Density Commercial | Launceston CBD | 1246 | 1246 | 1246 | 24 | 1164 | 566.25 | 0.019262 | 0.93419 | 0.45445 | 0.4693
High Density Commercial | Rosny Commercial | 266 | 266 | 292 | 45 | 0 | 0 | 0.16917 | 0 | 0 | 0.056391
Urban | Bridport | 1081 | 1081 | 1081 | 16 | 0 | 1396.25 | 0.014801 | 0 | 1.2916 | 0.43548
Urban | Brighton | 1122 | 1133 | 1133 | 3417 | 21 | 85 | 3.0455 | 0.018535 | 0.075022 | 1.0463
Urban | Burnie - Penguin | 10276 | 10360 | 10620 | 9788 | 5924 | 2431.25 | 0.95251 | 0.57181 | 0.22893 | 0.58442
Urban | Deloraine | 1315 | 1316 | 1317 | 1370 | 326 | 140 | 1.0418 | 0.24772 | 0.1063 | 0.46528
Urban | Devonport | 11451 | 11652 | 11656 | 6839 | 8081 | 6027.5 | 0.59724 | 0.69353 | 0.51712 | 0.60263
Urban | Georgetown | 2045 | 2102 | 2102 | 1076 | 2820 | 3236.25 | 0.52616 | 1.3416 | 1.5396 | 1.1358
Urban | Hadspen | 863 | 863 | 882 | 172 | 192 | 80 | 0.1993 | 0.22248 | 0.090703 | 0.17083
Urban | Hobart Urban | 70505 | 72251 | 73456 | 14716 | 23125 | 14802.5 | 0.20872 | 0.32006 | 0.20152 | 0.24343
Urban | Huonville | 627 | 687 | 765 | 41 | 132 | 305 | 0.065391 | 0.19214 | 0.39869 | 0.21874
Urban | Kingston - Blackmans Bay | 8045 | 8111 | 8162 | 3450 | 1683 | 1316.25 | 0.42884 | 0.2075 | 0.16127 | 0.26587
Urban | Latrobe | 1533 | 1533 | 1659 | 1659 | 174 | 1370 | 1.0822 | 0.1135 | 0.8258 | 0.67383
Urban | Launceston Urban | 36115 | 36688 | 37011 | 27796 | 22583 | 15368.75 | 0.76965 | 0.61554 | 0.41525 | 0.60015
Urban | Lewisham - Dodges Ferry | 2108 | 2108 | 2108 | 189 | 224 | 436.25 | 0.089658 | 0.10626 | 0.20695 | 0.13429
Urban | Longford | 1552 | 1587 | 1606 | 1624 | 1705 | 1685 | 1.0464 | 1.0744 | 1.0492 | 1.0566
Urban | Margate - Snug | 1559 | 1720 | 1780 | 1053 | 824 | 136.25 | 0.67543 | 0.47907 | 0.076545 | 0.41035
Urban | Midway Point | 1144 | 1144 | 1144 | 498 | 499 | 1531.25 | 0.43531 | 0.43619 | 1.3385 | 0.73667
Urban | New Norfolk | 2424 | 2424 | 2535 | 305 | 76 | 300 | 0.12583 | 0.031353 | 0.11834 | 0.09184
Urban | Perth | 1111 | 1141 | 1141 | 1208 | 0 | 77.5 | 1.0873 | 0 | 0.067923 | 0.38508
Urban | Port Sorell | 1749 | 1745 | 1745 | 3566 | 1926 | 113.75 | 2.0389 | 1.1037 | 0.065186 | 1.0693
Urban | Queenstown | 1370 | 1371 | 1415 | 414 | 1096 | 140 | 0.30219 | 0.79942 | 0.09894 | 0.40018
Urban | Rosebery | 733 | 733 | 733 | 75 | 186 | 33.75 | 0.10232 | 0.25375 | 0.046044 | 0.13404
Urban | Scottsdale | 1076 | 1076 | 1076 | 55 | 0 | 195 | 0.051115 | 0 | 0.18123 | 0.077447
Urban | Sheffield | 564 | 564 | 564 | 0 | 1155 | 0 | 0 | 2.0479 | 0 | 0.68262
Urban | Smithton | 1713 | 1755 | 1756 | 959 | 174 | 1558.75 | 0.55984 | 0.099145 | 0.88767 | 0.51555
Urban | Somerset - Wynyard | 4094 | 4185 | 4360 | 2598 | 4970 | 1048.75 | 0.63459 | 1.1876 | 0.24054 | 0.68757
Urban | Sorell | 966 | 966 | 977 | 85 | 52 | 0 | 0.087992 | 0.05383 | 0 | 0.047274
Urban | St Helens | 1041 | 1041 | 1041 | 54 | 442 | 1367.5 | 0.051873 | 0.42459 | 1.3136 | 0.5967
Urban | Strahan | 617 | 617 | 617 | 2224 | 709 | 1818.75 | 3.6045 | 1.1491 | 2.9477 | 2.5671
Urban | Tamar South | 2720 | 2808 | 2858 | 1071 | 2065 | 421.25 | 0.39375 | 0.7354 | 0.14739 | 0.42551
Urban | Turners Beach | 953 | 953 | 1051 | 810 | 429 | 928.75 | 0.84995 | 0.45016 | 0.88368 | 0.72793
Urban | Ulverstone | 5182 | 5277 | 5433 | 3201 | 1026 | 6202.5 | 0.61772 | 0.19443 | 1.1416 | 0.65126
Urban | Westbury | 718 | 718 | 719 | 25 | 43 | 92.5 | 0.034819 | 0.059889 | 0.12865 | 0.074453
High Density Rural | Bicheno | 790 | 790 | 790 | 91 | 35 | 1031.25 | 0.11519 | 0.044304 | 1.3054 | 0.48829
High Density Rural | Brighton Rural | 1206 | 1234 | 1265 | 2824 | 35 | 128.75 | 2.3416 | 0.028363 | 0.10178 | 0.82392
High Density Rural | Campbell Town | 540 | 541 | 541 | 220 | 0 | 676.25 | 0.40741 | 0 | 1.25 | 0.55247
High Density Rural | Coal River Valley | 817 | 817 | 819 | 207 | 291 | 0 | 0.25337 | 0.35618 | 0 | 0.20318
High Density Rural | Coles Bay | 516 | 523 | 537 | 42 | 27 | 672.5 | 0.081395 | 0.051625 | 1.2523 | 0.46178
High Density Rural | Copping - Dunalley | 606 | 609 | 613 | 108 | 14 | 301.25 | 0.17822 | 0.022989 | 0.49144 | 0.23088
High Density Rural | Cradle Coast | 8411 | 8512 | 8615 | 9441 | 7491 | 7296.25 | 1.1225 | 0.88005 | 0.84692 | 0.94981
High Density Rural | Derby - Ringarooma | 687 | 693 | 701 | 1027 | 27 | 216.25 | 1.4949 | 0.038961 | 0.30849 | 0.61412
High Density Rural | Devon Hills-Evandale | 1209 | 1213 | 1213 | 2152 | 82 | 51.25 | 1.78 | 0.067601 | 0.042251 | 0.62995
High Density Rural | Dilston - Windemere | 271 | 271 | 271 | 16 | 271 | 0 | 0.059041 | 1 | 0 | 0.35301
High Density Rural | Forcett - Dodges Ferry | 428 | 429 | 430 | 10 | 18 | 8.75 | 0.023364 | 0.041958 | 0.020349 | 0.028557
High Density Rural | Forestier Peninsula | 536 | 539 | 539 | 7 | 0 | 136.25 | 0.01306 | 0 | 0.25278 | 0.088614
High Density Rural | Granton-Magra | 1051 | 1097 | 1113 | 298 | 527 | 17.5 | 0.28354 | 0.4804 | 0.015723 | 0.25989
High Density Rural | Huon-Channel | 4282 | 4327 | 4355 | 2731 | 2222 | 1470 | 0.63779 | 0.51352 | 0.33754 | 0.49628
High Density Rural | Huonville - Cygnet | 844 | 862 | 870 | 103 | 719 | 30 | 0.12204 | 0.83411 | 0.034483 | 0.33021
High Density Rural | Longford Rural | 2446 | 2479 | 2502 | 449 | 642 | 348.75 | 0.18357 | 0.25898 | 0.13939 | 0.19398
High Density Rural | Meander Valley Rural | 1080 | 1098 | 1103 | 1530 | 81 | 250 | 1.4167 | 0.07377 | 0.22665 | 0.57236
High Density Rural | Mid-Tamar (Exeter etc) | 633 | 634 | 634 | 697 | 11 | 1020 | 1.1011 | 0.01735 | 1.6088 | 0.9091
High Density Rural | Oatlands | 401 | 401 | 401 | 2161 | 446 | 1005 | 5.389 | 1.1122 | 2.5062 | 3.0025
High Density Rural | Penna | 413 | 413 | 502 | 189 | 60 | 126.25 | 0.45763 | 0.14528 | 0.25149 | 0.2848
High Density Rural | Pirates Bay - Nubeena - Port Arthur | 1566 | 1568 | 1602 | 1158 | 2365 | 2958.75 | 0.73946 | 1.5083 | 1.8469 | 1.3649
High Density Rural | Primrose Sands | 978 | 980 | 996 | 340 | 41 | 66.25 | 0.34765 | 0.041837 | 0.066516 | 0.152
High Density Rural | Scottsdale Rural | 686 | 706 | 710 | 33 | 109 | 347.5 | 0.048105 | 0.15439 | 0.48944 | 0.23064
High Density Rural | Smithton Rural | 2298 | 2299 | 2313 | 3152 | 2490 | 5433.75 | 1.3716 | 1.0831 | 2.3492 | 1.6013
High Density Rural | South Arm | 2008 | 2034 | 2037 | 1076 | 144 | 193.75 | 0.53586 | 0.070796 | 0.095115 | 0.23392
High Density Rural | St Marys | 299 | 299 | 299 | 76 | 113 | 201.25 | 0.25418 | 0.37793 | 0.67308 | 0.43506
High Density Rural | Swansea | 552 | 573 | 573 | 2268 | 570 | 716.25 | 4.1087 | 0.99476 | 1.25 | 2.1178
High Density Rural | Triabunna - Orford | 1581 | 1581 | 1566 | 434 | 1671 | 4291.25 | 0.27451 | 1.0569 | 2.7403 | 1.3572
High Density Rural | Upper Tamar | 1310 | 1329 | 1329 | 1084 | 239 | 1936.25 | 0.82748 | 0.17983 | 1.4569 | 0.82141
High Density Rural | Wayatinah | 60 | 60 | 60 | 22 | 57 | 7.5 | 0.36667 | 0.95 | 0.125 | 0.48056
High Density Rural | West Huon River | 1686 | 1711 | 1716 | 535 | 91 | 1477.5 | 0.31732 | 0.053185 | 0.86101 | 0.41051
High Density Rural | Winnaleah | 116 | 135 | 136 | 0 | 8 | 31.25 | 0 | 0.059259 | 0.22978 | 0.096346
High Density Rural | Zeehan | 587 | 587 | 587 | 4 | 681 | 580 | 0.0068143 | 1.1601 | 0.98807 | 0.71834
Low Density Rural | Bothwell Rural | 320 | 325 | 327 | 546 | 364 | 131.25 | 1.7063 | 1.12 | 0.40138 | 1.0759
Low Density Rural | Bruny Island Rural | 1109 | 1121 | 1143 | 475 | 1180 | 947.5 | 0.42831 | 1.0526 | 0.82896 | 0.76997
Low Density Rural | Burnie Rural | 1608 | 1619 | 1630 | 2933 | 1855 | 2070 | 1.824 | 1.1458 | 1.2699 | 1.4132
Low Density Rural | Channel Rural | 2629 | 2669 | 2703 | 369 | 1856 | 1178.75 | 0.14036 | 0.69539 | 0.43609 | 0.42395
Low Density Rural | Coal Valley Rural | 1280 | 1287 | 1290 | 375 | 86 | 560 | 0.29297 | 0.066822 | 0.43411 | 0.26463
Low Density Rural | Cressy - Blessington Rural | 1849 | 1861 | 1871 | 750 | 855 | 1382.5 | 0.40562 | 0.45943 | 0.73891 | 0.53465
Low Density Rural | Derwent Valley Rural | 3689 | 3736 | 3766 | 1864 | 622 | 2127.5 | 0.50529 | 0.16649 | 0.56492 | 0.41223
Low Density Rural | Dover Rural | 1411 | 1458 | 1494 | 1537 | 56 | 1285 | 1.0893 | 0.038409 | 0.86011 | 0.6626
Low Density Rural | Far North East Rural | 1009 | 1042 | 1049 | 1182 | 449 | 1281.25 | 1.1715 | 0.4309 | 1.2214 | 0.94125
Low Density Rural | Fingal Valley Rural | 1051 | 1104 | 1108 | 309 | 1568 | 1152.5 | 0.29401 | 1.4203 | 1.0402 | 0.91815
Low Density Rural | George Town Industrial | 192 | 192 | 193 | 190 | 295 | 325 | 0.98958 | 1.5365 | 1.6839 | 1.4033
Low Density Rural | Highlands | 953 | 1018 | 1039 | 848 | 3059 | 2170 | 0.88982 | 3.0049 | 2.0885 | 1.9944
Low Density Rural | Huonville Rural | 1378 | 1410 | 1429 | 712 | 103 | 898.75 | 0.51669 | 0.07305 | 0.62894 | 0.40623
Low Density Rural | Kempton Rural | 1375 | 1389 | 1396 | 3799 | 508 | 382.5 | 2.7629 | 0.36573 | 0.274 | 1.1342
Low Density Rural | North Coast | 1055 | 1067 | 1085 | 1232 | 1467 | 1016.25 | 1.1678 | 1.3749 | 0.93664 | 1.1598
Low Density Rural | North East Rural | 2330 | 2361 | 2408 | 955 | 1710 | 1895 | 0.40987 | 0.72427 | 0.78696 | 0.64037
Low Density Rural | North West | 1516 | 1560 | 1576 | 3207 | 2924 | 3896.25 | 2.1154 | 1.8744 | 2.4722 | 2.154
Low Density Rural | Oatlands - Buckland Rural | 1300 | 1312 | 1318 | 3224 | 1284 | 1141.25 | 2.48 | 0.97866 | 0.8659 | 1.4415
Low Density Rural | Railton Rural | 4467 | 4521 | 4591 | 2890 | 4694 | 1330 | 0.64697 | 1.0383 | 0.2897 | 0.65831
Low Density Rural | Ross Rural | 870 | 873 | 883 | 2052 | 728 | 2120 | 2.3586 | 0.83391 | 2.4009 | 1.8645
Low Density Rural | Sorell - Dunalley | 636 | 660 | 665 | 76 | 28 | 48.75 | 0.1195 | 0.042424 | 0.073308 | 0.07841
Low Density Rural | St Helens Rural | 2578 | 2583 | 2584 | 164 | 2141 | 3432.5 | 0.063615 | 0.82888 | 1.3284 | 0.74029
Low Density Rural | Tamar East Rural | 2247 | 2255 | 2262 | 1305 | 3107 | 1731.25 | 0.58077 | 1.3778 | 0.76536 | 0.90799
Low Density Rural | Tamar West | 2559 | 2578 | 2592 | 1332 | 1925 | 3515 | 0.52052 | 0.7467 | 1.3561 | 0.87444
Low Density Rural | Tasman Peninsula Rural | 554 | 575 | 581 | 1245 | 1156 | 1383.75 | 2.2473 | 2.0104 | 2.3817 | 2.2131
Low Density Rural | Triabunna - St Marys Rural | 1419 | 1430 | 1493 | 2948 | 1307 | 1995 | 2.0775 | 0.91399 | 1.3362 | 1.4426
Low Density Rural | West Coast | 652 | 655 | 655 | 886 | 291 | 338.75 | 1.3589 | 0.44427 | 0.51718 | 0.77345

## Communitys with TRIP benefits
Report Title
[10 empty] | TRIPS 10/11 |  | TRIPS 11/12 |  | TRIPS 12/13 |  | TRIPS 13/14 |  | TRIPS 14/15 |  | TRIPS 15/16 |  | TRIPS 16/17 |  | TRIPS 10/11 |  | TRIPS 11/12 |  | TRIPS 12/13
Classification | Area Name | TRIP | Current kVA | 5 yr Average SAIFI | 5 yr Average SAIDI | Average Controllable SAIFI | Average Controllable SAIDI | Avg % Controllable SAIFI | Avg % Controllable SAIDI | SAIFI | SAIDI | SAIFI | SAIDI | SAIFI | SAIDI | SAIFI | SAIDI | SAIFI | SAIDI | SAIFI | SAIDI | SAIFI | SAIDI | SAIFI | SAIDI | SAIFI | SAIDI | SAIFI | SAIDI
Critical Infrastructure | Hobart Critical Extended |  | 119750 | 0.24351 | 41.5576 | 0.10176 | 13.655 | 41.7892 | 32.858 | 0.29263 | 50.6299 | 0.29263 | 50.6299 | 0.29263 | 50.6299 | 0.29263 | 50.6299 | 0.29263 | 50.6299 | 0.29263 | 50.6299 | 0.29263 | 50.6299 | 35042.9254 | 6062926.2536 | 35042.9254 | 6062926.2536 | 35042.9254 | 6062926.2536
[24 empty] | 0.29263 | 50.6299 | 0.29263 | 50.6299 | 0.29263 | 50.6299
High Density Commercial | Burnie CBD |  | 18250 | 0.67741 | 1.832 | 0.65865 | 42.8631 | 97.231 | 2339.634 | 0.42222 | 46.7889 | 0.42222 | 46.7889 | 0.42222 | 46.7889 | 0.42222 | 46.7889 | 0.42222 | 46.7889 | 0.42222 | 46.7889 | 0.42222 | 46.7889 | 7705.5556 | 853897.5482 | 7705.5556 | 853897.5482 | 7705.5556 | 853897.5482
High Density Commercial | Devonport CBD |  | 9000 | 0.81276 | 1.8621 | 0.032716 | 3.2494 | 4.0253 | 174.4972 | 1.6265 | 134.8147 | 1.6265 | 134.8147 | 1.6265 | 134.8147 | 1.6265 | 134.8147 | 1.6265 | 134.8147 | 1.6265 | 134.8147 | 1.6265 | 134.8147 | 14638.5714 | 1213331.8792 | 14638.5714 | 1213331.8792 | 14638.5714 | 1213331.8792
High Density Commercial | Glenorchy Commercial |  | 11000 | 0.54688 | 62.4715 | 0.24504 | 8.5069 | 44.8073 | 13.6173 | 0.57273 | 56.0682 | 0.57273 | 56.0682 | 0.57273 | 56.0682 | 0.57273 | 56.0682 | 0.57273 | 56.0682 | 0.57273 | 56.0682 | 0.57273 | 56.0682 | 6300 | 616750.3038 | 6300 | 616750.3038 | 6300 | 616750.3038
High Density Commercial | Hobart |  | 42600 | 0.39285 | 18.586 | 0.25442 | 17.4822 | 64.764 | 94.061 | 0.56863 | 41.1658 | 0.56863 | 41.1658 | 0.56863 | 41.1658 | 0.56863 | 41.1658 | 0.56863 | 41.1658 | 0.56863 | 41.1658 | 0.56863 | 41.1658 | 24223.5391 | 1753662.9175 | 24223.5391 | 1753662.9175 | 24223.5391 | 1753662.9175
High Density Commercial | Kings Meadows |  | 2450 | 0.41186 | 13.9103 | 0.078526 | 6.9103 | 19.0661 | 49.6775 | 0.9551 | 33.7021 | 0.9551 | 33.7021 | 0.9551 | 33.7021 | 0.9551 | 33.7021 | 0.9551 | 33.7021 | 0.9551 | 33.7021 | 0.9551 | 33.7021 | 2340 | 82570.05 | 2340 | 82570.05 | 2340 | 82570.05
High Density Commercial | Kingston Commercial |  | 5500 | 0.33333 | 39.8313 | 0.33333 | 39.8313 | 100 | 100 | 1.05 | 56.4714 | 1.05 | 56.4714 | 1.05 | 56.4714 | 1.05 | 56.4714 | 1.05 | 56.4714 | 1.05 | 56.4714 | 1.05 | 56.4714 | 5775 | 310592.8869 | 5775 | 310592.8869 | 5775 | 310592.8869
High Density Commercial | Launceston CBD |  | 35300 | 0.64747 | 2.1691 | 0.4693 | 49.7848 | 72.4822 | 2295.1352 | 0.40963 | 29.9884 | 0.40963 | 29.9884 | 0.40963 | 29.9884 | 0.40963 | 29.9884 | 0.40963 | 29.9884 | 0.40963 | 29.9884 | 0.40963 | 29.9884 | 14460 | 1058590.0308 | 14460 | 1058590.0308 | 14460 | 1058590.0308
High Density Commercial | Rosny Commercial |  | 9550 | 0.28866 | 6.9177 | 0.056391 | 1.9737 | 19.5354 | 28.5308 | 0.61053 | 76.5087 | 0.61053 | 76.5087 | 0.61053 | 76.5087 | 0.61053 | 76.5087 | 0.61053 | 76.5087 | 0.61053 | 76.5087 | 0.61053 | 76.5087 | 5830.5263 | 730658.4288 | 5830.5263 | 730658.4288 | 5830.5263 | 730658.4288
|  |  | 133650 | [20 empty] | 0.6081 | 49.5328 | 0.6081 | 49.5328 | 0.6081 | 49.5328
Urban | Bridport | 2012/13 | 5834 | 0.8957 | 137.3161 | 0.43548 | 66.2805 | 48.6186 | 48.2686 | 2.7935 | 158.2387 | 2.7935 | 158.2387 | 2.7935 | 158.2387 | 2.7935 | 158.2387 | 2.7935 | 158.2387 | 2.7935 | 158.2387 | 2.7935 | 158.2387 | 16297.2369 | 923164.8447 | 16297.2369 | 923164.8447 | 16297.2369 | 923164.8447
Urban | Brighton |  | 7173 | 1.5047 | 111.1287 | 1.0463 | 98.3075 | 69.5376 | 88.4628 | 1.7271 | 165.166 | 1.7271 | 165.166 | 1.7271 | 165.166 | 1.7271 | 165.166 | 1.7271 | 165.166 | 1.7271 | 165.166 | 1.7271 | 165.166 | 12388.2788 | 1184735.4215 | 12388.2788 | 1184735.4215 | 12388.2788 | 1184735.4215
Urban | Burnie - Penguin | 2011/12 | 113459 | 1.4873 | 2752.8028 | 0.58442 | 43.5283 | 39.2928 | 1.5812 | 1.6701 | 276.8306 | 1.6701 | 276.8306 | 1.342 | 274.642 | 1.342 | 274.642 | 1.342 | 274.642 | 1.342 | 274.642 | 1.342 | 274.642 | 189493.4441 | 31408928.2941 | 189493.4441 | 31408928.2941 | 152264.7781 | 31160603.6887
Urban | Deloraine | 2010/11 | 12356 | 3.1521 | 467.2513 | 0.46528 | 83.3129 | 14.761 | 17.8304 | 2.94 | 244.0572 | 2.723 | 222.2989 | 2.723 | 222.2989 | 2.723 | 222.2989 | 2.723 | 222.2989 | 2.723 | 222.2989 | 2.723 | 222.2989 | 36326.978 | 3015570.3038 | 33645.8663 | 2746725.7984 | 33645.8663 | 2746725.7984
Urban | Devonport |  | 130720 | 0.98018 | 2106.5906 | 0.60263 | 56.1318 | 61.4816 | 2.6646 | 1.3641 | 136.6701 | 1.3641 | 136.6701 | 1.3641 | 136.6701 | 1.3641 | 136.6701 | 1.3641 | 136.6701 | 1.3641 | 136.6701 | 1.3641 | 136.6701 | 178317.863 | 17865514.0918 | 178317.863 | 17865514.0918 | 178317.863 | 17865514.0918
Urban | Georgetown | 2011/12 | 16463 | 3.3012 | 1215.4157 | 1.1358 | 173.0871 | 34.405 | 14.241 | 3.3052 | 293.2209 | 3.3052 | 293.2209 | 2.7366 | 272.3421 | 2.7366 | 272.3421 | 2.7366 | 272.3421 | 2.7366 | 272.3421 | 2.7366 | 272.3421 | 54412.8574 | 4827295.4072 | 54412.8574 | 4827295.4072 | 45052.4759 | 4483568.3688
Urban | Hadspen | 2010/11 | 5543 | 1.2994 | 13.2108 | 0.17083 | 39.1123 | 13.1471 | 296.0624 | 0.85612 | 104.3339 | 0.79984 | -50.1128 | 0.79984 | -50.1128 | 0.79984 | -50.1128 | 0.79984 | -50.1128 | 0.79984 | -50.1128 | 0.79984 | -50.1128 | 4745.4663 | 578322.8294 | 4433.5212 | -277775.2507 | 4433.5212 | -277775.2507
Urban | Hobart Urban |  | 702634 | 0.64219 | 5696.5342 | 0.24343 | 21.322 | 37.9071 | 0.3743 | 0.99528 | 103.0754 | 0.99528 | 103.0754 | 0.99528 | 103.0754 | 0.99528 | 103.0754 | 0.99528 | 103.0754 | 0.99528 | 103.0754 | 0.99528 | 103.0754 | 699318.3715 | 72424275.601 | 699318.3715 | 72424275.601 | 699318.3715 | 72424275.601
Urban | Huonville |  | 7645 | 0.77513 | 26.7788 | 0.21874 | 11.8469 | 28.2198 | 44.2398 | 0.85106 | 66.9028 | 0.85106 | 66.9028 | 0.85106 | 66.9028 | 0.85106 | 66.9028 | 0.85106 | 66.9028 | 0.85106 | 66.9028 | 0.85106 | 66.9028 | 6506.329 | 511472.2619 | 6506.329 | 511472.2619 | 6506.329 | 511472.2619
Urban | Kingston - Blackmans Bay |  | 65266 | 0.72895 | 1895.0814 | 0.26587 | 26.3409 | 36.4723 | 1.39 | 1.0736 | 135.0137 | 1.0736 | 135.0137 | 1.0736 | 135.0137 | 1.0736 | 135.0137 | 1.0736 | 135.0137 | 1.0736 | 135.0137 | 1.0736 | 135.0137 | 70070.6105 | 8811802.2154 | 70070.6105 | 8811802.2154 | 70070.6105 | 8811802.2154
Urban | Latrobe | 2010/11 | 14860 | 2.0436 | 462.516 | 0.67383 | 20.2929 | 32.9728 | 4.3875 | 2.2848 | 187.9885 | 1.9081 | 183.8645 | 1.9081 | 183.8645 | 1.9081 | 183.8645 | 1.9081 | 183.8645 | 1.9081 | 183.8645 | 1.9081 | 183.8645 | 33952.1976 | 2793508.8326 | 28354.6992 | 2732226.172 | 28354.6992 | 2732226.172
Urban | Launceston Urban |  | 388296 | 1.1909 | 6738.6525 | 0.60015 | 56.0181 | 50.3963 | 0.8313 | 1.4904 | 117.9118 | 1.4904 | 117.9118 | 1.4904 | 117.9118 | 1.4904 | 117.9118 | 1.4904 | 117.9118 | 1.4904 | 117.9118 | 1.4904 | 117.9118 | 578716.0055 | 45784693.9562 | 578716.0055 | 45784693.9562 | 578716.0055 | 45784693.9562
Urban | Lewisham - Dodges Ferry |  | 11751 | 1.2266 | 108.0725 | 0.13429 | 13.0746 | 10.9485 | 12.098 | 1.5505 | 172.758 | 1.5505 | 172.758 | 1.5505 | 172.758 | 1.5505 | 172.758 | 1.5505 | 172.758 | 1.5505 | 172.758 | 1.5505 | 172.758 | 18219.365 | 2030079.6819 | 18219.365 | 2030079.6819 | 18219.365 | 2030079.6819
Urban | Longford |  | 12685 | 2.2406 | 118.5717 | 1.0566 | 158.6162 | 47.1587 | 133.7723 | 2.8733 | 231.8367 | 2.8733 | 231.8367 | 2.8733 | 231.8367 | 2.8733 | 231.8367 | 2.8733 | 231.8367 | 2.8733 | 231.8367 | 2.8733 | 231.8367 | 36448.1764 | 2940848.4659 | 36448.1764 | 2940848.4659 | 36448.1764 | 2940848.4659
Urban | Margate - Snug |  | 20300 | 0.99639 | 283.0719 | 0.41035 | 33.6963 | 41.1835 | 11.9038 | 1.4087 | 201.4489 | 1.4087 | 201.4489 | 1.4087 | 201.4489 | 1.4087 | 201.4489 | 1.4087 | 201.4489 | 1.4087 | 201.4489 | 1.4087 | 201.4489 | 28596.0864 | 4089412.6923 | 28596.0864 | 4089412.6923 | 28596.0864 | 4089412.6923
Urban | Midway Point | 2013/14 | 4815 | 1.2917 | 34.3561 | 0.73667 | 23.2784 | 57.0293 | 67.7562 | 0.79481 | 64.2227 | 0.79481 | 64.2227 | 0.79481 | 64.2227 | 0.79481 | 64.2227 | 0.79481 | 64.2227 | 0.79481 | 64.2227 | 0.79481 | 64.2227 | 3827 | 309232.1645 | 3827 | 309232.1645 | 3827 | 309232.1645
Urban | New Norfolk | 2010/11 | 21662 | 0.58789 | 300.0737 | 0.09184 | 16.3734 | 15.6221 | 5.4565 | 0.69203 | 100.8693 | 0.63798 | 98.1173 | 0.63798 | 98.1173 | 0.63798 | 98.1173 | 0.63798 | 98.1173 | 0.63798 | 98.1173 | 0.63798 | 98.1173 | 14990.8112 | 2185030.4235 | 13819.8703 | 2125417.869 | 13819.8703 | 2125417.869
Urban | Perth |  | 7510 | 2.1849 | 223.1545 | 0.38508 | 18.9618 | 17.6243 | 8.4972 | 2.7883 | 160.4041 | 2.7883 | 160.4041 | 2.7883 | 160.4041 | 2.7883 | 160.4041 | 2.7883 | 160.4041 | 2.7883 | 160.4041 | 2.7883 | 160.4041 | 20939.8064 | 1204634.4812 | 20939.8064 | 1204634.4812 | 20939.8064 | 1204634.4812
Urban | Port Sorell |  | 11453 | 2.8207 | 1345.2946 | 1.0693 | 46.0514 | 37.9073 | 3.4231 | 3.2002 | 467.826 | 3.2002 | 467.826 | 3.2002 | 467.826 | 3.2002 | 467.826 | 3.2002 | 467.826 | 3.2002 | 467.826 | 3.2002 | 467.826 | 36651.4328 | 5358011.0482 | 36651.4328 | 5358011.0482 | 36651.4328 | 5358011.0482
Urban | Queenstown |  | 11831 | 0.87351 | 241.7154 | 0.40018 | 34.7332 | 45.8131 | 14.3695 | 1.3177 | 147.5662 | 1.3177 | 147.5662 | 1.3177 | 147.5662 | 1.3177 | 147.5662 | 1.3177 | 147.5662 | 1.3177 | 147.5662 | 1.3177 | 147.5662 | 15589.5396 | 1745855.1564 | 15589.5396 | 1745855.1564 | 15589.5396 | 1745855.1564
Urban | Rosebery |  | 6073 | 0.80764 | 29.2353 | 0.13404 | 16.1727 | 16.5963 | 55.3191 | 1.0236 | 59.1313 | 1.0236 | 59.1313 | 1.0236 | 59.1313 | 1.0236 | 59.1313 | 1.0236 | 59.1313 | 1.0236 | 59.1313 | 1.0236 | 59.1313 | 6216.595 | 359104.5085 | 6216.595 | 359104.5085 | 6216.595 | 359104.5085
Urban | Scottsdale |  | 8583 | 0.2864 | 26.531 | 0.077447 | 8.3616 | 27.0416 | 31.5164 | 1.1333 | 57.2301 | 1.1333 | 57.2301 | 1.1333 | 57.2301 | 1.1333 | 57.2301 | 1.1333 | 57.2301 | 1.1333 | 57.2301 | 1.1333 | 57.2301 | 9726.9952 | 491205.7999 | 9726.9952 | 491205.7999 | 9726.9952 | 491205.7999
Urban | Sheffield |  | 4980 | 1.8876 | 61.4393 | 0.68262 | 3.2896 | 36.1644 | 5.3542 | 2.0303 | 191.5814 | 2.0303 | 191.5814 | 2.0303 | 191.5814 | 2.0303 | 191.5814 | 2.0303 | 191.5814 | 2.0303 | 191.5814 | 2.0303 | 191.5814 | 10111.0121 | 954075.5692 | 10111.0121 | 954075.5692 | 10111.0121 | 954075.5692
Urban | Smithton | 2014/15 | 35033 | 1.1183 | 93.5555 | 0.51555 | 39.4566 | 46.1006 | 42.1745 | 0.706 | 80.9488 | 0.706 | 80.9488 | 0.706 | 80.9488 | 0.706 | 80.9488 | 0.706 | 80.9488 | 0.706 | 80.9488 | 0.706 | 80.9488 | 24733.1891 | 2835880.4808 | 24733.1891 | 2835880.4808 | 24733.1891 | 2835880.4808
Urban | Somerset - Wynyard | 2015/16 | 45738 | 1.7857 | 449.5567 | 0.68757 | 91.8323 | 38.5035 | 20.4273 | 3.5775 | 453.1689 | 3.5775 | 453.1689 | 3.5775 | 453.1689 | 3.5775 | 453.1689 | 3.5775 | 453.1689 | 3.5775 | 453.1689 | 3.5775 | 453.1689 | 163629.9407 | 20727040.1851 | 163629.9407 | 20727040.1851 | 163629.9407 | 20727040.1851
Urban | Sorell |  | 12230 | 0.62854 | 242.0904 | 0.047274 | 7.607 | 7.5213 | 3.1422 | 1.0514 | 99.1859 | 1.0514 | 99.1859 | 1.0514 | 99.1859 | 1.0514 | 99.1859 | 1.0514 | 99.1859 | 1.0514 | 99.1859 | 1.0514 | 99.1859 | 12858.3209 | 1213043.0347 | 12858.3209 | 1213043.0347 | 12858.3209 | 1213043.0347
Urban | St Helens |  | 8410 | 1.7535 | 179.035 | 0.5967 | 18.4621 | 34.0288 | 10.312 | 3.2231 | 282.2904 | 3.2231 | 282.2904 | 3.2231 | 282.2904 | 3.2231 | 282.2904 | 3.2231 | 282.2904 | 3.2231 | 282.2904 | 3.2231 | 282.2904 | 27106.5315 | 2374062.4233 | 27106.5315 | 2374062.4233 | 27106.5315 | 2374062.4233
Urban | Strahan | 2010/11 | 6547 | 3.8639 | 192.41 | 2.5671 | 428.5594 | 66.4395 | 222.7324 | 3.1799 | 351.6223 | 2.1235 | -39.9661 | 2.1235 | -39.9661 | 2.1235 | -39.9661 | 2.1235 | -39.9661 | 2.1235 | -39.9661 | 2.1235 | -39.9661 | 20818.8228 | 2302071.0556 | 13902.8664 | -261658.1316 | 13902.8664 | -261658.1316
Urban | Tamar South | 2015/16 | 32871 | 1.2376 | 292.3484 | 0.42551 | 59.7228 | 34.3814 | 20.4286 | 2.3472 | 206.8251 | 2.3472 | 206.8251 | 2.3472 | 206.8251 | 2.3472 | 206.8251 | 2.3472 | 206.8251 | 2.3472 | 206.8251 | 2.3472 | 206.8251 | 77156.1777 | 6798548.068 | 77156.1777 | 6798548.068 | 77156.1777 | 6798548.068
Urban | Turners Beach |  | 8487 | 1.2637 | 1533.5636 | 0.72793 | 52.9063 | 57.6035 | 3.4499 | 2.9127 | 579.1343 | 2.9127 | 579.1343 | 2.9127 | 579.1343 | 2.9127 | 579.1343 | 2.9127 | 579.1343 | 2.9127 | 579.1343 | 2.9127 | 579.1343 | 24719.6746 | 4915112.9294 | 24719.6746 | 4915112.9294 | 24719.6746 | 4915112.9294
Urban | Ulverstone |  | 48882 | 1.1726 | 275.566 | 0.65126 | 44.59 | 55.5419 | 16.1812 | 1.3835 | 191.5562 | 1.3835 | 191.5562 | 1.3835 | 191.5562 | 1.3835 | 191.5562 | 1.3835 | 191.5562 | 1.3835 | 191.5562 | 1.3835 | 191.5562 | 67629.731 | 9363649.3821 | 67629.731 | 9363649.3821 | 67629.731 | 9363649.3821
Urban | Westbury |  | 9303 | 2.68 | 1466.5369 | 0.074453 | 5.2231 | 2.7781 | 0.35615 | 2.1794 | 223.6348 | 2.1794 | 223.6348 | 2.1794 | 223.6348 | 2.1794 | 223.6348 | 2.1794 | 223.6348 | 2.1794 | 223.6348 | 2.1794 | 223.6348 | 20275.0344 | 2080474.407 | 20275.0344 | 2080474.407 | 20275.0344 | 2080474.407
|  |  | 1799393 | [20 empty] | 1.4009 | 146.9421 | 1.3916 | 144.825 | 1.3658 | 144.496
High Density Rural | Bicheno |  | 6343 | 1.6468 | 185.9621 | 0.48829 | 87.9213 | 29.6503 | 47.2792 | 3.1802 | 415.9994 | 3.1802 | 415.9994 | 3.1802 | 415.9994 | 3.1802 | 415.9994 | 3.1802 | 415.9994 | 3.1802 | 415.9994 | 3.1802 | 415.9994 | 20172 | 2638683.9469 | 20172 | 2638683.9469 | 20172 | 2638683.9469
High Density Rural | Brighton Rural |  | 29181 | 1.5917 | 642.9161 | 0.82392 | 111.1832 | 51.7649 | 17.2936 | 1.4112 | 171.3494 | 1.4112 | 171.3494 | 1.4112 | 171.3494 | 1.4112 | 171.3494 | 1.4112 | 171.3494 | 1.4112 | 171.3494 | 1.4112 | 171.3494 | 41178.808 | 5000147.6778 | 41178.808 | 5000147.6778 | 41178.808 | 5000147.6778
High Density Rural | Campbell Town | 2011/12 | 5346 | 1.6663 | 51.4786 | 0.55247 | 59.2709 | 33.1557 | 115.1369 | 2.5595 | 256.8645 | 2.5595 | 256.8645 | 2.1352 | 108.9916 | 2.1352 | 108.9916 | 2.1352 | 108.9916 | 2.1352 | 108.9916 | 2.1352 | 108.9916 | 13683.072 | 1373197.6994 | 13683.072 | 1373197.6994 | 11414.7139 | 582669.164
High Density Rural | Coal River Valley |  | 10742 | 1.4096 | 50.8994 | 0.20318 | 16.8641 | 14.4139 | 33.1323 | 2.2432 | 214.9637 | 2.2432 | 214.9637 | 2.2432 | 214.9637 | 2.2432 | 214.9637 | 2.2432 | 214.9637 | 2.2432 | 214.9637 | 2.2432 | 214.9637 | 24096.0377 | 2309140.151 | 24096.0377 | 2309140.151 | 24096.0377 | 2309140.151
High Density Rural | Coles Bay | 2010/11 | 5051 | 2.3828 | 41.2927 | 0.46178 | 84.6895 | 19.3796 | 205.0956 | 4.4527 | 570.2228 | 4.0212 | -14.5281 | 4.0212 | -14.5281 | 4.0212 | -14.5281 | 4.0212 | -14.5281 | 4.0212 | -14.5281 | 4.0212 | -14.5281 | 22490.5574 | 2880195.1552 | 20311.2645 | -73381.4775 | 20311.2645 | -73381.4775
High Density Rural | Copping - Dunalley |  | 8178 | 3.3574 | 157.1711 | 0.23088 | 14.6035 | 6.8768 | 9.2914 | 3.1458 | 322.7738 | 3.1458 | 322.7738 | 3.1458 | 322.7738 | 3.1458 | 322.7738 | 3.1458 | 322.7738 | 3.1458 | 322.7738 | 3.1458 | 322.7738 | 25726.7049 | 2639644.0722 | 25726.7049 | 2639644.0722 | 25726.7049 | 2639644.0722
High Density Rural | Cradle Coast | 2010/11 | 179991 | 3.1318 | 2124.0251 | 0.94981 | 153.2683 | 30.3279 | 7.2159 | 4.36 | 808.3355 | 3.6988 | 779.171 | 3.6988 | 779.171 | 3.6988 | 779.171 | 3.6988 | 779.171 | 3.6988 | 779.171 | 3.6988 | 779.171 | 784755.9267 | 145493110.3756 | 665755.7731 | 140243764.2288 | 665755.7731 | 140243764.2288
High Density Rural | Derby - Ringarooma | 2012/13 | 12615 | 2.1396 | 42.8203 | 0.61412 | 62.1478 | 28.7019 | 145.1363 | 2.9986 | 406.0668 | 2.9986 | 406.0668 | 2.9986 | 406.0668 | 2.9986 | 406.0668 | 2.9986 | 406.0668 | 2.9986 | 406.0668 | 2.9986 | 406.0668 | 37827.6786 | 5122533.0316 | 37827.6786 | 5122533.0316 | 37827.6786 | 5122533.0316
High Density Rural | Devon Hills-Evandale |  | 32061 | 1.525 | 65.8162 | 0.62995 | 24.0212 | 41.3073 | 36.4975 | 2.5457 | 192.7611 | 2.5457 | 192.7611 | 2.5457 | 192.7611 | 2.5457 | 192.7611 | 2.5457 | 192.7611 | 2.5457 | 192.7611 | 2.5457 | 192.7611 | 81618.1219 | 6180112.7506 | 81618.1219 | 6180112.7506 | 81618.1219 | 6180112.7506
High Density Rural | Dilston - Windemere |  | 2705 | 2.3389 | 69.4243 | 0.35301 | 54.7983 | 15.0933 | 78.9325 | 4.9783 | 443.1356 | 4.9783 | 443.1356 | 4.9783 | 443.1356 | 4.9783 | 443.1356 | 4.9783 | 443.1356 | 4.9783 | 443.1356 | 4.9783 | 443.1356 | 13466.3631 | 1198681.8877 | 13466.3631 | 1198681.8877 | 13466.3631 | 1198681.8877
High Density Rural | Forcett - Dodges Ferry |  | 5187 | 1.5808 | 37.5343 | 0.028557 | 3.4523 | 1.8065 | 9.1976 | 1.9804 | 199.3268 | 1.9804 | 199.3268 | 1.9804 | 199.3268 | 1.9804 | 199.3268 | 1.9804 | 199.3268 | 1.9804 | 199.3268 | 1.9804 | 199.3268 | 10272.1867 | 1033908.1 | 10272.1867 | 1033908.1 | 10272.1867 | 1033908.1
High Density Rural | Forestier Peninsula |  | 4787 | 3.5017 | 838.2191 | 0.088614 | 8.161 | 2.5306 | 0.97361 | 3.9927 | 475.6063 | 3.9927 | 475.6063 | 3.9927 | 475.6063 | 3.9927 | 475.6063 | 3.9927 | 475.6063 | 3.9927 | 475.6063 | 3.9927 | 475.6063 | 19113.0137 | 2276727.5482 | 19113.0137 | 2276727.5482 | 19113.0137 | 2276727.5482
High Density Rural | Granton-Magra |  | 18123 | 0.70338 | 132.1238 | 0.25989 | 43.4877 | 36.9485 | 32.9143 | 1.1867 | 132.9349 | 1.1867 | 132.9349 | 1.1867 | 132.9349 | 1.1867 | 132.9349 | 1.1867 | 132.9349 | 1.1867 | 132.9349 | 1.1867 | 132.9349 | 21506.1048 | 2409178.768 | 21506.1048 | 2409178.768 | 21506.1048 | 2409178.768
High Density Rural | Huon-Channel |  | 71313 | 1.9795 | 605.9656 | 0.49628 | 44.1157 | 25.0714 | 7.2802 | 7.4763 | 986.2992 | 7.4763 | 986.2992 | 7.4763 | 986.2992 | 7.4763 | 986.2992 | 7.4763 | 986.2992 | 7.4763 | 986.2992 | 7.4763 | 986.2992 | 533157.0499 | 70335954.4623 | 533157.0499 | 70335954.4623 | 533157.0499 | 70335954.4623
High Density Rural | Huonville - Cygnet |  | 13508 | 1.2877 | 99.4962 | 0.33021 | 11.7524 | 25.644 | 11.8119 | 1.625 | 180.8868 | 1.625 | 180.8868 | 1.625 | 180.8868 | 1.625 | 180.8868 | 1.625 | 180.8868 | 1.625 | 180.8868 | 1.625 | 180.8868 | 21951.0437 | 2443419.4919 | 21951.0437 | 2443419.4919 | 21951.0437 | 2443419.4919
High Density Rural | Longford Rural |  | 68981 | 2.8458 | 927.2775 | 0.19398 | 24.4172 | 6.8162 | 2.6332 | 3.5955 | 413.9454 | 3.5955 | 413.9454 | 3.5955 | 413.9454 | 3.5955 | 413.9454 | 3.5955 | 413.9454 | 3.5955 | 413.9454 | 3.5955 | 413.9454 | 248020.8749 | 28554370.7469 | 248020.8749 | 28554370.7469 | 248020.8749 | 28554370.7469
High Density Rural | Meander Valley Rural | 2010/11 | 32922 | 4.7539 | 217.2028 | 0.57236 | 100.0229 | 12.0399 | 46.0505 | 4.9515 | 511.523 | 4.6534 | 393.7436 | 4.6534 | 393.7436 | 4.6534 | 393.7436 | 4.6534 | 393.7436 | 4.6534 | 393.7436 | 4.6534 | 393.7436 | 163013.0581 | 16840361.086 | 153199.7288 | 12962827.7429 | 153199.7288 | 12962827.7429
High Density Rural | Mid-Tamar (Exeter etc) |  | 5677 | 3.3035 | 174.0108 | 0.9091 | 108.2296 | 27.5191 | 62.197 | 4.013 | 487.1833 | 4.013 | 487.1833 | 4.013 | 487.1833 | 4.013 | 487.1833 | 4.013 | 487.1833 | 4.013 | 487.1833 | 4.013 | 487.1833 | 22781.689 | 2765739.6369 | 22781.689 | 2765739.6369 | 22781.689 | 2765739.6369
High Density Rural | Oatlands | 2010/11 | 3170 | 6.5698 | 159.8292 | 3.0025 | 294.9155 | 45.7013 | 184.5191 | 5.7738 | 440.6333 | 4.4545 | 34.1069 | 4.4545 | 34.1069 | 4.4545 | 34.1069 | 4.4545 | 34.1069 | 4.4545 | 34.1069 | 4.4545 | 34.1069 | 18303.0901 | 1396807.6329 | 14120.7177 | 108119.0034 | 14120.7177 | 108119.0034
High Density Rural | Penna |  | 5366 | 1.4251 | 7.0308 | 0.2848 | 15.6616 | 19.9843 | 222.7572 | 1.2779 | 172.713 | 1.2779 | 172.713 | 1.2779 | 172.713 | 1.2779 | 172.713 | 1.2779 | 172.713 | 1.2779 | 172.713 | 1.2779 | 172.713 | 6856.9511 | 926777.7543 | 6856.9511 | 926777.7543 | 6856.9511 | 926777.7543
High Density Rural | Pirates Bay - Nubeena - Port Arthur |  | 16647 | 7.3129 | 1038.6297 | 1.3649 | 83.4898 | 18.664 | 8.0385 | 6.8446 | 682.8506 | 6.8446 | 682.8506 | 6.8446 | 682.8506 | 6.8446 | 682.8506 | 6.8446 | 682.8506 | 6.8446 | 682.8506 | 6.8446 | 682.8506 | 113942.1173 | 11367413.9463 | 113942.1173 | 11367413.9463 | 113942.1173 | 11367413.9463
High Density Rural | Primrose Sands |  | 4363 | 1.9197 | 157.1496 | 0.152 | 19.3519 | 7.9179 | 12.3143 | 2.7167 | 278.2056 | 2.7167 | 278.2056 | 2.7167 | 278.2056 | 2.7167 | 278.2056 | 2.7167 | 278.2056 | 2.7167 | 278.2056 | 2.7167 | 278.2056 | 11852.9716 | 1213811.0488 | 11852.9716 | 1213811.0488 | 11852.9716 | 1213811.0488
High Density Rural | Scottsdale Rural |  | 24229 | 1.923 | 43.5875 | 0.23064 | 24.1699 | 11.9942 | 55.4514 | 2.8386 | 236.405 | 2.8386 | 236.405 | 2.8386 | 236.405 | 2.8386 | 236.405 | 2.8386 | 236.405 | 2.8386 | 236.405 | 2.8386 | 236.405 | 68775.9407 | 5727856.514 | 68775.9407 | 5727856.514 | 68775.9407 | 5727856.514
High Density Rural | Smithton Rural |  | 66461 | 3.0303 | 378.8423 | 1.6013 | 161.3239 | 52.8428 | 42.5834 | 4.1715 | 456.1034 | 4.1715 | 456.1034 | 4.1715 | 456.1034 | 4.1715 | 456.1034 | 4.1715 | 456.1034 | 4.1715 | 456.1034 | 4.1715 | 456.1034 | 277242.205 | 30313088.5052 | 277242.205 | 30313088.5052 | 277242.205 | 30313088.5052
High Density Rural | South Arm |  | 21332 | 1.5703 | 136.918 | 0.23392 | 13.5075 | 14.8969 | 9.8654 | 2.1426 | 263.8811 | 2.1426 | 263.8811 | 2.1426 | 263.8811 | 2.1426 | 263.8811 | 2.1426 | 263.8811 | 2.1426 | 263.8811 | 2.1426 | 263.8811 | 45706.1113 | 5629112.2928 | 45706.1113 | 5629112.2928 | 45706.1113 | 5629112.2928
High Density Rural | St Marys |  | 2078 | 1.1497 | 48.9164 | 0.43506 | 29.9568 | 37.8424 | 61.2409 | 1.4645 | 94.6535 | 1.4645 | 94.6535 | 1.4645 | 94.6535 | 1.4645 | 94.6535 | 1.4645 | 94.6535 | 1.4645 | 94.6535 | 1.4645 | 94.6535 | 3043.1333 | 196690.0571 | 3043.1333 | 196690.0571 | 3043.1333 | 196690.0571
High Density Rural | Swansea |  | 6128 | 4.2446 | 185.5523 | 2.1178 | 244.237 | 49.894 | 131.6271 | 6.2892 | 517.8519 | 6.2892 | 517.8519 | 6.2892 | 517.8519 | 6.2892 | 517.8519 | 6.2892 | 517.8519 | 6.2892 | 517.8519 | 6.2892 | 517.8519 | 38540.491 | 3173396.3581 | 38540.491 | 3173396.3581 | 38540.491 | 3173396.3581
High Density Rural | Triabunna - Orford |  | 11759 | 2.8879 | 641.1228 | 1.3572 | 177.3265 | 46.998 | 27.6587 | 2.0889 | 250.9246 | 2.0889 | 250.9246 | 2.0889 | 250.9246 | 2.0889 | 250.9246 | 2.0889 | 250.9246 | 2.0889 | 250.9246 | 2.0889 | 250.9246 | 24562.8688 | 2950622.6227 | 24562.8688 | 2950622.6227 | 24562.8688 | 2950622.6227
High Density Rural | Upper Tamar |  | 18162 | 3.4319 | 365.7242 | 0.82141 | 98.2733 | 23.9346 | 26.8709 | 4.0422 | 310.3783 | 4.0422 | 310.3783 | 4.0422 | 310.3783 | 4.0422 | 310.3783 | 4.0422 | 310.3783 | 4.0422 | 310.3783 | 4.0422 | 310.3783 | 73415.2687 | 5637090.0832 | 73415.2687 | 5637090.0832 | 73415.2687 | 5637090.0832
High Density Rural | Wayatinah |  | 2390 | 1.8917 | 92.7427 | 0.48056 | 137.9263 | 25.4038 | 148.7193 | 2.0614 | 993.0546 | 2.0614 | 993.0546 | 2.0614 | 993.0546 | 2.0614 | 993.0546 | 2.0614 | 993.0546 | 2.0614 | 993.0546 | 2.0614 | 993.0546 | 4926.8506 | 2373400.6108 | 4926.8506 | 2373400.6108 | 4926.8506 | 2373400.6108
High Density Rural | West Huon River |  | 28791 | 1.0145 | 14.847 | 0.41051 | 28.2368 | 40.4652 | 190.1849 | 1.5665 | 148.519 | 1.5665 | 148.519 | 1.5665 | 148.519 | 1.5665 | 148.519 | 1.5665 | 148.519 | 1.5665 | 148.519 | 1.5665 | 148.519 | 45101.7213 | 4276011.7936 | 45101.7213 | 4276011.7936 | 45101.7213 | 4276011.7936
High Density Rural | Winnaleah |  | 3371 | 1.2106 | 14.6568 | 0.096346 | 9.2759 | 7.9588 | 63.2873 | 3.4261 | 341.6686 | 3.4261 | 341.6686 | 3.4261 | 341.6686 | 3.4261 | 341.6686 | 3.4261 | 341.6686 | 3.4261 | 341.6686 | 3.4261 | 341.6686 | 11549.5336 | 1151764.9118 | 11549.5336 | 1151764.9118 | 11549.5336 | 1151764.9118
High Density Rural | Zeehan | 2016/17 | 5525 | 4.1322 | 10.7413 | 0.71834 | 83.2348 | 17.3841 | 774.9051 | 3.9445 | 211.054 | 3.9445 | 211.054 | 3.9445 | 211.054 | 3.9445 | 211.054 | 3.9445 | 211.054 | 3.9445 | 211.054 | 3.9445 | 211.054 | 21793.4038 | 1166073.5446 | 21793.4038 | 1166073.5446 | 21793.4038 | 1166073.5446
|  |  | 732483 | [6 empty] | 111.3453 |  | 108.6353 |  | 108.211 | [9 empty] | 3.9188 | 517.4114 | 3.7342 | 499.1595 | 3.7311 | 498.0803
Low Density Rural | Bothwell Rural | 2010/11 | 6850 | 4.3161 | 124.5538 | 1.0759 | 191.8838 | 24.9271 | 154.057 | 4.9037 | 1021.6646 | 4.2925 | 234.6918 | 4.2925 | 234.6918 | 4.2925 | 234.6918 | 4.2925 | 234.6918 | 4.2925 | 234.6918 | 4.2925 | 234.6918 | 33590.3754 | 6998402.3887 | 29403.8188 | 1607638.6156 | 29403.8188 | 1607638.6156
Low Density Rural | Bruny Island Rural |  | 10861 | 2.3771 | 479.2436 | 0.76997 | 237.2613 | 32.3904 | 49.5075 | 40.6593 | 4405.9363 | 40.6593 | 4405.9363 | 40.6593 | 4405.9363 | 40.6593 | 4405.9363 | 40.6593 | 4405.9363 | 40.6593 | 4405.9363 | 40.6593 | 4405.9363 | 441601.0491 | 47852873.6546 | 441601.0491 | 47852873.6546 | 441601.0491 | 47852873.6546
Low Density Rural | Burnie Rural | 2010/11 | 32130 | 4.8075 | 18.4693 | 1.4132 | 198.0253 | 29.3967 | 1072.1873 | 4.7655 | 1289.3378 | 4.065 | -5622.7202 | 4.065 | -5622.7202 | 4.065 | -5622.7202 | 4.065 | -5622.7202 | 4.065 | -5622.7202 | 4.065 | -5622.7202 | 153114.3349 | 41426423.147 | 130609.0777 | -180657999.8422 | 130609.0777 | -180657999.8422
Low Density Rural | Channel Rural |  | 34685 | 3.2869 | 1411.9656 | 0.42395 | 67.8393 | 12.8982 | 4.8046 | 8.7577 | 1300.4755 | 8.7577 | 1300.4755 | 8.7577 | 1300.4755 | 8.7577 | 1300.4755 | 8.7577 | 1300.4755 | 8.7577 | 1300.4755 | 8.7577 | 1300.4755 | 303760.6698 | 45106991.8083 | 303760.6698 | 45106991.8083 | 303760.6698 | 45106991.8083
Low Density Rural | Coal Valley Rural |  | 27030 | 2.2708 | 37.1178 | 0.26463 | 13.8899 | 11.6539 | 37.4212 | 3.2685 | 307.3171 | 3.2685 | 307.3171 | 3.2685 | 307.3171 | 3.2685 | 307.3171 | 3.2685 | 307.3171 | 3.2685 | 307.3171 | 3.2685 | 307.3171 | 88346.8857 | 8306782.1612 | 88346.8857 | 8306782.1612 | 88346.8857 | 8306782.1612
Low Density Rural | Cressy - Blessington Rural | 2010/11 | 65256 | 3.9994 | 684.1753 | 0.53465 | 76.877 | 13.3683 | 11.2365 | 5.168 | 684.0843 | 4.8226 | 645.6509 | 4.8226 | 645.6509 | 4.8226 | 645.6509 | 4.8226 | 645.6509 | 4.8226 | 645.6509 | 4.8226 | 645.6509 | 337244.8878 | 44640603.0591 | 314702.8576 | 42132592.4003 | 314702.8576 | 42132592.4003
Low Density Rural | Derwent Valley Rural |  | 82867 | 1.2896 | 20.6497 | 0.41223 | 52.0284 | 31.9647 | 251.9571 | 2.0138 | 325.0024 | 2.0138 | 325.0024 | 2.0138 | 325.0024 | 2.0138 | 325.0024 | 2.0138 | 325.0024 | 2.0138 | 325.0024 | 2.0138 | 325.0024 | 166880.5921 | 26931972.0312 | 166880.5921 | 26931972.0312 | 166880.5921 | 26931972.0312
Low Density Rural | Dover Rural |  | 23351 | 3.4854 | 217.9001 | 0.6626 | 62.3683 | 19.011 | 28.6225 | 4.6432 | 593.847 | 4.6432 | 593.847 | 4.6432 | 593.847 | 4.6432 | 593.847 | 4.6432 | 593.847 | 4.6432 | 593.847 | 4.6432 | 593.847 | 108422.961 | 13866922.1337 | 108422.961 | 13866922.1337 | 108422.961 | 13866922.1337
Low Density Rural | Far North East Rural |  | 21546 | 3.1813 | 260.4592 | 0.94125 | 86.2748 | 29.5868 | 33.1241 | 4.6837 | 636.62 | 4.6837 | 636.62 | 4.6837 | 636.62 | 4.6837 | 636.62 | 4.6837 | 636.62 | 4.6837 | 636.62 | 4.6837 | 636.62 | 100914.0101 | 13716614.0661 | 100914.0101 | 13716614.0661 | 100914.0101 | 13716614.0661
Low Density Rural | Fingal Valley Rural |  | 33341 | 2.2736 | 172.3551 | 0.91815 | 98.4493 | 40.3835 | 57.12 | 3.2321 | 425.4609 | 3.2321 | 425.4609 | 3.2321 | 425.4609 | 3.2321 | 425.4609 | 3.2321 | 425.4609 | 3.2321 | 425.4609 | 3.2321 | 425.4609 | 107760.3866 | 14185293.1914 | 107760.3866 | 14185293.1914 | 107760.3866 | 14185293.1914
Low Density Rural | George Town Industrial |  | 41778 | 3.3183 | 79.241 | 1.4033 | 324.6242 | 42.2899 | 409.6667 | 2.667 | 316.3393 | 2.667 | 316.3393 | 2.667 | 316.3393 | 2.667 | 316.3393 | 2.667 | 316.3393 | 2.667 | 316.3393 | 2.667 | 316.3393 | 111422.3441 | 13216024.0878 | 111422.3441 | 13216024.0878 | 111422.3441 | 13216024.0878
Low Density Rural | Highlands | 2011/12 | 19658 | 4.1088 | 365.3844 | 1.9944 | 536.4786 | 48.5399 | 146.8258 | 2.9809 | 690.4316 | 2.9809 | 690.4316 | 2.2575 | 183.5657 | 2.2575 | 183.5657 | 2.2575 | 183.5657 | 2.2575 | 183.5657 | 2.2575 | 183.5657 | 58599.3756 | 13572505.2948 | 58599.3756 | 13572505.2948 | 44377.3472 | 3608535.3523
Low Density Rural | Huonville Rural |  | 22163 | 1.4425 | 216.1306 | 0.40623 | 54.3975 | 28.1612 | 25.1688 | 8.122 | 1509.6695 | 8.122 | 1509.6695 | 8.122 | 1509.6695 | 8.122 | 1509.6695 | 8.122 | 1509.6695 | 8.122 | 1509.6695 | 8.122 | 1509.6695 | 180007.0567 | 33458804.1656 | 180007.0567 | 33458804.1656 | 180007.0567 | 33458804.1656
Low Density Rural | Kempton Rural |  | 25395 | 1.9438 | 206.7063 | 1.1342 | 178.5485 | 58.3515 | 86.3778 | 2.2809 | 260.594 | 2.2809 | 260.594 | 2.2809 | 260.594 | 2.2809 | 260.594 | 2.2809 | 260.594 | 2.2809 | 260.594 | 2.2809 | 260.594 | 57923.9696 | 6617783.8147 | 57923.9696 | 6617783.8147 | 57923.9696 | 6617783.8147
Low Density Rural | North Coast | 2013/14 | 17864 | 5.3179 | 634.57 | 1.1598 | 116.5742 | 21.8086 | 18.3706 | 6.0473 | 1371.0088 | 6.0473 | 1371.0088 | 6.0473 | 1371.0088 | 6.0473 | 1371.0088 | 6.0473 | 1371.0088 | 6.0473 | 1371.0088 | 6.0473 | 1371.0088 | 108029.3847 | 24491700.3144 | 108029.3847 | 24491700.3144 | 108029.3847 | 24491700.3144
Low Density Rural | North East Rural | 2013/14 | 61250 | 4.112 | 1443.1938 | 0.64037 | 74.7027 | 15.5731 | 5.1762 | 5.3978 | 572.3321 | 5.3978 | 572.3321 | 5.3978 | 572.3321 | 5.3978 | 572.3321 | 5.3978 | 572.3321 | 5.3978 | 572.3321 | 5.3978 | 572.3321 | 330615.6989 | 35055340.6664 | 330615.6989 | 35055340.6664 | 330615.6989 | 35055340.6664
Low Density Rural | North West | 2014/15 | 30457 | 4.2073 | 951.9854 | 2.154 | 381.1718 | 51.1973 | 40.0397 | 8.0551 | 1195.5942 | 8.0551 | 1195.5942 | 8.0551 | 1195.5942 | 8.0551 | 1195.5942 | 8.0551 | 1195.5942 | 8.0551 | 1195.5942 | 8.0551 | 1195.5942 | 245334.043 | 36414211.7485 | 245334.043 | 36414211.7485 | 245334.043 | 36414211.7485
Low Density Rural | Oatlands - Buckland Rural |  | 22075 | 4.5662 | 932.9863 | 1.4415 | 204.9448 | 31.5695 | 21.9665 | 4.0293 | 333.4682 | 4.0293 | 333.4682 | 4.0293 | 333.4682 | 4.0293 | 333.4682 | 4.0293 | 333.4682 | 4.0293 | 333.4682 | 4.0293 | 333.4682 | 88947.0076 | 7361309.5738 | 88947.0076 | 7361309.5738 | 88947.0076 | 7361309.5738
Low Density Rural | Railton Rural | 2011/12, 2014/15 | 86015 | 3.597 | 1332.8683 | 0.65831 | 94.8928 | 18.3014 | 7.1194 | 4.5979 | 757.6293 | 4.5979 | 757.6293 | 4.5979 | 757.6293 | 4.5979 | 757.6293 | 4.5979 | 757.6293 | 4.5979 | 757.6293 | 4.5979 | 757.6293 | 395492.5576 | 65167488.2866 | 395492.5576 | 65167488.2866 | 395492.5576 | 65167488.2866
Low Density Rural | Ross Rural | 2010/11 | 16178 | 4.192 | 94.7865 | 1.8645 | 271.8759 | 44.4775 | 286.8299 | 5.6933 | 568.8173 | 4.4272 | -246.9517 | 4.4272 | -246.9517 | 4.4272 | -246.9517 | 4.4272 | -246.9517 | 4.4272 | -246.9517 | 4.4272 | -246.9517 | 92105.7119 | 9202326.2983 | 71622.562 | -3995183.9272 | 71622.562 | -3995183.9272
Low Density Rural | Sorell - Dunalley |  | 12620 | 2.1825 | 109.6994 | 0.07841 | 10.2338 | 3.5927 | 9.329 | 2.8528 | 317.0937 | 2.8528 | 317.0937 | 2.8528 | 317.0937 | 2.8528 | 317.0937 | 2.8528 | 317.0937 | 2.8528 | 317.0937 | 2.8528 | 317.0937 | 36001.7129 | 4001722.0038 | 36001.7129 | 4001722.0038 | 36001.7129 | 4001722.0038
Low Density Rural | St Helens Rural |  | 28385 | 1.8575 | 500.6201 | 0.74029 | 72.762 | 39.8547 | 14.5344 | 3.4779 | 355.5348 | 3.4779 | 355.5348 | 3.4779 | 355.5348 | 3.4779 | 355.5348 | 3.4779 | 355.5348 | 3.4779 | 355.5348 | 3.4779 | 355.5348 | 98720.4658 | 10091856.3695 | 98720.4658 | 10091856.3695 | 98720.4658 | 10091856.3695
Low Density Rural | Tamar East Rural |  | 36045 | 2.7636 | 1362.2062 | 0.90799 | 174.9211 | 32.8548 | 12.841 | 3.7748 | 477.4602 | 3.7748 | 477.4602 | 3.7748 | 477.4602 | 3.7748 | 477.4602 | 3.7748 | 477.4602 | 3.7748 | 477.4602 | 3.7748 | 477.4602 | 136063.0573 | 17210052.9698 | 136063.0573 | 17210052.9698 | 136063.0573 | 17210052.9698
Low Density Rural | Tamar West |  | 46603 | 3.4956 | 325.1454 | 0.87444 | 90.8501 | 25.0152 | 27.9414 | 4.4985 | 445.7622 | 4.4985 | 445.7622 | 4.4985 | 445.7622 | 4.4985 | 445.7622 | 4.4985 | 445.7622 | 4.4985 | 445.7622 | 4.4985 | 445.7622 | 209644.8642 | 20773853.6645 | 209644.8642 | 20773853.6645 | 209644.8642 | 20773853.6645
Low Density Rural | Tasman Peninsula Rural | 2015/16 | 7927 | 8.6533 | 552.0544 | 2.2131 | 435.0953 | 25.5756 | 78.8138 | 8.3072 | 1074.9296 | 8.3072 | 1074.9296 | 8.3072 | 1074.9296 | 8.3072 | 1074.9296 | 8.3072 | 1074.9296 | 8.3072 | 1074.9296 | 8.3072 | 1074.9296 | 65851.2993 | 8520966.7483 | 65851.2993 | 8520966.7483 | 65851.2993 | 8520966.7483
Low Density Rural | Triabunna - St Marys Rural |  | 38704 | 3.6049 | 121.5654 | 1.4426 | 177.912 | 40.0173 | 146.3508 | 3.6963 | 392.4619 | 3.6963 | 392.4619 | 3.6963 | 392.4619 | 3.6963 | 392.4619 | 3.6963 | 392.4619 | 3.6963 | 392.4619 | 3.6963 | 392.4619 | 143063.284 | 15189844.757 | 143063.284 | 15189844.757 | 143063.284 | 15189844.757
Low Density Rural | West Coast |  | 38633 | 2.4558 | 555.4882 | 0.77345 | 299.0199 | 31.4952 | 53.8301 | 1.2318 | 237.9853 | 1.2318 | 237.9853 | 1.2318 | 237.9853 | 1.2318 | 237.9853 | 1.2318 | 237.9853 | 1.2318 | 237.9853 | 1.2318 | 237.9853 | 47587.5219 | 9194086.2723 | 47587.5219 | 9194086.2723 | 47587.5219 | 9194086.2723
|  |  | 889667 | [20 empty] | 4.7737 | 666.0613 | 4.6954 | 392.7223 | 4.6794 | 381.5226

## % Change from TRIPs
Individual community SAIDI and SAIFI performance is totalled for the below categories by FY
The improvement in each year is shown in a %, this is used to move the Category targets.
| TRIPS 10/11 |  | TRIPS 11/12 |  | TRIPS 12/13
| SAIFI | SAIDI | SAIFI | SAIDI | SAIFI | SAIDI
Urban | 1.4009 | 146.9421 | 1.3903 | 145.5939 | 1.3636 | 139.9683
% Change from previous yr |  |  | 0.75591 | 0.91752 | 1.9208 | 3.8639
|  |  | 0.0075591 | 0.0091752 | 0.019208 | 0.038639
| TRIPS 10/11 |  | TRIPS 11/12 |  | TRIPS 12/13
| SAIFI | SAIDI | SAIFI | SAIDI | SAIFI | SAIDI
HDR | 3.9188 | 517.4114 | 3.7077 | 473.1897 | 3.7053 | 473.0171
% Change from previous yr |  |  | 5.3868 | 8.5467 | 0.063975 | 0.036483
|  |  | 0.053868 | 0.085467 | 0.00063975 | 0.00036483
| TRIPS 10/11 |  | TRIPS 11/12 |  | TRIPS 12/13
| SAIFI | SAIDI | SAIFI | SAIDI | SAIFI | SAIDI
LDR | 4.7737 | 666.0613 | 4.6457 | 644.3555 | 4.6353 | 641.3363
% Change from previous yr |  |  | 2.6824 | 3.2588 | 0.2229 | 0.46855
|  |  | 0.026824 | 0.032588 | 0.002229 | 0.0046855

## Results
SAIFI | [9 empty] | 3 yr Averages
| 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | SAIFI | SAIDI
Critical Infrastructure | 0.25669 | 0.15643 | 0.31741 | 0.24351 | 0.24351 | 0.24351 | 0.24351 | 0.24351 | 0.24351 | 0.24351 | 41.5576
High Density Commercial | 0.50873 | 0.73015 | 0.36785 | 0.53557 | 0.53557 | 0.53557 | 0.53557 | 0.53557 | 0.53557 | 0.53557 | 42.7092
Urban | 1.1216 | 1.1299 | 0.88425 | 1.0373 | 1.0174 | 1.0174 | 1.0174 | 1.0174 | 1.0174 | 1.0453 | 103.95
High Density Rural | 2.9039 | 2.9458 | 2.2114 | 2.5423 | 2.5407 | 2.5407 | 2.5407 | 2.5407 | 2.5407 | 2.6871 | 421.8375
Low Density Rural | 3.2148 | 3.4783 | 2.9686 | 3.1342 | 3.1272 | 3.1272 | 3.1272 | 3.1272 | 3.1272 | 3.2206 | 265.905
SAIDI
| 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17
Critical Infrastructure | 90.5685 | 9.1769 | 24.9274 | 41.5576 | 41.5576 | 41.5576 | 41.5576 | 41.5576 | 41.5576
High Density Commercial | 39.7384 | 69.1196 | 19.2696 | 42.7092 | 42.7092 | 42.7092 | 42.7092 | 42.7092 | 42.7092
Urban | 104.8816 | 111.7811 | 95.1873 | 102.9962 | 99.0166 | 99.0166 | 99.0166 | 99.0166 | 99.0166
High Density Rural | 485.625 | 451.7995 | 328.0878 | 385.7842 | 385.6435 | 385.6435 | 385.6435 | 385.6435 | 385.6435
Low Density Rural | 317.8803 | 284.6575 | 195.1772 | 257.2396 | 256.0343 | 256.0343 | 256.0343 | 256.0343 | 256.0343